建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-杭州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2025年3月


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19357569621 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
逐日干球温度表


44.2
逐月辐照量表


44.3
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


55.2
围护结构作法简要说明


56
围护结构概况


67
房间类型


67.1
房间参数表


67.2
作息时间表


78
暖通空调系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


78.1.2
热回收参数


78.2
制冷系统


78.2.1
多联机/单元式空调能耗


78.3
供暖系统


78.3.1
多联机/单元式热泵能耗


79
照明


810
光伏发电


811
计算结果


811.1
负荷分项统计


911.2
逐月负荷表


911.3
逐月电耗


1011.4
全年能耗


1212
附录


1212.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1212.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1312.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1412.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1412.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	建筑面积(m2)
	地上4696    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上7.7     地下0.0

	建筑体积(m3)
	29704.87

	建筑外表面积(m2)
	7576.46

	北向角度
	90

	结构类型
	木结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]EFFATHESC)

—=kE

—Fi5E

—=E

1

1211




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(MJ/n) LES

SiEs §EEEE





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月04日15时
	37.2
	27.2
	19.1
	86.5

	最冷
	02月01日07时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	0.140
	2.800
	500.0
	1540.0
	0.1110
	GB/T11968-2020

	欧松板
	0.230
	5.280
	600.0
	2780.0
	0.0000
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)

	单晶硅光伏板
	－
	191.495
	－
	－
	－
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	真空板
	0.003
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	通风空气层
	1.177
	0.171
	1.2
	598.4
	0.1000
	

	岩棉板
	0.045
	0.750
	80.0
	2150.0
	0.0000
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋面 (K=0.316,D=2.114)：（由上到下）
    单晶硅光伏板 4mm＋通风空气层 50mm＋改性沥青防水卷材 3mm＋真空板 10mm＋欧松板 20mm＋欧松板 20mm
2. 外墙：外墙 (K=0.345,D=3.418)：（由外到内）
    欧松板 20mm＋岩棉板 150mm＋欧松板 20mm
3. 外窗构造：65系列平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low_E)(高透光) (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.290
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.26

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.32
2.11

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.40
3.42

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.44
	2.20
	0.29

	
	北向
	北-默认立面
	0.31
	2.20
	0.29

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	2.20
	0.29

	
	西向
	西-默认立面
	0.24
	2.20
	0.29


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	实验教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	单元式房间空调器
	4029.34
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	196335
	49084


8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	79181
	19795


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	13.44
	3
	162
	2180

	办公-卫生间
	8.40
	6
	79
	665

	教育-多媒体教室
	18.90
	1
	144
	2722

	办公-大厅
	16.80
	2
	430
	7230

	教育-实验教室
	18.90
	4
	288
	5443

	办公-展示区
	13.44
	1
	1080
	14514

	普通办公室
	13.44
	14
	1998
	26855

	办公-空房间
	0.00
	7
	67
	0

	办公-设备间
	36.00
	3
	324
	11665

	总计
	71274


10 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12372，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)


	2703
	25
	0.55
	0.85
	396276

	总计
	396276


11 计算结果
11.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-15.33
	10.88
	4.21
	-16.62
	—
	0.00
	-16.86

	供冷(kWh/㎡)
	0.90
	13.89
	3.67
	23.35
	0.00
	0.00
	41.81


[image: image4.png]15

10

-10

R

EESTR(KWH/nf)

mE
ORHFREE
BEAFRNER





[image: image5.png]25

20

15

10

EHEEHTRKWh/nf)

nERER

CECT
nEEs

B REg
OTREREE
nEAFRNES





11.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	31837
	0
	342.062
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	31313
	0
	399.045
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	11894
	0.000
	--
	232.845
	6月19日15时

	7月
	0
	84696
	0.000
	--
	553.971
	7月11日16时

	8月
	0
	99745
	0.000
	--
	553.790
	8月5日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	16032
	0
	251.125
	12月2日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]120000

100000

20000

60000

40000

20000

o

ERSEERKWH)

Il‘
T 6 7 & s

nEEER
wEER





[image: image7.png]600

500

0

300

200

100

ZREEREKW)

5 5 7 &8 9 10

T

12





11.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.69
	0.00
	1.34
	－
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	1.67
	0.00
	1.03
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.27
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.27
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.34
	－
	
	
	

	6
	0.63
	0.00
	0.00
	1.15
	－
	
	
	

	7
	4.51
	0.00
	0.00
	1.40
	－
	
	
	

	8
	5.31
	0.00
	0.00
	1.34
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.21
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.21
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.27
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.85
	0.00
	1.34
	－
	
	
	

	合计
	10.45
	4.22
	0.00
	15.18
	－
	0.00
	0.00
	0.00


11.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	41.81
	

	
	耗热量
	16.86
	

	
	冷热合计
	58.67
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	10.45
	

	
	供冷合计
	10.45
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	4.22
	

	
	供暖合计
	4.22
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.00
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	0.00
	

	照明电耗
	15.18
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00 (太阳能供大于需)
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	84.38
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er

	建筑总能耗(E1)：标煤(kgce/㎡)
	0.00
	


[image: image8.png]SAREREM R
R
o%





12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
14

[image: image9.png]


[image: image10.png]


