# 电气设计说明

一、照明设备选型与参数

1. 灯具类型与性能：

支架灯、灯盘：采用 T5管LED灯，光效值≥90Lm/W**，显色指数 Ra≥80**。

吸顶灯：采用 T5环形LED灯管，性能参数与支架灯一致。

首层大堂、电梯厅：灯具匹配自熄式节能开关，选用 **声光控延时开关**，实现“人走灯灭”。

2.功率密度控制：

主要功能房间（办公室、会议室、教室等）：

照明功率密度值严格按《建筑照明设计标准》GB 50034现行值执行，如：

普通办公室≤9W/㎡，会议室≤11W/㎡，教室≤10W/㎡（结合报告实际值验证）。

公共区域（走廊、大厅）：

功率密度值按标准降低10%-15%，大堂照明功率密度≤7W/㎡**，走廊≤5W/㎡。

二、照明控制策略

1.分区与分路控制：

公共区域（大堂、电梯厅）：

采用感应+定时控制：

高峰时段（7:00-22:00）开启全照明，非高峰时段切换至50%亮度。

无人时自动关闭（声光控延时≤30秒）。

采光区域（靠窗办公区、教室）：

照明控制独立于非采光区，设置光感传感器：

自然光照度≥300Lux时，自动关闭或调暗灯具；低于阈值时补充人工照明。

2.开关布置与逻辑：

房间内开关设置：

每个房间灯具开关数≥2个（单光源除外），多列灯具按与侧窗平行分列控制。

例如：两列灯具分设两组开关，靠近窗户的灯具可单独关闭以利用自然光。

走廊与门厅：

采用双控开关，结合两端入口实现灵活控制。

三、节能控制技术应用

1.智能调光系统：

公共区域配置DALI调光模块，根据人流密度动态调节亮度（如大堂人流低时降至70%亮度）。

2.时间编程控制：

按作息时间表（附录12.2）设定照明开关时间，如：

办公区工作日7:30自动开启，节假日关闭；教室按课程表联动控制。

3.能耗监测与优化：

系统实时监测照明电耗（参考报告照明电耗15.18kWh/㎡），生成报表并提供优化建议（如调整开关时间）。

四、设计依据与验证

1.设备合规性：

LED灯具光效、显色指数均满足GB 50034要求，并通过第三方检测报告验证。

2.功率密度校核：

根据房间面积与灯具功率（如报告“照明电耗”章节），确保主要房间功率密度值≤国家标准现行值。

3.自然光利用验证：

结合建筑朝向（南向窗墙比44%）与采光模拟数据，优化灯具布局，减少日间人工照明依赖。

备注：本设计符合《建筑照明设计标准》GB 50034及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55010要求，具体实施需结合建筑设备自控系统（BAS）联动调试，确保节能目标达成。