培智学校设计

热负荷计算书

| 工程名称 | 培智学校设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18642960086 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 福建-福州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.00 |  |
| 东经 | 119.28 |  |
| 建筑名称 | 培智学校设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 14684.14 ㎡ | 地下 4179.38 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.00 m | 地下 5.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-福州-福州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 6.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.39 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.836 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙）构造一 | 3.214 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 2.068 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.518 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.66 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.66 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.53 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 647322 | 18863.52 | 34.32 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 16055.62 | 40.32 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 | -1002[普通办公室] | 1261.96 | 20 | 112859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112859 | 89.4 |
|  | -1003[普通办公室] | 151.03 | 20 | 17086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17086 | 113.1 |
|  | -1004[体育器械室] | 144.00 | 20 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16755 | 116.4 |
|  | -1006[普通办公室] | 23.96 | 20 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 121.4 |
|  | -1007[普通办公室] | 20.98 | 20 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 123.9 |
|  | -1010[普通办公室] | 4.01 | 20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 69.7 |
|  | -1011[普通办公室] | 2416.48 | 20 | 234353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234353 | 97.0 |
|  | 合计 | 4022.42 |  | 386840 | 0 | 0 | 0 |  | 386840 | 96.2 |
| 1层 | 1001[普通办公室] | 60.45 | 20 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 5.3 |
|  | 1002[普通办公室] | 103.20 | 20 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 4.9 |
|  | 1003[志愿者服务中心] | 91.28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1004[教工餐厅] | 86.08 | 18 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948 | 69.1 |
|  | 1005[会议室] | 50.31 | 20 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 99.3 |
|  | 1006[体检室] | 47.99 | 20 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 15.4 |
|  | 1007[厨房] | 47.38 | 18 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 71.8 |
|  | 1008[会议室] | 45.60 | 20 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | 101.3 |
|  | 1009[展览室] | 45.60 | 18 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 84.9 |
|  | 1010[会议室] | 42.00 | 20 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081 | 97.2 |
|  | 1011[备餐] | 34.30 | 18 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 | 74.0 |
|  | 1014[门卫室] | 31.62 | 20 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 84.4 |
|  | 1015[普通办公室] | 740.13 | 20 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 6.6 |
|  | 1016,1017[棋牌室] | 30.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1018[校长室] | 25.20 | 20 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 109.8 |
|  | 1019,1021[办公室] | 25.20 | 20 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 99.5 |
|  | 1020[办公室] | 25.20 | 20 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 97.1 |
|  | 1022[菜铺] | 24.02 | 20 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 33.6 |
|  | 1023[小卖部] | 24.00 | 20 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 22.8 |
|  | 1024[菜铺] | 24.00 | 20 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 33.6 |
|  | 1025[小卖部] | 24.00 | 20 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 33.7 |
|  | 1026[普通办公室] | 23.54 | 20 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 13.9 |
|  | 1027[普通办公室] | 23.14 | 20 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 98.3 |
|  | 1028[办公室] | 22.80 | 20 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 97.0 |
|  | 1029[办公室] | 22.80 | 20 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 87.5 |
|  | 1030[办公室] | 22.80 | 20 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 91.0 |
|  | 1031[办公室] | 21.60 | 20 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 102.8 |
|  | 1032[普通办公室] | 20.46 | 20 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 28.4 |
|  | 1033[办公室] | 20.40 | 20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 99.5 |
|  | 1034[消控室] | 18.07 | 20 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 113.1 |
|  | 1035[普通办公室] | 17.34 | 20 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 106.0 |
|  | 1036[普通办公室] | 16.86 | 20 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 103.7 |
|  | 1040[普通办公室] | 4.00 | 20 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 101.6 |
|  | 1041[普通办公室] | 3.99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1042[普通办公室] | 115.05 | 20 | 8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478 | 73.7 |
|  | 1043[普通办公室] | 32.76 | 20 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109 | 94.9 |
|  | 1044[普通办公室] | 29.09 | 20 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 96.7 |
|  | 1045[普通办公室] | 55.30 | 20 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779 | 68.3 |
|  | 1046[普通办公室] | 29.36 | 20 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 7.8 |
|  | 1047[普通办公室] | 7.48 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 73.5 |
|  | 1048[普通办公室] | 632.77 | 20 | 30582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30582 | 48.3 |
|  | 1049[普通办公室] | 30.47 | 20 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 16.2 |
|  | 1051[普通办公室] | 24.15 | 20 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 55.5 |
|  | 合计 | 2877.84 |  | 122878 | 0 | 0 | 0 |  | 122878 | 42.7 |
| 2层 | 2001[食堂] | 167.76 | 20 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 23.2 |
|  | 2002[普通办公室] | 1536.60 | 20 | 24063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24063 | 15.7 |
|  | 2004[阅览室] | 88.76 | 20 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 41.2 |
|  | 2005[劳技教室] | 82.99 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.9 |
|  | 2006[普通教室] | 50.40 | 18 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 15.3 |
|  | 2007[会议室] | 48.00 | 20 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 20.8 |
|  | 2008[广播室] | 48.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2009[家政训练] | 47.99 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 6.0 |
|  | 2010[研讨间] | 47.80 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.7 |
|  | 2011[研讨间] | 47.80 | 20 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 6.0 |
|  | 2012,2013,2015[普通教室] | 45.60 | 18 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 11.3 |
|  | 2014[普通教室] | 45.60 | 18 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 9.7 |
|  | 2016[普通教室] | 45.60 | 18 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 9.1 |
|  | 2017[劳技教室] | 40.05 | 18 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 10.8 |
|  | 2019[语训教室] | 25.26 | 18 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 17.6 |
|  | 2020[心理疏导] | 25.05 | 20 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 12.8 |
|  | 2021[研讨间] | 24.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2022[贮藏室] | 24.00 | 20 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 20.8 |
|  | 2023[研讨间] | 24.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2024[休息室] | 23.90 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 14.4 |
|  | 2025[普通办公室] | 23.54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2026[普通办公室] | 23.14 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 13.6 |
|  | 2027[办公室] | 22.80 | 20 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 12.8 |
|  | 2028[办公室] | 21.60 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 16.4 |
|  | 2029[办公室] | 21.60 | 20 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 12.4 |
|  | 2030[教师休息室] | 21.53 | 20 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 20.8 |
|  | 2031[心理辅导] | 21.52 | 20 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 26.8 |
|  | 2032[普通办公室] | 20.46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2033[备餐] | 17.34 | 18 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 26.8 |
|  | 2034[普通办公室] | 16.86 | 20 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 14.6 |
|  | 2038,2039[普通办公室] | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2042[普通办公室] | 24.00 | 20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 14.4 |
|  | 2043[普通办公室] | 170.63 | 20 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 29.5 |
|  | 2048[普通办公室] | 55.57 | 20 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 8.8 |
|  | 合计 | 3048.97 |  | 47413 | 0 | 0 | 0 |  | 47413 | 15.6 |
| 3层 | 3002[宿舍区] | 114.35 | 20 | 5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 46.8 |
|  | 3003[阅览室] | 88.76 | 20 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 20.4 |
|  | 3004[体育康复训练室] | 82.99 | 20 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 11.9 |
|  | 3005[普通教室] | 50.40 | 18 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 15.3 |
|  | 3006[会议室] | 48.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3007[广播室] | 48.00 | 20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 7.2 |
|  | 3008[情景教室] | 47.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3009[研讨间] | 47.80 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.7 |
|  | 3010[教师休息间] | 47.80 | 18 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 5.3 |
|  | 3011,3015[普通教室] | 45.60 | 18 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 9.1 |
|  | 3012,3013,3014[普通教室] | 45.60 | 18 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 11.3 |
|  | 3016[感觉综合训练室] | 40.05 | 20 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 11.9 |
|  | 3017[语训教室] | 25.26 | 18 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 17.6 |
|  | 3018[普通办公室] | 25.25 | 20 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 12.5 |
|  | 3019[普通办公室] | 25.24 | 20 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 12.5 |
|  | 3020[普通办公室] | 25.24 | 20 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 12.5 |
|  | 3021[普通办公室] | 25.14 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 12.5 |
|  | 3022[心理疏导] | 25.05 | 20 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 12.8 |
|  | 3023[研讨间] | 24.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3024[贮藏室];3025[研讨间] | 24.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3026[普通办公室] | 23.54 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.3 |
|  | 3027[普通办公室] | 23.14 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 13.6 |
|  | 3028[办公室] | 22.80 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 12.1 |
|  | 3029[办公室] | 21.60 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 16.4 |
|  | 3030[办公室] | 21.60 | 20 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 12.4 |
|  | 3031[辅助用房] | 21.53 | 20 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 26.0 |
|  | 3032[情景教室] | 21.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3033[普通办公室] | 20.46 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.5 |
|  | 3034[普通办公室] | 18.74 | 20 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 10.5 |
|  | 3035[普通办公室] | 16.86 | 20 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 14.6 |
|  | 3038,3039[普通办公室] | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3041,3042,3044,3045[普通办公室] | 2.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3043[普通办公室] | 2.70 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.2 |
|  | 3046[普通办公室] | 1649.03 | 20 | 28696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28696 | 17.4 |
|  | 3048[普通办公室] | 163.43 | 20 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 8.9 |
|  | 合计 | 3113.07 |  | 46867 | 0 | 0 | 0 |  | 46867 | 15.1 |
| 4层 | 4001[普通办公室] | 23.90 | 20 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 15.6 |
|  | 4002[宿舍区] | 114.35 | 20 | 4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707 | 41.2 |
|  | 4003[阅览室] | 88.76 | 20 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 28.0 |
|  | 4004[实验操作室] | 82.99 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 4.6 |
|  | 4005[普通教室] | 50.40 | 18 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 19.8 |
|  | 4006[会议室] | 48.00 | 20 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 6.6 |
|  | 4007[美工教室] | 47.99 | 18 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 4.6 |
|  | 4008[研讨间] | 47.80 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 8.8 |
|  | 4009[普通办公室] | 156.23 | 20 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 16.4 |
|  | 4010,4014[普通教室] | 45.60 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 13.7 |
|  | 4011,4012,4013[普通教室] | 45.60 | 18 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 15.8 |
|  | 4015[微机教室] | 40.05 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 4.6 |
|  | 4016[语训教室] | 25.26 | 18 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 22.2 |
|  | 4017[普通办公室] | 25.25 | 20 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 17.8 |
|  | 4018[普通办公室] | 25.24 | 20 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 17.8 |
|  | 4019[普通办公室] | 25.24 | 20 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 17.8 |
|  | 4020[普通办公室] | 25.14 | 20 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 17.8 |
|  | 4021[心理疏导] | 25.05 | 20 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 20.0 |
|  | 4022[研讨间] | 24.02 | 20 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8.3 |
|  | 4023[贮藏室] | 24.00 | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7.0 |
|  | 4024[研讨间] | 24.00 | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7.0 |
|  | 4025[教师休息室] | 24.00 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 16.0 |
|  | 4026[普通办公室] | 23.54 | 20 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 7.7 |
|  | 4027[普通办公室] | 23.14 | 20 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 21.3 |
|  | 4028[办公室] | 22.80 | 20 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 20.7 |
|  | 4029[办公室] | 21.60 | 20 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 23.0 |
|  | 4030[办公室] | 21.60 | 20 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 21.2 |
|  | 4032[美工教室] | 21.52 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 8.0 |
|  | 4033[普通办公室] | 20.46 | 20 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8.1 |
|  | 4034[普通办公室] | 18.74 | 20 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 15.8 |
|  | 4035[普通办公室] | 16.86 | 20 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 23.0 |
|  | 4038[普通办公室] | 4.00 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10.2 |
|  | 4039[普通办公室] | 3.99 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10.2 |
|  | 4041,4042,4044,4045[普通办公室] | 2.70 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.3 |
|  | 4043[普通办公室] | 2.70 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.3 |
|  | 4046[美工教室] | 1605.91 | 18 | 20195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20195 | 12.6 |
|  | 合计 | 2993.33 |  | 43325 | 0 | 0 | 0 |  | 43325 | 14.5 |
| 总计 |  | 16055.62 |  | 647322 | 0 | 0 | 0 |  | 647322 | 40.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1002[普通办公室] | 屋顶 | 825.19 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 4409.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4409.0 | 0.02 | 4497.2 |
|  | 北地下墙 | 246.72 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 13540.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13540.5 | 0.02 | 13811.3 |
|  | 东地下墙 | 115.32 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 6328.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6328.8 | 0.02 | 6455.4 |
|  | 内墙 | 7.69 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.02 | 27.8 |
|  | 内墙 | 7.69 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.02 | 27.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.02 | 38.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.02 | 38.7 |
|  | 非周边地面 | 1261.96 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 86237.0 |  |  | 0.00 | 86237.0 | 0.02 | 87961.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112859 |
| -1003[普通办公室] | 屋顶 | 136.19 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 727.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.6 | 0.02 | 742.2 |
|  | 北地下墙 | 0.86 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.02 | 48.3 |
|  | 东北地下墙 | 52.25 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2867.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2867.3 | 0.02 | 2924.7 |
|  | 东南地下墙 | 46.02 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2525.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2525.5 | 0.02 | 2576.0 |
|  | 内墙 | 74.08 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 267.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.02 | 267.9 |
|  | 非周边地面 | 151.03 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 10320.5 |  |  | 0.00 | 10320.5 | 0.02 | 10526.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17086 |
| -1004[体育器械室] | 南地下墙 | 120.00 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 6585.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6585.9 | 0.02 | 6717.6 |
|  | 非周边地面 | 144.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 9840.3 |  |  | 0.00 | 9840.3 | 0.02 | 10037.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16755 |
| -1006[普通办公室] | 屋顶 | 2.14 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.02 | 11.7 |
|  | 东南地下墙 | 21.90 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1202.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1202.0 | 0.02 | 1226.1 |
|  | 非周边地面 | 23.96 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1637.3 |  |  | 0.00 | 1637.3 | 0.02 | 1670.1 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |
| -1007[普通办公室] | 屋顶 | 1.54 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.02 | 8.4 |
|  | 东南地下墙 | 18.20 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 998.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.7 | 0.02 | 1018.7 |
|  | 内墙 | 30.54 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 110.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.02 | 110.4 |
|  | 非周边地面 | 20.98 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1433.6 |  |  | 0.00 | 1433.6 | 0.02 | 1462.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
| -1010[普通办公室] | 非周边地面 | 4.01 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 273.7 |  |  | 0.00 | 273.7 | 0.02 | 279.2 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
| -1011[普通办公室] | 屋顶 | 1566.53 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 8370.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8370.0 | 0.02 | 8537.4 |
|  | 南地下墙 | 386.44 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 21208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208.9 | 0.02 | 21633.0 |
|  | 东南地下墙 | 9.09 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 499.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.1 | 0.02 | 509.1 |
|  | 北地下墙 | 343.63 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 18859.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18859.0 | 0.02 | 19236.1 |
|  | 西地下墙 | 274.31 | 4.01 | 20 | 13.7 | 1.0 | 15054.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15054.9 | 0.02 | 15356.0 |
|  | 东外墙 | 7.40 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 84.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.02 | 82.1 |
|  | 东南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 南外墙 | 0.01 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
|  | 西南外墙 | 0.01 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
|  | 西外墙 | 0.01 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
|  | 西北外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.1 |
|  | 北外墙 | 5.49 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 62.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.02 | 67.4 |
|  | 东北外墙 | 10.66 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 122.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.02 | 130.7 |
|  | 内墙 | 43.11 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 155.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.9 | 0.02 | 155.9 |
|  | 内墙 | 20.37 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.02 | 73.7 |
|  | 内墙 | 20.38 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.02 | 73.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.02 | 63.4 |
|  | 周边地面 | 2416.48 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 165131.8 |  |  | 0.00 | 165131.8 | 0.02 | 168434.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234353 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386840 |
| 1001[普通办公室] | 屋顶 | 60.45 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 1002[普通办公室] | 屋顶 | 4.87 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 顶板 | 80.15 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 478.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.4 | 0.00 | 478.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
| 1003[志愿者服务中心];1016,1017[棋牌室];1041[普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1004[教工餐厅] | 北外墙 | 28.12 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 275.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 北外窗 | 17.28 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 551.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 579.5 | 0.00 | 579.5 |
|  | 内墙 | 8.00 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 内墙 | 10.07 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
|  | 非周边地面 | 63.38 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 3699.1 |  |  | 0.00 | 3699.1 | 0.00 | 3699.1 |
|  | 周边地面 | 22.70 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1324.8 |  |  | 0.00 | 1324.8 | 0.00 | 1324.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5948 |
| 1005[会议室] | 顶板 | 25.26 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外墙 | 24.90 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 285.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
|  | 内墙 | 22.56 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.3 | 0.00 | 269.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 155.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 12.77 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 872.6 |  |  | 0.00 | 872.6 | 0.00 | 872.6 |
|  | 周边地面 | 37.54 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2565.3 |  |  | 0.00 | 2565.3 | 0.00 | 2565.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4996 |
| 1006[体检室] | 东北外墙 | 19.04 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 218.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.0 | 0.00 | 229.0 |
|  | 东北外窗 | 12.96 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 484.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 509.0 | 0.00 | 509.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| 1007[厨房] | 南外墙 | 29.79 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 291.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 460.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 非周边地面 | 25.28 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1475.4 |  |  | 0.00 | 1475.4 | 0.00 | 1475.4 |
|  | 周边地面 | 22.10 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1289.5 |  |  | 0.00 | 1289.5 | 0.00 | 1289.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3403 |
| 1008[会议室] | 顶板 | 45.60 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 272.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.1 | 0.00 | 272.1 |
|  | 北外墙 | 21.76 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 249.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.3 | 0.00 | 339.3 |
|  | 内墙 | 19.42 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 175.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.6 | 0.00 | 175.6 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.3 | 0.00 | 269.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 155.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 15.20 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1038.7 |  |  | 0.00 | 1038.7 | 0.00 | 1038.7 |
|  | 周边地面 | 30.40 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2077.4 |  |  | 0.00 | 2077.4 | 0.00 | 2077.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4621 |
| 1009[展览室] | 北外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 内墙 | 43.42 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 335.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.3 | 0.00 | 335.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 230.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 11.7 | 1.0 | 132.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 非周边地面 | 11.20 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 653.6 |  |  | 0.00 | 653.6 | 0.00 | 653.6 |
|  | 周边地面 | 34.40 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 2007.6 |  |  | 0.00 | 2007.6 | 0.00 | 2007.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872 |
| 1010[会议室] | 顶板 | 20.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 北外墙 | 19.36 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 221.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.3 | 0.00 | 339.3 |
|  | 内墙 | 19.36 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.00 | 175.1 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 207.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.1 | 0.00 | 207.1 |
|  | 非周边地面 | 14.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 956.7 |  |  | 0.00 | 956.7 | 0.00 | 956.7 |
|  | 周边地面 | 28.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1913.4 |  |  | 0.00 | 1913.4 | 0.00 | 1913.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4081 |
| 1011[备餐] | 南外墙 | 17.60 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 172.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 460.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 非周边地面 | 18.30 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1068.1 |  |  | 0.00 | 1068.1 | 0.00 | 1068.1 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 4.99 | 18 | 11.7 | 1.0 | 933.8 |  |  | 0.00 | 933.8 | 0.00 | 933.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539 |
| 1014[门卫室] | 东北外墙 | 14.82 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 169.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
|  | 西北外墙 | 15.87 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 181.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.8 | 0.00 | 190.8 |
|  | 东北外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.3 | 0.00 | 339.3 |
|  | 内墙 | 19.97 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 180.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
|  | 非周边地面 | 5.84 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 398.8 |  |  | 0.00 | 398.8 | 0.00 | 398.8 |
|  | 周边地面 | 17.86 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1220.5 |  |  | 0.00 | 1220.5 | 0.00 | 1220.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2670 |
| 1015[普通办公室] | 屋顶 | 3.60 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 顶板 | 40.05 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 239.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.0 |
|  | 顶板 | 2.84 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 北外墙 | 65.19 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 746.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 783.9 | 0.00 | 783.9 |
|  | 西北外墙 | 70.99 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 813.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 853.8 | 0.00 | 853.8 |
|  | 西外墙 | 5.64 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
|  | 西南外墙 | 26.74 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 306.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 275.6 | 0.00 | 275.6 |
|  | 东南外墙 | 10.36 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 118.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 106.8 | 0.00 | 106.8 |
|  | 南外墙 | 1.82 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 20.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 北外窗 | 17.28 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 646.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.6 | 0.00 | 678.6 |
|  | 西北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 102.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
|  | 北外门 | 15.12 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 408.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 428.9 | 0.00 | 428.9 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 周边地面 | 11.75 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 803.3 |  |  | 0.00 | 803.3 | 0.00 | 803.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4864 |
| 1018[校长室] | 顶板 | 25.20 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 北外墙 | 12.48 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 142.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 内墙 | 11.31 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.00 | 102.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 4.40 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 300.7 |  |  | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
|  | 周边地面 | 20.80 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1421.4 |  |  | 0.00 | 1421.4 | 0.00 | 1421.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |
| 1019,1021[办公室] | 顶板 | 25.20 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 北外墙 | 12.48 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 142.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 内墙 | 11.31 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.00 | 102.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 574.0 |  |  | 0.00 | 574.0 | 0.00 | 574.0 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1148.0 |  |  | 0.00 | 1148.0 | 0.00 | 1148.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2507 |
| 1020[办公室] | 顶板 | 25.20 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 南外墙 | 12.48 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 142.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 11.31 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.00 | 102.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 574.0 |  |  | 0.00 | 574.0 | 0.00 | 574.0 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1148.0 |  |  | 0.00 | 1148.0 | 0.00 | 1148.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2446 |
| 1022[菜铺] | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 北外墙 | 9.73 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 111.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
|  | 南外墙 | 11.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 133.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 170.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |
| 1023[小卖部] | 南外墙 | 11.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 133.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 111.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.00 | 116.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 170.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 |
| 1024[菜铺] | 南外墙 | 11.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 133.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 111.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.00 | 116.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 170.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |
| 1025[小卖部] | 南外墙 | 11.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 133.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 111.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 170.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |
| 1026[普通办公室] | 东北外墙 | 13.20 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 151.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 东北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 1027[普通办公室] | 东外墙 | 17.12 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 33.31 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 301.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.2 | 0.00 | 301.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 3.18 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 217.3 |  |  | 0.00 | 217.3 | 0.00 | 217.3 |
|  | 周边地面 | 19.96 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1364.0 |  |  | 0.00 | 1364.0 | 0.00 | 1364.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274 |
| 1028[办公室] | 顶板 | 22.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 内墙 | 33.71 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 304.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.00 | 304.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 492.0 |  |  | 0.00 | 492.0 | 0.00 | 492.0 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1066.0 |  |  | 0.00 | 1066.0 | 0.00 | 1066.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2211 |
| 1029[办公室] | 顶板 | 22.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 内墙 | 9.71 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 15.20 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1038.7 |  |  | 0.00 | 1038.7 | 0.00 | 1038.7 |
|  | 周边地面 | 7.60 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 519.4 |  |  | 0.00 | 519.4 | 0.00 | 519.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 |
| 1030[办公室] | 内墙 | 33.71 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 304.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.00 | 304.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 492.0 |  |  | 0.00 | 492.0 | 0.00 | 492.0 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1066.0 |  |  | 0.00 | 1066.0 | 0.00 | 1066.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075 |
| 1031[办公室] | 南外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.00 | 98.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 32.91 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 297.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.6 | 0.00 | 297.6 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 3.20 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 218.7 |  |  | 0.00 | 218.7 | 0.00 | 218.7 |
|  | 周边地面 | 18.40 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1257.4 |  |  | 0.00 | 1257.4 | 0.00 | 1257.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221 |
| 1032[普通办公室] | 西北外墙 | 24.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 274.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 东北外墙 | 10.16 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 东北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 1033[办公室] | 顶板 | 20.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 南外墙 | 9.28 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 106.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 90.3 | 0.00 | 90.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 8.11 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 6.80 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 464.7 |  |  | 0.00 | 464.7 | 0.00 | 464.7 |
|  | 周边地面 | 13.60 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 929.4 |  |  | 0.00 | 929.4 | 0.00 | 929.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |
| 1034[消控室] | 东外墙 | 15.69 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 179.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.7 | 0.00 | 170.7 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 51.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内墙 | 48.30 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 436.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.7 | 0.00 | 436.7 |
|  | 非周边地面 | 1.90 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 130.0 |  |  | 0.00 | 130.0 | 0.00 | 130.0 |
|  | 周边地面 | 16.17 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1104.7 |  |  | 0.00 | 1104.7 | 0.00 | 1104.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044 |
| 1035[普通办公室] | 顶板 | 17.34 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 西外墙 | 17.16 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 196.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.7 | 0.00 | 186.7 |
|  | 南外墙 | 12.39 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 141.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.00 | 120.6 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 13.7 | 1.0 | 102.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 内墙 | 5.65 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 内墙 | 14.63 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 内墙 | 5.69 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 4.67 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 319.4 |  |  | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 319.4 |
|  | 周边地面 | 12.66 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 865.3 |  |  | 0.00 | 865.3 | 0.00 | 865.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837 |
| 1036[普通办公室] | 东外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 30.11 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 272.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.3 | 0.00 | 272.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 1.62 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 110.7 |  |  | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
|  | 周边地面 | 15.24 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1041.4 |  |  | 0.00 | 1041.4 | 0.00 | 1041.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1748 |
| 1040[普通办公室] | 内墙 | 6.11 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 55.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 273.3 |  |  | 0.00 | 273.3 | 0.00 | 273.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 |
| 1042[普通办公室] | 屋顶 | 115.05 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 614.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.7 | 0.00 | 614.7 |
|  | 内墙 | 0.10 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 非周边地面 | 40.01 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2734.2 |  |  | 0.00 | 2734.2 | 0.00 | 2734.2 |
|  | 周边地面 | 75.04 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 5127.7 |  |  | 0.00 | 5127.7 | 0.00 | 5127.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8478 |
| 1043[普通办公室] | 屋顶 | 32.76 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.00 | 175.1 |
|  | 内墙 | 62.03 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 560.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.8 | 0.00 | 560.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 非周边地面 | 8.32 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 568.5 |  |  | 0.00 | 568.5 | 0.00 | 568.5 |
|  | 周边地面 | 24.44 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1670.4 |  |  | 0.00 | 1670.4 | 0.00 | 1670.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |
| 1044[普通办公室] | 屋顶 | 29.09 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 155.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 南外墙 | 8.21 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 94.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 东外墙 | 35.13 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 402.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.2 | 0.00 | 382.2 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 188.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.2 | 0.00 | 160.2 |
|  | 内墙 | 17.98 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 23.7 |
|  | 内墙 | 17.15 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 非周边地面 | 8.90 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 608.1 |  |  | 0.00 | 608.1 | 0.00 | 608.1 |
|  | 周边地面 | 20.19 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1379.6 |  |  | 0.00 | 1379.6 | 0.00 | 1379.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2812 |
| 1045[普通办公室] | 南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 周边地面 | 55.30 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 3779.2 |  |  | 0.00 | 3779.2 | 0.00 | 3779.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3779 |
| 1046[普通办公室] | 屋顶 | 10.24 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 54.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 北外墙 | 14.41 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 165.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.3 | 0.00 | 173.3 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 1047[普通办公室] | 屋顶 | 7.21 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 周边地面 | 7.48 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 511.2 |  |  | 0.00 | 511.2 | 0.00 | 511.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 1048[普通办公室] | 屋顶 | 632.68 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 3380.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3380.4 | 0.00 | 3380.4 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西北外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东南外墙 | 0.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 23.33 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 内墙 | 17.54 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 内墙 | 56.63 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 204.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.8 | 0.00 | 204.8 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 0.4 | 64.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 底板 | 107.05 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 1750.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.5 | 0.00 | 1750.5 |
|  | 非周边地面 | 161.54 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 11038.8 |  |  | 0.00 | 11038.8 | 0.00 | 11038.8 |
|  | 周边地面 | 201.16 | 4.99 | 20 | 13.7 | 1.0 | 13746.4 |  |  | 0.00 | 13746.4 | 0.00 | 13746.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30582 |
| 1049[普通办公室] | 屋顶 | 30.47 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 162.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.8 | 0.00 | 162.8 |
|  | 西外墙 | 30.43 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 348.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.0 | 0.00 | 331.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| 1051[普通办公室] | 屋顶 | 0.15 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 南外墙 | 16.00 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 704.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 598.9 | 0.00 | 598.9 |
|  | 北外墙 | 16.00 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 704.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 739.8 | 0.00 | 739.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122878 |
| 2001[食堂] | 南外墙 | 47.39 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 542.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 461.4 | 0.00 | 461.4 |
|  | 北外墙 | 45.60 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 522.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 548.4 | 0.00 | 548.4 |
|  | 南外窗 | 28.80 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1077.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 915.6 | 0.00 | 915.6 |
|  | 内墙 | 8.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内墙 | 14.63 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 内墙 | 58.26 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 526.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.8 | 0.00 | 526.8 |
|  | 内墙 | 7.55 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 13.7 | 1.0 | 310.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.7 | 0.00 | 310.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 底板 | 86.08 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 513.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.7 | 0.00 | 513.7 |
|  | 底板 | 47.38 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 282.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.7 | 0.00 | 282.7 |
|  | 底板 | 34.30 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 204.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.7 | 0.00 | 204.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3896 |
| 2002[普通办公室] | 屋顶 | 42.62 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 227.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.7 | 0.00 | 227.7 |
|  | 北外墙 | 46.35 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 530.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 557.4 | 0.00 | 557.4 |
|  | 西外墙 | 5.48 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 62.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.6 | 0.00 | 59.6 |
|  | 东外墙 | 45.83 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 524.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 498.7 | 0.00 | 498.7 |
|  | 西北外墙 | 42.96 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 492.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 516.6 | 0.00 | 516.6 |
|  | 西南外墙 | 41.09 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 470.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 423.6 | 0.00 | 423.6 |
|  | 东南外墙 | 9.72 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 427.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 385.0 | 0.00 | 385.0 |
|  | 南外墙 | 8.22 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 361.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.5 | 0.00 | 307.5 |
|  | 西南外墙 | 1.95 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 85.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外墙 | 12.60 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 554.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.9 | 0.00 | 526.9 |
|  | 西北外墙 | 9.58 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 421.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.8 | 0.00 | 442.8 |
|  | 南外墙 | 51.58 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 590.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 502.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 东南外墙 | 22.38 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 256.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 230.7 | 0.00 | 230.7 |
|  | 东外墙 | 10.66 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 469.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.8 | 0.00 | 445.8 |
|  | 北外墙 | 6.39 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 281.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.6 | 0.00 | 295.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 东外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.0 | 0.00 | 307.0 |
|  | 内墙 | 175.56 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1587.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1587.4 | 0.00 | 1587.4 |
|  | 内墙 | 57.77 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.3 | 0.00 | 76.3 |
|  | 内墙 | 38.97 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
|  | 内墙 | 43.42 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内墙 | 19.42 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 内墙 | 23.02 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内墙 | 22.62 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 内墙 | 11.35 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 内墙 | 21.31 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 内墙 | 45.31 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.00 | 59.8 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 挑空楼板 | 723.34 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 15043.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15043.1 | 0.00 | 15043.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24063 |
| 2004[阅览室] | 西北外墙 | 38.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 435.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.2 | 0.00 | 457.2 |
|  | 西北外窗 | 34.56 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1292.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1357.2 | 0.00 | 1357.2 |
|  | 挑空楼板 | 88.76 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1845.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1845.8 | 0.00 | 1845.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3660 |
| 2005[劳技教室] | 内墙 | 20.76 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 160.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2006[普通教室] | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 北外墙 | 24.96 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 244.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.3 | 0.00 | 256.3 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 |
| 2007[会议室] | 挑空楼板 | 48.00 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 998.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.2 | 0.00 | 998.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 |
| 2008[广播室];2021,2023[研讨间];2025,2032,2038,2039[普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2009[家政训练] | 顶板 | 47.99 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 2010[研讨间] | 内墙 | 23.90 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 2011[研讨间] | 顶板 | 47.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 285.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.3 | 0.00 | 285.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 2012,2013,2015[普通教室] | 北外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 |
| 2014[普通教室] | 内墙 | 21.76 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 168.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| 2016[普通教室] | 南外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.00 | 234.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
| 2017[劳技教室] | 内墙 | 20.06 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 154.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.9 | 0.00 | 154.9 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| 2019[语训教室] | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 南外墙 | 12.52 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 122.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| 2020[心理疏导] | 南外墙 | 12.38 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 141.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 2022[贮藏室] | 挑空楼板 | 24.00 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 499.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.2 | 0.00 | 499.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 |
| 2024[休息室] | 屋顶 | 23.90 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 127.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 内墙 | 23.90 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 216.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.1 | 0.00 | 216.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 2026[普通办公室] | 东外墙 | 17.12 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 2027[办公室] | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 10.88 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 98.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.4 | 0.00 | 98.4 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| 2028[办公室] | 北外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 2029[办公室] | 南外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.00 | 98.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 2030[教师休息室] | 挑空楼板 | 21.53 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 447.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.7 | 0.00 | 447.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| 2031[心理辅导] | 顶板 | 21.52 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 挑空楼板 | 21.52 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 447.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.6 | 0.00 | 447.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| 2033[备餐] | 西外墙 | 17.16 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 167.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.4 | 0.00 | 159.4 |
|  | 南外墙 | 12.57 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 122.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 115.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 内墙 | 5.65 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
|  | 内墙 | 5.69 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 11.7 | 0.4 | 35.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.4 | 0.00 | 35.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 11.7 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 2034[普通办公室] | 东外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2042[普通办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 2043[普通办公室] | 屋顶 | 7.20 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 北外墙 | 74.20 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 849.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 892.3 | 0.00 | 892.3 |
|  | 东北外墙 | 40.00 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 458.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.1 | 0.00 | 481.1 |
|  | 西北外墙 | 5.86 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 67.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 挑空楼板 | 170.63 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 3548.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3548.6 | 0.00 | 3548.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5031 |
| 2048[普通办公室] | 屋顶 | 7.20 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 南外墙 | 35.96 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 411.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 350.1 | 0.00 | 350.1 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 38.48 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 50.8 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47413 |
| 3002[宿舍区] | 南外墙 | 20.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 236.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.3 | 0.00 | 201.3 |
|  | 西外墙 | 54.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 618.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.8 | 0.00 | 587.8 |
|  | 北外墙 | 66.73 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 764.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 802.5 | 0.00 | 802.5 |
|  | 东外墙 | 54.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 618.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.8 | 0.00 | 587.8 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
|  | 北外窗 | 38.88 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1454.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1526.9 | 0.00 | 1526.9 |
|  | 内墙 | 21.49 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 29.17 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 606.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.7 | 0.00 | 606.7 |
|  | 底板 | 33.12 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 541.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.6 | 0.00 | 541.6 |
|  | 底板 | 17.23 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 102.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5348 |
| 3003[阅览室] | 西北外墙 | 38.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 435.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.2 | 0.00 | 457.2 |
|  | 西北外窗 | 34.56 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1292.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1357.2 | 0.00 | 1357.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1814 |
| 3004[体育康复训练室] | 顶板 | 82.99 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 495.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
|  | 底板 | 82.99 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 495.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.3 | 0.00 | 495.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |
| 3005[普通教室] | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 北外墙 | 24.96 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 244.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.3 | 0.00 | 256.3 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 |
| 3006[会议室];3008,3032[情景教室];3023,3025[研讨间];3024[贮藏室];3038,3039,3041,3042,3044,3045[普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3007[广播室] | 屋顶 | 24.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 3009[研讨间] | 内墙 | 23.90 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 3010[教师休息间] | 屋顶 | 14.94 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内墙 | 23.90 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 184.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 3011,3015[普通教室] | 南外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.00 | 234.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
| 3012,3013,3014[普通教室] | 北外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 |
| 3016[感觉综合训练室] | 顶板 | 40.05 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 239.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.0 |
|  | 底板 | 40.05 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 239.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 3017[语训教室] | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 南外墙 | 12.52 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 122.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| 3018[普通办公室] | 南外墙 | 8.85 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 101.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 3019[普通办公室] | 南外墙 | 8.81 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 3020[普通办公室] | 南外墙 | 8.80 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 3021[普通办公室] | 南外墙 | 8.75 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 3022[心理疏导] | 南外墙 | 12.38 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 141.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 3026,3033[普通办公室] | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 3027[普通办公室] | 东外墙 | 17.12 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 3028[办公室] | 南外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| 3029[办公室] | 北外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 3030[办公室] | 南外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.00 | 98.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 3031[辅助用房] | 顶板 | 21.53 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.6 | 528.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
| 3034[普通办公室] | 南外墙 | 9.40 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 107.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.5 |
|  | 南外窗 | 2.88 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 107.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.6 |
|  | 内墙 | 3.58 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 底板 | 0.02 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |
| 3035[普通办公室] | 东外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 3043[普通办公室] | 内墙 | 4.43 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 底板 | 0.02 | 2.98 | 20 | 13.7 | 0.4 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 3046[普通办公室] | 屋顶 | 52.16 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 278.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 顶板 | 1596.87 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9530.1 | 0.00 | 9530.1 |
|  | 东外墙 | 45.73 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 523.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.6 | 0.00 | 497.6 |
|  | 南外墙 | 326.01 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 3733.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3173.7 | 0.00 | 3173.7 |
|  | 西南外墙 | 50.59 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 579.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 东南外墙 | 172.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1977.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1780.0 | 0.00 | 1780.0 |
|  | 北外墙 | 279.18 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 3197.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3357.3 | 0.00 | 3357.3 |
|  | 西外墙 | 146.76 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1680.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1596.8 | 0.00 | 1596.8 |
|  | 西北外墙 | 21.53 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 246.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 259.0 |
|  | 东南外墙 | 9.72 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 427.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 385.0 | 0.00 | 385.0 |
|  | 南外墙 | 8.22 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 361.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.5 | 0.00 | 307.5 |
|  | 西南外墙 | 1.95 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 85.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外墙 | 12.60 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 554.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.9 | 0.00 | 526.9 |
|  | 西北外墙 | 9.58 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 421.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.8 | 0.00 | 442.8 |
|  | 东北外墙 | 86.72 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 993.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1042.9 | 0.00 | 1042.9 |
|  | 东外墙 | 10.66 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 469.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.8 | 0.00 | 445.8 |
|  | 北外墙 | 6.39 | 3.21 | 20 | 13.7 | 1.0 | 281.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.6 | 0.00 | 295.6 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 东外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.0 | 0.00 | 307.0 |
|  | 内墙 | 11.35 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 内墙 | 21.31 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 内墙 | 45.31 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.00 | 59.8 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 52.84 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 内墙 | 12.46 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
|  | 内墙 | 47.62 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 内墙 | 43.42 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内墙 | 19.42 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 内墙 | 23.02 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内墙 | 22.62 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 内窗 | 6.48 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.4 | 0.00 | 35.4 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 挑空楼板 | 106.66 | 1.52 | 20 | 13.7 | 1.0 | 2218.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2218.2 | 0.00 | 2218.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28696 |
| 3048[普通办公室] | 屋顶 | 7.20 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 北外墙 | 69.40 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 794.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 834.6 | 0.00 | 834.6 |
|  | 东北外墙 | 32.80 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 375.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 394.5 | 0.00 | 394.5 |
|  | 西北外墙 | 5.86 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 67.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 19.04 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 14.35 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 内窗 | 12.96 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1453 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46867 |
| 4001[普通办公室] | 屋顶 | 23.90 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 127.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 内墙 | 49.06 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 底板 | 23.90 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 142.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |
| 4002[宿舍区] | 屋顶 | 114.35 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 611.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.0 | 0.00 | 611.0 |
|  | 南外墙 | 20.68 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 236.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.3 | 0.00 | 201.3 |
|  | 西外墙 | 54.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 618.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.8 | 0.00 | 587.8 |
|  | 北外墙 | 66.73 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 764.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 802.5 | 0.00 | 802.5 |
|  | 东外墙 | 54.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 618.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.8 | 0.00 | 587.8 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 323.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
|  | 北外窗 | 38.88 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1454.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1526.9 | 0.00 | 1526.9 |
|  | 内墙 | 21.49 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 13.7 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4707 |
| 4003[阅览室] | 屋顶 | 88.76 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 474.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.2 | 0.00 | 474.2 |
|  | 西北外墙 | 38.02 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 435.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.2 | 0.00 | 457.2 |
|  | 西北外窗 | 34.56 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 1292.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1357.2 | 0.00 | 1357.2 |
|  | 内墙 | 91.89 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487 |
| 4004[实验操作室] | 屋顶 | 82.99 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 378.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.7 | 0.00 | 378.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |
| 4005[普通教室] | 屋顶 | 50.40 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 230.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 北外墙 | 24.96 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 244.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.3 | 0.00 | 256.3 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 4006[会议室] | 屋顶 | 48.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 256.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.5 | 0.00 | 256.5 |
|  | 内墙 | 28.22 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |
| 4007[美工教室] | 屋顶 | 47.99 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.00 | 219.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
| 4008[研讨间] | 屋顶 | 47.80 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 255.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.4 | 0.00 | 255.4 |
|  | 内墙 | 52.84 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 内墙 | 23.90 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 内窗 | 8.64 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 4009[普通办公室] | 屋顶 | 156.23 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 834.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.7 | 0.00 | 834.7 |
|  | 北外墙 | 64.60 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 739.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 776.8 | 0.00 | 776.8 |
|  | 东北外墙 | 32.80 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 375.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 394.5 | 0.00 | 394.5 |
|  | 西北外墙 | 5.86 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 67.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 144.15 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 190.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
|  | 内墙 | 19.04 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 14.35 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 内墙 | 14.35 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 内窗 | 24.48 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内窗 | 12.96 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2567 |
| 4010,4014[普通教室] | 屋顶 | 45.60 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 208.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.1 | 0.00 | 208.1 |
|  | 南外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.00 | 234.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| 4011,4012,4013[普通教室] | 屋顶 | 45.60 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 208.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.1 | 0.00 | 208.1 |
|  | 北外墙 | 21.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |
| 4015[微机教室] | 屋顶 | 40.05 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 182.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.8 | 0.00 | 182.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 4016[语训教室] | 屋顶 | 25.26 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 115.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.3 | 0.00 | 115.3 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 234.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 南外墙 | 12.52 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 122.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
| 4017[普通办公室] | 屋顶 | 25.25 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 南外墙 | 8.85 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 101.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 4018[普通办公室] | 屋顶 | 25.24 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 南外墙 | 8.81 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| 4019[普通办公室] | 屋顶 | 25.24 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 南外墙 | 8.80 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| 4020[普通办公室] | 屋顶 | 25.14 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.3 | 0.00 | 134.3 |
|  | 南外墙 | 8.75 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 269.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| 4021[心理疏导] | 屋顶 | 25.05 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 133.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 南外墙 | 12.38 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 141.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 11.21 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 4022[研讨间] | 屋顶 | 24.02 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 内墙 | 36.22 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |
| 4023[贮藏室];4024[研讨间] | 屋顶 | 24.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内墙 | 12.22 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| 4025[教师休息室] | 屋顶 | 24.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 13.7 | 1.0 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 内墙 | 12.22 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4026[普通办公室] | 屋顶 | 23.54 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 125.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.8 | 0.00 | 125.8 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 10.14 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
| 4027[普通办公室] | 屋顶 | 23.14 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 123.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.6 | 0.00 | 123.6 |
|  | 东外墙 | 17.12 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 33.31 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 4028[办公室] | 屋顶 | 22.80 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 121.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 南外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 33.71 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 4029[办公室] | 屋顶 | 21.60 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 北外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 12.51 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 |
| 4030[办公室] | 屋顶 | 21.60 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 南外墙 | 10.08 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 115.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.00 | 98.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 161.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内墙 | 32.91 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 43.4 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 |
| 4032[美工教室] | 屋顶 | 21.52 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 98.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.2 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 4033[普通办公室] | 屋顶 | 20.46 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 109.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.3 |
|  | 内墙 | 10.07 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 4034[普通办公室] | 屋顶 | 18.74 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 100.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 南外墙 | 9.40 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 107.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.5 |
|  | 南外窗 | 2.88 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 107.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.6 |
|  | 内墙 | 3.58 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
| 4035[普通办公室] | 屋顶 | 16.86 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 90.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 东外墙 | 10.88 | 0.84 | 20 | 13.7 | 1.0 | 124.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 2.73 | 20 | 13.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 30.11 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |
| 4038[普通办公室] | 屋顶 | 4.00 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 内墙 | 6.11 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 4039[普通办公室] | 屋顶 | 3.99 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 内墙 | 6.12 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 4041,4042,4044,4045[普通办公室] | 屋顶 | 2.70 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 4043[普通办公室] | 屋顶 | 2.70 | 0.39 | 20 | 13.7 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内墙 | 4.43 | 0.66 | 20 | 13.7 | 0.4 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4046[美工教室] | 屋顶 | 1605.91 | 0.39 | 18 | 11.7 | 1.0 | 7327.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7327.7 | 0.00 | 7327.7 |
|  | 南外墙 | 320.03 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 3130.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2660.7 | 0.00 | 2660.7 |
|  | 西南外墙 | 52.53 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 513.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.00 | 462.4 |
|  | 西北外墙 | 31.11 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 304.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.5 | 0.00 | 319.5 |
|  | 西外墙 | 148.73 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1454.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1382.0 | 0.00 | 1382.0 |
|  | 东南外墙 | 182.40 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1784.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1605.7 | 0.00 | 1605.7 |
|  | 北外墙 | 276.18 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 2701.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2836.4 | 0.00 | 2836.4 |
|  | 东外墙 | 45.76 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 447.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.2 | 0.00 | 425.2 |
|  | 东北外墙 | 86.72 | 0.84 | 18 | 11.7 | 1.0 | 848.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 890.6 | 0.00 | 890.6 |
|  | 东外墙 | 10.66 | 3.21 | 18 | 11.7 | 1.0 | 400.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.7 | 0.00 | 380.7 |
|  | 北外墙 | 6.39 | 3.21 | 18 | 11.7 | 1.0 | 240.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.00 | 252.4 |
|  | 西外墙 | 10.66 | 3.21 | 18 | 11.7 | 1.0 | 400.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.7 | 0.00 | 380.7 |
|  | 南外墙 | 6.39 | 3.21 | 18 | 11.7 | 1.0 | 240.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 204.3 | 0.00 | 204.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 138.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 东外窗 | 8.64 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 276.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.2 | 0.00 | 262.2 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 2.73 | 18 | 11.7 | 1.0 | 138.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.9 | 0.00 | 144.9 |
|  | 内墙 | 0.00 | 0.66 | 18 | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内墙 | 36.46 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.00 | 135.8 |
|  | 内墙 | 43.98 | 0.66 | 18 | 11.7 | 0.4 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.00 | 135.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 11.7 | 0.4 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 11.7 | 0.4 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 11.7 | 0.4 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.07 | 1.52 | 18 | 11.7 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20195 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43325 |
| 培智学校设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647322 |