公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13337442789 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  新建项目相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 5453.81 | ㎡ |
| 总面积 | 5662.93 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.31 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1005[次门厅] | 1754.04 | 449.75 | 65.61 |
| 1020[多媒体阶梯教室] | 810.33 | 207.78 | 22.98 |
| 1021[主门厅] | 760.84 | 195.09 | 29.35 |
| 1026[教室] | 398.40 | 102.15 | 24.90 |
| 1029[活动室] | 292.43 | 74.98 | 25.18 |
| 1039[教室] | 276.72 | 70.95 | 35.16 |
| 1042[教学中心] | 275.89 | 70.74 | 17.16 |
| 1044[教室] | 277.56 | 71.17 | 42.70 |
| 1049[教室] | 272.60 | 69.90 | 37.09 |
| 1050[教室] | 273.44 | 70.11 | 37.56 |
| 1097[办公室] | 51.89 | 13.31 | 12.18 |
| 1098[值班室] | 51.89 | 13.31 | 40.54 |
| 1102[办公室] | 51.89 | 13.31 | 30.20 |
| 2层 |  |  |  |
| 2017[大厅] | 787.94 | 202.04 | 30.67 |
| 2019[多媒体阶梯教室] | 810.33 | 207.78 | 28.10 |
| 2025[教室] | 398.40 | 102.15 | 37.74 |
| 2027[活动室] | 292.43 | 74.98 | 18.67 |
| 2034[教师休息室] | 275.89 | 70.74 | 19.21 |
| 2035[教室] | 276.72 | 70.95 | 33.76 |
| 2040[教室] | 277.56 | 71.17 | 33.56 |
| 2046[教室] | 272.60 | 69.90 | 35.23 |
| 2051[教室] | 273.44 | 70.11 | 43.86 |
| 2099[办公室] | 51.89 | 13.31 | 82.33 |
| 2100[办公室] | 51.89 | 13.31 | 62.85 |
| 2101[办公室] | 51.89 | 13.31 | 42.72 |
| 3层 |  |  |  |
| 3013[大厅] | 1054.63 | 270.42 | 16.94 |
| 3018[多媒体阶梯教室上空] | 815.59 | 209.13 | 0.00 |
| 3024[学术报告厅] | 398.40 | 102.15 | 25.08 |
| 3037[研究生工作室] | 277.56 | 71.17 | 36.04 |
| 3041[教师休息室] | 275.89 | 70.74 | 11.16 |
| 3048[会议室] | 272.60 | 69.90 | 46.01 |
| 3053[会议室] | 273.44 | 70.11 | 41.13 |
| 3056[研究生工作室] | 182.40 | 46.77 | 26.23 |
| 3081[研究生工作室] | 88.08 | 22.58 | 30.83 |
| 3082[研究生工作室] | 88.58 | 22.71 | 29.90 |
| 3088[研究生工作室] | 88.33 | 22.65 | 35.91 |
| 3089[研究生工作室] | 88.33 | 22.65 | 26.93 |
| 3090[研究生工作室] | 88.33 | 22.65 | 35.37 |
| 3096[办公室] | 51.89 | 13.31 | 83.27 |
| 3103[办公室] | 51.89 | 13.31 | 72.98 |
| 3104[办公室] | 51.89 | 13.31 | 30.59 |
| 4层 |  |  |  |
| 4012[大厅] | 1054.63 | 270.42 | 15.08 |
| 4023[实验室] | 398.40 | 102.15 | 31.61 |
| 4033[老师办公室] | 275.89 | 70.74 | 7.23 |
| 4038[教授办公室] | 277.56 | 71.17 | 38.19 |
| 4047[实验室] | 272.60 | 69.90 | 34.21 |
| 4054[实验室] | 273.44 | 70.11 | 51.55 |
| 4058[博士工作室] | 182.40 | 46.77 | 36.77 |
| 4080[博士工作室] | 88.33 | 22.65 | 25.24 |
| 4083[博士工作室] | 88.33 | 22.65 | 29.96 |
| 4084[博士工作室] | 88.58 | 22.71 | 25.27 |
| 4087[博士工作室] | 88.08 | 22.58 | 34.26 |
| 4091[博士工作室] | 88.33 | 22.65 | 36.17 |
| 4095[办公室] | 51.89 | 13.31 | 50.94 |
| 4105[办公室] | 51.89 | 13.31 | 71.08 |
| 4106[办公室] | 51.89 | 13.31 | 76.22 |
| 5层 |  |  |  |
| 5014[大厅] | 1054.63 | 270.42 | 20.22 |
| 5022[实验室] | 398.40 | 102.15 | 31.80 |
| 5028[学院藏书室] | 292.43 | 74.98 | 23.02 |
| 5032[导师办公室] | 277.56 | 71.17 | 33.81 |
| 5036[实验准备室] | 275.89 | 70.74 | 25.37 |
| 5045[实验室] | 272.60 | 69.90 | 32.95 |
| 5052[实验室] | 273.44 | 70.11 | 39.21 |
| 5055[院长办公室] | 183.24 | 46.98 | 12.36 |
| 5057[导师办公室] | 182.40 | 46.77 | 18.03 |
| 5085[秘书办公室] | 88.33 | 22.65 | 34.42 |
| 5086[副院长办公室] | 88.08 | 22.58 | 22.66 |
| 5092[财务室] | 88.33 | 22.65 | 22.60 |
| 5094[办公室] | 51.89 | 13.31 | 65.94 |
| 5107[办公室] | 51.89 | 13.31 | 45.02 |
| 5108[办公室] | 51.89 | 13.31 | 40.03 |
| 6层 |  |  |  |
| 6015[大厅] | 906.23 | 232.37 | 25.41 |
| 6043[考研自习室] | 275.89 | 70.74 | 22.13 |
| 6059[党建活动室] | 171.12 | 43.88 | 16.66 |
| 6060[学生会活动室] | 137.10 | 35.15 | 10.30 |
| 6063[研学活动室] | 115.13 | 29.52 | 11.83 |
| 7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.31%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1005[次门厅] | <未编号> | 南 | -0.10 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.65 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.76 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.17 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.13 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.24 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.73 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.56 |
|  |  | 102 | 南 | -0.51 |
|  |  | 103 | 南 | -0.67 |
|  |  | 104 | 北 | -0.13 |
|  |  | 117 | 东 | 0.19 |
|  |  | 118 | 东 | -0.70 |
|  |  | 119 | 东 | -0.55 |
|  |  | 120 | 北 | 0.53 |
|  |  | 125 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.13 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.61 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.14 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.14 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.59 |
|  |  | C1515 | 南 | 0.18 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.67 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.21 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.70 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.25 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.21 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.10 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.21 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.06 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.61 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.00 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.80 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.65 |
|  |  | ZJC1715 | 南 | -0.83 |
|  |  | ZJC1815 | 西 | -0.02 |
|  |  | ZJC1815 | 北 | -0.55 |
|  |  | ZJC1915 | 东 | -0.37 |
|  | 1020[多媒体阶梯教室] | <未编号> | 北 | -0.13 |
|  |  | 114 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.25 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.09 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.09 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.72 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.19 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.75 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.82 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.19 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.15 |
|  | 1021[主门厅] | <未编号> | 西 | 0.14 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.71 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.75 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.61 |
|  |  | 108 | 东 | -0.76 |
|  |  | 126 | 西 | -0.76 |
|  |  | 127 | 西 | -0.86 |
|  |  | 155 | 西 | -0.41 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.74 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.62 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.37 |
|  | 1026[教室] | C1215 | 北 | -0.49 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.60 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.60 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.60 |
|  | 1029[活动室] | C1215 | 东 | -0.95 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.71 |
|  | 1039[教室] | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.93 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.74 |
|  | 1042[教学中心] | C1215 | 东 | -0.41 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.56 |
|  | 1044[教室] | C1215 | 南 | 0.15 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.77 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.14 |
|  | 1049[教室] | C1215 | 北 | -0.60 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.80 |
|  | 1050[教室] | C1215 | 北 | -0.02 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.30 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.18 |
|  | 1065[厕所] | C1215 | 西 | 0.25 |
|  | 1073[厕所] | C1215 | 西 | -0.75 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.64 |
|  | 1077[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.62 |
|  | 1097[办公室] | C1220 | 西 | -0.32 |
|  | 1098[值班室] | C1221 | 西 | -0.17 |
|  | 1102[办公室] | C1219 | 西 | -0.70 |
|  | 1111[电梯间] |  |  |  |
|  | 1112[电梯间] |  |  |  |
| 2层 | 2006[楼梯间] | C1215 | 南 | -0.63 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.51 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.47 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.01 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.06 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.06 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.72 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.43 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.09 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.19 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.22 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.59 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.70 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.53 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.68 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.34 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.23 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.70 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.06 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.30 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.42 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.32 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.04 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.74 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.75 |
|  | 2017[大厅] | C1215 | 西 | -0.74 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.45 |
|  | 2019[多媒体阶梯教室] | C1815 | 北 | -0.21 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.21 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.21 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.25 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.69 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.80 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.74 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.53 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.24 |
|  | 2025[教室] | C1215 | 北 | 0.53 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.13 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.43 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.24 |
|  | 2027[活动室] | C1215 | 东 | -0.65 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.75 |
|  | 2034[教师休息室] | C1215 | 东 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.69 |
|  | 2035[教室] | C1215 | 南 | -0.74 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.69 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.06 |
|  | 2040[教室] | C1215 | 南 | -0.00 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.69 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.69 |
|  | 2046[教室] | C1215 | 北 | -0.55 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.21 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.71 |
|  | 2051[教室] | C1215 | 北 | 0.30 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.14 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.66 |
|  | 2064[厕所] | C1215 | 西 | 0.19 |
|  | 2066[厕所] | C1215 | 西 | -0.71 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.78 |
|  | 2075[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.02 |
|  | 2093[设备间] | C1215 | 南 | -0.72 |
|  | 2099[办公室] | C1224 | 西 | 0.38 |
|  | 2100[办公室] | C1241 | 西 | -0.73 |
|  | 2101[办公室] | C1240 | 西 | -0.13 |
|  | 2113[电梯间] |  |  |  |
|  | 2114[电梯间] |  |  |  |
| 3层 | 3007[楼梯间] | C1215 | 南 | -0.73 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.04 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.31 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.69 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.38 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.27 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.27 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.43 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.09 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.20 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.19 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.65 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.65 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.11 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.09 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.14 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.17 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.80 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.72 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.70 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.06 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.71 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.69 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.42 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.42 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.69 |
|  | 3013[大厅] | C1215 | 西 | -0.57 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.64 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.63 |
|  |  | C2421 | 西 | -0.68 |
|  | 3018[多媒体阶梯教室上空] |  |  |  |
|  | 3024[学术报告厅] | C1215 | 北 | -0.14 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.02 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.43 |
|  | 3030[资料室] | C1215 | 东 | 0.14 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.76 |
|  | 3037[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.81 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.01 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.74 |
|  | 3041[教师休息室] | C1215 | 东 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.56 |
|  | 3048[会议室] | C1215 | 北 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.66 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.18 |
|  | 3053[会议室] | C1215 | 北 | 0.44 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.09 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.69 |
|  | 3056[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.37 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.75 |
|  | 3067[厕所] | C1215 | 西 | 0.46 |
|  | 3070[厕所] | C1215 | 西 | -0.71 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.61 |
|  | 3078[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.09 |
|  | 3081[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.64 |
|  | 3082[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.63 |
|  | 3088[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.75 |
|  | 3089[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.06 |
|  | 3090[研究生工作室] | C1215 | 南 | -0.74 |
|  | 3096[办公室] | C1227 | 西 | 0.38 |
|  | 3103[办公室] | C1229 | 西 | 0.21 |
|  | 3104[办公室] | C1228 | 西 | -0.24 |
|  | 3115[电梯间] |  |  |  |
|  | 3116[电梯间] |  |  |  |
| 4层 | 4008[楼梯间] | C1215 | 南 | 0.37 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.66 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.37 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.28 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.60 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.07 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.07 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.78 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.80 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.80 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.70 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.25 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.84 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.35 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.20 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.14 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.74 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.05 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.22 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.19 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.30 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.56 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.06 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.74 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.68 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.80 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.64 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.22 |
|  | 4012[大厅] | C1215 | 西 | -0.63 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.80 |
|  |  | C2421 | 西 | -0.69 |
|  | 4023[实验室] | C1215 | 北 | -1.03 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.83 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.43 |
|  | 4031[资料室] | C1215 | 东 | -0.66 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.76 |
|  | 4033[老师办公室] | C1215 | 东 | -0.69 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.62 |
|  | 4038[教授办公室] | C1215 | 南 | -0.77 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.04 |
|  | 4047[实验室] | C1215 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.55 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.30 |
|  | 4054[实验室] | C1215 | 北 | 0.30 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.53 |
|  | 4058[博士工作室] | C1215 | 南 | -0.75 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.70 |
|  | 4068[厕所] | C1215 | 西 | -0.42 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.61 |
|  | 4069[厕所] | C1215 | 西 | -0.78 |
|  | 4076[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.20 |
|  | 4080[博士工作室] | C1215 | 南 | -0.16 |
|  | 4083[博士工作室] | C1215 | 南 | -0.70 |
|  | 4084[博士工作室] | C1215 | 南 | -0.16 |
|  | 4087[博士工作室] | C1215 | 南 | -0.74 |
|  | 4091[博士工作室] | C1215 | 南 | 0.06 |
|  | 4095[办公室] | C1230 | 西 | -0.10 |
|  | 4105[办公室] | C1232 | 西 | 0.16 |
|  | 4106[办公室] | C1231 | 西 | 0.24 |
|  | 4110[教务处仓库] |  |  |  |
|  | 4117[电梯间] |  |  |  |
|  | 4119[电梯间] |  |  |  |
| 5层 | 5009[楼梯间] | C1215 | 南 | -0.64 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.24 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.54 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.27 |
|  |  | C1215 | 南 | 0.27 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.05 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.66 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.10 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.55 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.17 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.29 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.84 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.21 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.14 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.05 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.30 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.74 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.21 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.63 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.22 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.55 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.06 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.69 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.72 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.69 |
|  |  | C1515 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.54 |
|  | 5014[大厅] | C1215 | 西 | -0.63 |
|  |  | C1215 | 东 | 0.43 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.64 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.69 |
|  |  | C2421 | 西 | -0.71 |
|  | 5022[实验室] | C1215 | 北 | -0.69 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.83 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.43 |
|  | 5028[学院藏书室] | C1215 | 东 | -0.86 |
|  |  | C1215 | 东 | 0.16 |
|  | 5032[导师办公室] | C1215 | 南 | -0.84 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.28 |
|  | 5036[实验准备室] | C1215 | 东 | 0.21 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.69 |
|  | 5045[实验室] | C1215 | 北 | 0.30 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.24 |
|  | 5052[实验室] | C1215 | 北 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 北 | -0.68 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.53 |
|  | 5055[院长办公室] | C1215 | 南 | -0.15 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.15 |
|  | 5057[导师办公室] | C1215 | 南 | -0.74 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.61 |
|  | 5071[厕所] | C1215 | 西 | -0.76 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.61 |
|  | 5072[厕所] | C1215 | 西 | -0.72 |
|  | 5079[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.06 |
|  | 5085[秘书办公室] | C1215 | 南 | -0.76 |
|  | 5086[副院长办公室] | C1215 | 南 | -0.15 |
|  | 5092[财务室] | C1215 | 南 | -0.15 |
|  | 5094[办公室] | C1235 | 西 | 0.14 |
|  | 5107[办公室] | C1237 | 西 | -0.10 |
|  | 5108[办公室] | C1236 | 西 | -0.14 |
|  | 5109[教务处仓库] |  |  |  |
|  | 5118[电梯间] |  |  |  |
|  | 5121[电梯间] |  |  |  |
| 6层 | 6015[大厅] | C1215 | 西 | -0.27 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.27 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.14 |
|  |  | C2421 | 西 | -0.83 |
|  | 6043[考研自习室] | C1215 | 东 | -0.71 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.68 |
|  | 6059[党建活动室] | C1215 | 东 | -0.68 |
|  | 6060[学生会活动室] | C1215 | 东 | -0.64 |
|  | 6061[楼梯间] | C1215 | 北 | -0.24 |
|  | 6062[楼梯间] | C1215 | 南 | -0.84 |
|  | 6063[研学活动室] | C1215 | 东 | -0.63 |
|  | 6074[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.19 |
|  | 6120[电梯间] |  |  |  |
|  | 6122[电梯间] |  |  |  |