室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 智联活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月18日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15182340182 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	7

2	参考标准	7

3	评价标准	8

4	计算原理	8

5	计算参数	9

5.1	渗透风量	9

5.2	室内装修信息	10

6	计算结果	10

7	结论	11

8	附录	12

8.1	装修方案清单	12

8.2	各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	16

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 广安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 7427.46m2 | 建筑高度 | 24.000m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书柜 | 家具 | F1 | 0.008 | 0 | 0.04 |
| 底漆 | 涂料 | F1 | 0.003 | 0 | 0.0366 |
| 强化木地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0094 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 沙发 | 家具 | F1 | 0.0075 | 0 | 0.0288 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 石膏板 | 板材 | F1 | 0.0066 | 0 | 0.0056 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |
| 饰面板 | 板材 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0043 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1004 | 棋牌室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 18.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 40.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.4 |
| 1层 | 1003 | 棋牌室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 40.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.4 |
| 1层 | 1001 | 储藏室 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 251.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 232.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 96.7 |
| 1层 | 1002 | 超市 | （公建）商场 | 涂料 | 底漆 | 39.5 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 45.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 28.2 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1004 | 棋牌室 | 0.009 | 0.001 | 0.136 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 棋牌室 | 0.009 | 0.001 | 0.136 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 储藏室 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 超市 | 0.009 | 0.000 | 0.055 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

- 附录

装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1004 | 棋牌室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 18.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 40.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.4 |
| 1层 | 1003 | 棋牌室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 8.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 40.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 13.4 |
| 1层 | 1001 | 储藏室 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 251.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 232.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 96.7 |
| 1层 | 1002 | 超市 | （公建）商场 | 涂料 | 底漆 | 39.5 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 45.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 28.2 |
| 2层 | 2013 | 科技活动室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 33.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.0 |
| 2层 | 2012 | 科技活动室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 35.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.7 |
| 2层 | 2009 | 打印店 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 30.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 28.4 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 11.8 |
| 2层 | 2008 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 18.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.4 |
| 2层 | 2007 | 摄影工作室 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 35.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 32.7 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 13.6 |
| 2层 | 2006 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 19.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 30.3 |
| 2层 | 2005 | 摄影工作室 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 37.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.3 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 14.3 |
| 2层 | 2004 | 台球室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 42.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 90.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.3 |
| 2层 | 2003 | 阅览室 | （公建）阅览室 | 家具 | 桌子 | 89.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 书柜 | 57.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 32.7 |
| 3层 | 3023 | 男浴 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 7.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 3.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.3 |
| 3层 | 3022 | 女浴 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 7.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 3.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.7 |
| 3层 | 3019 | 更衣室 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 7.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.7 |
| 3层 | 3017 | 更衣室 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 17.2 |
| 3层 | 3014 | 科技活动室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 33.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.0 |
| 3层 | 3013 | 科技活动室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 33.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.1 |
| 3层 | 3012 | 科技活动室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 35.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.7 |
| 3层 | 3010 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 16.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 26.0 |
| 3层 | 3009 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 18.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.4 |
| 3层 | 3008 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 19.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 30.0 |
| 3层 | 3007 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 19.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 30.3 |
| 3层 | 3006 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 20.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 17.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 31.4 |
| 3层 | 3005 | 健身房 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 52.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 78.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 32.5 |
| 3层 | 3004 | 多功能厅 | （公建）礼堂 | 板材 | 饰面板 | 65.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 98.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 40.9 |
| 4层 | 4015 | 跆拳道室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 13.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 20.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 8.4 |
| 4层 | 4014 | 健美操室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 14.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 22.3 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 9.3 |
| 4层 | 4012 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 16.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 14.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 26.0 |
| 4层 | 4011 | 美术书法教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 49.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 15.0 |
| 4层 | 4010 | 美术书法教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 50.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 15.1 |
| 4层 | 4009 | 培训教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 51.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 15.3 |
| 4层 | 4008 | 培训教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 53.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 31.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 15.9 |
| 4层 | 4007 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 18.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.5 |
| 4层 | 4006 | 社团活动室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 18.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 16.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.4 |
| 4层 | 4005 | 计算机室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 54.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 32.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 16.4 |
| 4层 | 4004 | 心理疏导中心 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 35.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 13.8 |
| 4层 | 4003 | 计算机室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 57.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 34.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 17.1 |
| 4层 | 4002 | 健身房 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 41.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 61.5 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.6 |
| 5层 | 5023 | 学生会 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 5.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.9 |
| 5层 | 5022 | 党团委 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 5.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.9 |
| 5层 | 5021 | 学生会 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.8 |
| 5层 | 5020 | 党团委 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 5.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.9 |
| 5层 | 5019 | 广播 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 10.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 9.7 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 4.1 |
| 5层 | 5018 | 指导 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 12.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 11.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 4.6 |
| 5层 | 5017 | 指导 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 11.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 11.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 4.6 |
| 5层 | 5016 | 学生会 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 6.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 10.1 |
| 5层 | 5014 | 研究生 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 12.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 11.7 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 4.9 |
| 5层 | 5013 | 研究生 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 12.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 11.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 4.9 |
| 5层 | 5010 | 创新创业办公室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 8.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.0 |
| 5层 | 5009 | 创新创业办公室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.2 |
| 5层 | 5008 | 创新创业办公室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 9.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.2 |
| 5层 | 5007 | 创新创业办公室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 9.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.3 |
| 5层 | 5005 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 11.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 18.4 |
| 5层 | 5004 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 14.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 22.1 |
| 5层 | 5002 | 健身房 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 97.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 146.5 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 61.0 |

各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1004 | 棋牌室 | 0.009 | 0.001 | 0.136 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 棋牌室 | 0.009 | 0.001 | 0.136 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 储藏室 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 超市 | 0.009 | 0.000 | 0.055 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2013 | 科技活动室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2012 | 科技活动室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2009 | 打印店 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2008 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2007 | 摄影工作室 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2006 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2005 | 摄影工作室 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2004 | 台球室 | 0.009 | 0.001 | 0.136 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2003 | 阅览室 | 0.015 | 0.001 | 0.123 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3023 | 男浴 | 0.011 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3022 | 女浴 | 0.011 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3019 | 更衣室 | 0.011 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3017 | 更衣室 | 0.011 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3014 | 科技活动室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3013 | 科技活动室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3012 | 科技活动室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3010 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3009 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3008 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3007 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3006 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3005 | 健身房 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3004 | 多功能厅 | 0.010 | 0.001 | 0.045 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4015 | 跆拳道室 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4014 | 健美操室 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4012 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4011 | 美术书法教室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4010 | 美术书法教室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4009 | 培训教室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4008 | 培训教室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4007 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4006 | 社团活动室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4005 | 计算机室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4004 | 心理疏导中心 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4003 | 计算机室 | 0.022 | 0.001 | 0.110 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4002 | 健身房 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5023 | 学生会 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5022 | 党团委 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5021 | 学生会 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5020 | 党团委 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5019 | 广播 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5018 | 指导 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5017 | 指导 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5016 | 学生会 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5014 | 研究生 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5013 | 研究生 | 0.011 | 0.000 | 0.091 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5010 | 创新创业办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5009 | 创新创业办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5008 | 创新创业办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5007 | 创新创业办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5005 | 会议室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5004 | 会议室 | 0.008 | 0.000 | 0.107 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5002 | 健身房 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 达标 | 6 | 二/三星级 |