## Sheet1
楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 （m2） | 照明功率 密度LPD | 房间照明10h功耗 （kWh） | 全年照明能耗 （kWh） | 对应照度值 （lx）
-1 | -1191 | 卫生间 | V | 侧面 | 3.68 | 6 | 0.2208 | 57.6288 | 150
| -1185 | 卫生间 | V | 侧面 | 3.9 | 6 | 0.234 | 61.074 | 150
| -1190 | 卫生间 | V | 侧面 | 3.75 | 6 | 0.225 | 58.725 | 150
| -1210 | 卫生间 | V | 侧面 | 2.7 | 6 | 0.162 | 42.282 | 150
1 | 1024 | 大厅 | V | 侧面 | 79.89 | 5 | 3.9945 | 1042.5645 | 150
| 1026 | 接待室 | Ⅲ | 侧面 | 71.07 | 9 | 6.3963 | 1669.4343 | 450
| 1042 | 接待室 | Ⅲ | 侧面 | 46.58 | 9 | 4.1922 | 1094.1642 | 450
| 1015 | 报告厅 | Ⅲ | 侧面 | 183.5 | 9 | 16.515 | 4310.415 | 450
| 1086 | 走廊 | V | 侧面 | 23.43 | 5 | 1.1715 | 305.7615 | 150
| 1106 | 厨房 | Ⅳ | 侧面 | 17.37 | 9 | 1.5633 | 408.0213 | 300
| 1010 | 餐厅 | Ⅴ | 侧面 | 390.93 | 9 | 35.1837 | 9182.9457 | 150
| 1018 | 大厅 | Ⅴ | 侧面 | 140.55 | 5 | 7.0275 | 1834.1775 | 150
| 1023 | 大厅 | Ⅴ | 侧面 | 68.39 | 5 | 3.4195 | 892.4895 | 150
| 1130 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 8.76 | 6 | 0.5256 | 137.1816 | 150
| 1117 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 12.08 | 6 | 0.7248 | 189.1728 | 150
| 1136 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 8.02 | 6 | 0.4812 | 125.5932 | 150
| 1115 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 13.55 | 6 | 0.813 | 212.193 | 150
| 1175 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 5.4 | 6 | 0.324 | 84.564 | 150
| 1003 | 大厅 | Ⅴ | 侧面 | 1152.99 | 5 | 57.6495 | 15046.5195 | 150
2 | 2004 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 904.13 | 9 | 81.3717 | 21238.0137 | 450
| 2070 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 28.58 | 9 | 2.5722 | 671.3442 | 450
| 2080 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 27.06 | 9 | 2.4354 | 635.6394 | 450
| 2008 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 411.51 | 9 | 37.0359 | 9666.3699 | 450
| 2055 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 33.55 | 9 | 3.0195 | 788.0895 | 450
| 2069 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 27.34 | 9 | 2.4606 | 642.2166 | 450
| 2079 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 26.45 | 9 | 2.3805 | 621.3105 | 450
| 2022 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 90.03 | 5 | 4.5015 | 1174.8915 | 150
| 2028 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 70.94 | 5 | 3.547 | 925.767 | 150
| 2020 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 104.61 | 9 | 9.4149 | 2457.2889 | 450
| 2043 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 47.4 | 9 | 4.266 | 1113.426 | 450
| 2044 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 47.02 | 9 | 4.2318 | 1104.4998 | 450
| 2052 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 35.4 | 9 | 3.186 | 831.546 | 450
| 2053 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 35.4 | 9 | 3.186 | 831.546 | 450
| 2057 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 33.63 | 9 | 3.0267 | 789.9687 | 450
| 2127 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 10.54 | 6 | 0.6324 | 165.0564 | 150
| 2151 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 7.12 | 6 | 0.4272 | 111.4992 | 150
| 2129 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 9.25 | 6 | 0.555 | 144.855 | 150
| 2149 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 7.41 | 6 | 0.4446 | 116.0406 | 150
| 2036 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 56.93 | 9 | 5.1237 | 1337.2857 | 450
| 2060 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 33.15 | 9 | 2.9835 | 778.6935 | 450
| 2063 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 32.26 | 9 | 2.9034 | 757.7874 | 450
| 2031 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 57.43 | 5 | 2.8715 | 749.4615 | 150
3 | 3007 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 684.14 | 9 | 61.5726 | 16070.4486 | 450
| 3009 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 405.88 | 9 | 36.5292 | 9534.1212 | 450
| 3059 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 33.15 | 9 | 2.9835 | 778.6935 | 450
| 3071 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 28.37 | 9 | 2.5533 | 666.4113 | 450
| 3078 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 27.06 | 9 | 2.4354 | 635.6394 | 450
| 3046 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 42.84 | 9 | 3.8556 | 1006.3116 | 450
| 3072 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 27.4 | 9 | 2.466 | 643.626 | 450
| 3077 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 26.46 | 9 | 2.3814 | 621.5454 | 450
| 3019 | 档案室 | Ⅳ | 侧面 | 127.78 | 7 | 8.9446 | 2334.5406 | 300
| 3041 | 档案室 | Ⅳ | 侧面 | 49.04 | 7 | 3.4328 | 895.9608 | 300
| 3021 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 90.2 | 5 | 4.51 | 1177.11 | 150
| 3030 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 67.03 | 5 | 3.3515 | 874.7415 | 150
| 3152 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 7.12 | 6 | 0.4272 | 111.4992 | 150
| 3157 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 6.98 | 6 | 0.4188 | 109.3068 | 150
| 3148 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 7.41 | 6 | 0.4446 | 116.0406 | 150
| 3128 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 10.41 | 6 | 0.6246 | 163.0206 | 150
| 3032 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 61.23 | 9 | 5.5107 | 1438.2927 | 450
| 3034 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 58.25 | 9 | 5.2425 | 1368.2925 | 450
| 3054 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 33.69 | 9 | 3.0321 | 791.3781 | 450
| 3062 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 9 | 2.9061 | 758.4921 | 450
| 3126 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 11.82 | 5 | 0.591 | 154.251 | 150
| 3033 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 56.39 | 5 | 2.8195 | 735.8895 | 150
| 3124 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 10.98 | 5 | 0.549 | 143.289 | 150
| 3205 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 3.15 | 5 | 0.1575 | 41.1075 | 150
| 3206 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 3.15 | 5 | 0.1575 | 41.1075 | 150
4 | 4002 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 580.58 | 9 | 52.2522 | 13637.8242 | 450
| 4009 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 32.31 | 9 | 2.9079 | 758.9619 | 450
| 4011 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 29.53 | 9 | 2.6577 | 693.6597 | 450
| 4013 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 28.15 | 9 | 2.5335 | 661.2435 | 450
| 4014 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 26.02 | 9 | 2.3418 | 611.2098 | 450
| 4015 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 22.56 | 9 | 2.0304 | 529.9344 | 450
| 4003 | 走廊 | Ⅴ | 侧面 | 93.19 | 5 | 4.6595 | 1216.1295 | 150
| 4004 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 68.91 | 9 | 6.2019 | 1618.6959 | 450
| 4005 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 57.14 | 9 | 5.1426 | 1342.2186 | 450
| 4006 | 会议室 | Ⅲ | 侧面 | 52.71 | 9 | 4.7439 | 1238.1579 | 450
| 4021 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 7.59 | 6 | 0.4554 | 118.8594 | 150
| 4020 | 卫生间 | Ⅴ | 侧面 | 8.39 | 6 | 0.5034 | 131.3874 | 150
| 4008 | 普通办公室 | Ⅲ | 侧面 | 33.28 | 9 | 2.9952 | 781.7472 | 450
主要功能房间全年总照明能耗(kWh) | [7 empty] | 148958.6508
总照明面积 | [7 empty] | 7326.26