暖通负荷工程改造结果

参赛人员：师王涛，程浩冉，党元曦，马晶晶，王艳辉

指导老师：邓杰文，王飞飞，徐新华

华中科技大学环境科学与工程学院

2024年12月24日

目录

一、项目概述	2

1.1	问题说明	3

1.2	工程设置	4

1.3	工程设置	5

1.4	气象参数	错误！未定义书签。

二、工程构造	6

2.1	外围护结构	7

2.2	封闭阳台构造	7

2.3	地下围护结构	7

2.4	内围护结构：	8

2.5	门构造	8

2.6	窗构造	8

2.7	材料列表	9

三、门窗类型	9

四、房间类型以及参数设置	9

五、项目改造前后对比	11

5.1	模拟周期	11

5.2	全年冷暖需求对比	11

5.3	负荷分项统计对比	11

六、总结	12

- 项目概述

## 1.1问题说明

由于本项目于前几年建成，相关规范在此期间内发生调整更新，因此对于节能设计相关内容相对而言较为滞后，无法满足当前的节能设计标准以及相关规范。然而，项目目前处于运营管理与维护阶段，对于内外围护结构的改造无法进行大规模的调整，因此对于尚未满足隔声、保温与节能要求之处。

在围护结构方面，我们主张增加保温层厚度，以最新的绿建三星节能设计规范为基准，降低围护结构（外墙、外窗、玻璃幕墙等）的传热系数；

在冷热源方面，增大可再生能源的使用比例，引用湖水源热泵，并且在建筑表面安装光伏发电装置，提高性能系数COP的基础上，积极利用光、水等可再生能源，减少碳排放；

除次之外，我们在该项目中的设计亮点是采用温湿度独立控制系统，新风换气带走室内潜热，15℃的高温湖水带走室内显然。最终实现降低能耗、提高室内热舒适、避免冷凝水保证室内空气的安全性，一举多得；

在光环境，声环境等其他方面，也做了许多工作，保证建筑通风，隔音，采光的要求。

## 1.2工程设置

## 1.3工程设置-冷、热负荷

- 工程构造

## 2.1外围护结构

## 2.2封闭阳台构造

## 2.3地下围护结构

## 内围护结构

## 2.4门构造

## 2.5窗构造

## 2.6材料列表

- 门窗类型

- 房间类型以及参数设置

- 项目改造前后对比

## 5.1模拟周期

供冷季(5.15-10.15) 供暖季(11.30-2.28)

## 5.2全年冷暖需求对比

|  | 供暖需求 (kWh) | 供暖指标 (kWh/㎡·a) | 供冷需求 (kWh) | 供冷指标 (kWh/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 84939 | 5.19 | 721206 | 44.04 |
| 改造后 | 55265 | 3.37 | 696056 | 42.51 |

## 5.3负荷分项统计对比

改造前：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -5.23 | 3.29 | 0.78 | -4.03 | 0.00 | -5.19 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.51 | 14.50 | 4.14 | 13.89 | 0.00 | 44.04 |

改造后：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -3.06 | 2.54 | 0.50 | -3.35 | 0.00 | -3.37 |
| 供冷(kWh/㎡) | 10.79 | 14.54 | 3.40 | 13.78 | 0.00 | 42.51 |

- 总结

我们通过对墙体、屋面保温材料的添加，通过改善建筑物围护结构的热工性能，在夏季可减少室外热量传入室内，在冬季可减少室内热量的流失，使建筑热环境得以改善，从而减少建筑冷、热消耗。

根据当地的气候、建筑的地理位置和朝向，以建筑能耗软件的计算结果为指导，选择围护结构组合优化设计方法。最后，评估围护结构各部件与组合的技术经济可行性，以确定技术可行、经济合理的围护结构，极大降低了建筑的供暖供冷需求，节省大量不必要的能耗。