## 15年国标
能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 | 备注
(kWh/㎡)
建筑负荷 | 耗冷量 | 38.99
| 耗热量 | 6.69
| 冷热合计 | 45.68
热回收 | 供冷 | 0
| 供暖 | 0
| 冷热合计 | 0
供冷电耗（Ec） | 中央冷源 | 6.94
| 冷却水泵 | 0.99
| 冷冻水泵 | 1.18
| 冷却塔 | 1.01
| 多联机/单元式空调 | 0
| 供冷合计 | 10.12
供暖电耗（Eh） | 中央热源 | 3.18
| 供暖水泵 | 0.26
| 热源侧水泵 | 0
| 多联机/单元式热泵 | 0
| 供暖合计 | 3.44
空调风机电耗（Ef） | 新排风 | 1.56
| 风机盘管 | 0.05
| 全空气系统 | 0
| 风机合计 | 1.61
照明电耗(El) |  | 9.45
插座设备电耗(Ej) |  | 30.31
其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.83
| 独立排风机 | 0
| 生活热水 | 12.74 | 扣减了太阳能热水
| 其他设备 | 0
| 其他合计 | 14.57
可再生发电（Er） | 光伏发电(Ep) | 0
| 风力发电(Ew) | 0
| 合计 | 0
建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 69.5 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er

## 绿建三星
能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 | 备注
(kWh/㎡)
建筑负荷 | 耗冷量 | 37.08
| 耗热量 | 4.68
| 冷热合计 | 41.76
热回收 | 供冷 | 0
| 供暖 | 0
| 冷热合计 | 0
供冷电耗（Ec） | 中央冷源 | 6.6
| 冷却水泵 | 0.96
| 冷冻水泵 | 1.15
| 冷却塔 | 0.98
| 多联机/单元式空调 | 0
| 供冷合计 | 9.69
供暖电耗（Eh） | 中央热源 | 2.22
| 供暖水泵 | 0.26
| 热源侧水泵 | 0
| 多联机/单元式热泵 | 0
| 供暖合计 | 2.48
空调风机电耗（Ef） | 新排风 | 1.56
| 风机盘管 | 0.05
| 全空气系统 | 0
| 风机合计 | 1.61
照明电耗(El) |  | 9.47
插座设备电耗(Ej) |  | 30.31
其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.83
| 独立排风机 | 0
| 生活热水 | 12.74 | 扣减了太阳能热水
| 其他设备 | 0
| 其他合计 | 14.57
可再生发电（Er） | 光伏发电(Ep) | 0
| 风力发电(Ew) | 0
| 合计 | 0
建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 68.13 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er

## +湖水源
能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 | 备注
(kWh/㎡)
建筑负荷 | 耗冷量 | 37.08
| 耗热量 | 4.68
| 冷热合计 | 41.76
热回收 | 供冷 | 0
| 供暖 | 0
| 冷热合计 | 0
供冷电耗（Ec） | 中央冷源 | 4.39
| 冷却水泵 | 0.94
| 冷冻水泵 | 0.84
| 冷却塔 | 0
| 多联机/单元式空调 | 0
| 供冷合计 | 6.17
供暖电耗（Eh） | 中央热源 | 0.91
| 供暖水泵 | 0.13
| 热源侧水泵 | 0.11
| 多联机/单元式热泵 | 0
| 供暖合计 | 1.15
空调风机电耗（Ef） | 新排风 | 1.56
| 风机盘管 | 0.05
| 全空气系统 | 0
| 风机合计 | 1.61
照明电耗(El) |  | 9.47
插座设备电耗(Ej) |  | 30.31
其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.83
| 独立排风机 | 0
| 生活热水 | 12.74 | 扣减了太阳能热水
| 其他设备 | 0
| 其他合计 | 14.57
可再生发电（Er） | 光伏发电(Ep) | 0
| 风力发电(Ew) | 0
| 合计 | 0
建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 63.28 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er

## +温湿度独立控制
能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 | 备注
(kWh/㎡)
建筑负荷 | 耗冷量 | 37.08
| 耗热量 | 4.68
| 冷热合计 | 41.76
热回收 | 供冷 | 0
| 供暖 | 0
| 冷热合计 | 0
供冷电耗（Ec） | 中央冷源 | 1.82
| 冷却水泵 | 0.54
| 冷冻水泵 | 0.58
| 冷却塔 | 0
| 多联机/单元式空调 | 0
| 供冷合计 | 2.94
供暖电耗（Eh） | 中央热源 | 0.91
| 供暖水泵 | 0.13
| 热源侧水泵 | 0.11
| 多联机/单元式热泵 | 0
| 供暖合计 | 1.15
空调风机电耗（Ef） | 新排风 | 2.46
| 风机盘管 | 0
| 全空气系统 | 0
| 风机合计 | 2.46
照明电耗(El) |  | 9.47
插座设备电耗(Ej) |  | 30.31
其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.83
| 独立排风机 | 0
| 生活热水 | 12.74 | 扣减了太阳能热水
| 其他设备 | 0
| 其他合计 | 14.57
可再生发电（Er） | 光伏发电(Ep) | 0
| 风力发电(Ew) | 0
| 合计 | 0
建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 60.9 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er

## +光伏
能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 | 备注
(kWh/㎡)
建筑负荷 | 耗冷量 | 37.08
| 耗热量 | 4.68
| 冷热合计 | 41.76
热回收 | 供冷 | 0
| 供暖 | 0
| 冷热合计 | 0
供冷电耗（Ec） | 中央冷源 | 1.82
| 冷却水泵 | 0.54
| 冷冻水泵 | 0.58
| 冷却塔 | 0
| 多联机/单元式空调 | 0
| 供冷合计 | 2.94
供暖电耗（Eh） | 中央热源 | 0.91
| 供暖水泵 | 0.13
| 热源侧水泵 | 0.11
| 多联机/单元式热泵 | 0
| 供暖合计 | 1.15
空调风机电耗（Ef） | 新排风 | 2.46
| 风机盘管 | 0
| 全空气系统 | 0
| 风机合计 | 2.46
照明电耗(El) |  | 9.47
插座设备电耗(Ej) |  | 30.31
其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.83
| 独立排风机 | 0
| 生活热水 | 12.74 | 扣减了太阳能热水
| 其他设备 | 0
| 其他合计 | 14.57
可再生发电（Er） | 光伏发电(Ep) | 6.65
| 风力发电(Ew) | 0
| 合计 | 6.65
建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 54.25 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er

## 对比
类别 | 照明插座等 | 空调 | 总能耗
增设光伏 |  |  | 54.25
增设温湿度独立控制 | 54.35 | 6.55 |  | 60.9
采用湖水源热泵 | 54.35 | 8.93 |  | 63.28
优化围护结构 | 54.35 | 13.78 |  | 68.13
原系统 | 54.35 | 15.17 |  | 69.52
类别 | 空调 | 总能耗
增设光伏 |  | -0.1
增设温湿度独立控制 | 6.55
采用湖水源热泵 | 8.93
采用绿建三星标准 | 13.78
采用15年国标 | 15.17