## Sheet1
房间编号 | 房间类型 | 面积㎡ | 净高m | 夏季总冷负荷（不含新风/全热W) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3/h) | 送风量(m^3/h) | 新风比 | 换气次数(次/h) | 风机盘管全热冷负荷W | 风机盘管台数（40㎡/台） | 风机盘管风量(m^3/h) | 选型
1024 | 大厅 | 79.89 | 6 | 11750 | 8.1408 | 69.294 | 2156.9973 | 3.213% | 4.4999 | 12140 | 1.9972 | 1079.9836 | 卧式暗装FP-136
1026 | 接待室 | 71.07 | 6 | 13150 | 9301.5 | 72.8475 | 2409.2984 | 3.024% | 5.6501 | 13560 | 1.7768 | 1356.0143 | 卧式暗装FP-136
1042 | 接待室 | 46.58 | 6 | 7910 | 6.0102 | 51.5263 | 1456.9504 | 3.537% | 5.2131 | 8200 | 1.1645 | 1251.1381 | 卧式暗装FP-136
1015 | 报告厅 | 183.5 | 6 | 29940 | 24.4701 | 191.891 | 5511.5367 | 3.482% | 5.0059 | 31020 | 4.5875 | 1201.4249 | 卧式暗装FP-136
1086 | 走廊 | 23.43 | 6 | 3760 | 2.6712 | 3.5535 | 671.6186 | 0.5291% | 4.7775 | 3780 | 0.58575 | 1146.596 | 卧式暗装FP-136
1010 | 餐厅 | 390.93 | 6 | 58570 | 273.48 | 136.8112 | 10543.3458 | 1.298% | 4.495 | 59340 | 9.7733 | 1078.7963 | 卧式暗装FP-136
1018 | 大厅 | 140.55 | 6 | 34830 | 1.0335 | 46.196 | 6234.6815 | 0.741% | 7.3932 | 35090 | 3.5137 | 1774.3669 | 卧式暗装FP-204
1023 | 大厅 | 68.39 | 6 | 10900 | 8.1885 | 65.7404 | 2002.4184 | 3.283% | 4.8799 | 11270 | 1.7098 | 1171.1761 | 卧式暗装FP-204
1003 | 大厅 | 1152.99 | 6 | 214810 | 247.5789 | 6021.4693 | 44188.2388 | 13.63% | 6.3875 | 248700 | 28.8248 | 1532.9964 | 卧式暗装FP-170
2004 | 普通办公室 | 904.13 | 4.5 | 162550 | 66.8913 | 1103.3734 | 29984.7494 | 3.68% | 7.3698 | 168760 | 22.6032 | 1326.5681 | 卧式暗装FP-136
2070 | 普通办公室 | 28.58 | 4.5 | 5840 | 1.6536 | 28.4283 | 1066.0612 | 2.667% | 8.2891 | 6000 | 0.7145 | 1492.0381 | 卧式暗装FP-170
2080 | 普通办公室 | 27.06 | 4.5 | 6720 | 3.2754 | 115.49 | 1309.4786 | 8.82% | 10.7537 | 7370 | 0.6765 | 1935.6668 | 卧式暗装FP-204
2008 | 普通办公室 | 411.51 | 4.5 | 90080 | 93.2058 | 1151.3461 | 17156.479 | 6.711% | 9.2648 | 96560 | 10.2878 | 1667.661 | 卧式暗装FP-170
2055 | 普通办公室 | 33.55 | 4.5 | 7830 | 4.1022 | 138.588 | 1529.7979 | 9.059% | 10.1328 | 8610 | 0.83875 | 1823.9021 | 卧式暗装FP-204
2069 | 普通办公室 | 27.34 | 4.5 | 5670 | 1.6536 | 28.4283 | 1035.8562 | 2.744% | 8.4195 | 5830 | 0.6835 | 1515.5175 | 卧式暗装FP-170
2079 | 普通办公室 | 26.45 | 4.5 | 5360 | 1.6536 | 28.4283 | 980.7763 | 2.899% | 8.2401 | 5520 | 0.66125 | 1483.2157 | 卧式暗装FP-170
2020 | 会议室 | 104.61 | 4.5 | 21280 | 23.1345 | 298.4971 | 4079.461 | 7.317% | 8.666 | 22960 | 2.6153 | 1559.8742 | 卧式暗装FP-170
2043 | 会议室 | 47.4 | 4.5 | 9760 | 3.0846 | 53.3031 | 1787.4294 | 2.982% | 8.3799 | 10060 | 1.185 | 1508.3792 | 卧式暗装FP-170
2044 | 会议室 | 47.02 | 4.5 | 9460 | 3.1959 | 51.5263 | 1732.3495 | 2.974% | 8.1873 | 9750 | 1.1755 | 1473.7129 | 卧式暗装FP-170
2052 | 会议室 | 35.4 | 4.5 | 7620 | 2.4009 | 39.0889 | 1392.9867 | 2.806% | 8.7444 | 7840 | 0.885 | 1573.9963 | 卧式暗装FP-170
2053 | 会议室 | 35.4 | 4.5 | 7590 | 2.4009 | 39.0889 | 1387.6564 | 2.817% | 8.711 | 7810 | 0.885 | 1567.9733 | 卧式暗装FP-170
2057 | 会议室 | 33.63 | 4.5 | 6870 | 2.0034 | 35.5354 | 1256.1755 | 2.829% | 8.3006 | 7070 | 0.84075 | 1494.113 | 卧式暗装FP-170
2036 | 普通办公室 | 56.93 | 4.5 | 9920 | 3.7842 | 62.1869 | 1824.7415 | 3.408% | 7.1227 | 10270 | 1.4232 | 1282.0949 | 卧式暗装FP-136
2060 | 普通办公室 | 33.15 | 4.5 | 7110 | 2.1942 | 37.3121 | 1300.5947 | 2.869% | 8.7186 | 7320 | 0.82875 | 1569.3451 | 卧式暗装FP-170
2063 | 普通办公室 | 32.26 | 4.5 | 6740 | 2.1783 | 35.5354 | 1233.0775 | 2.882% | 8.494 | 6940 | 0.8065 | 1528.9244 | 卧式暗装FP-170
3007 | 普通办公室 | 684.14 | 4.5 | 167040 | 170.0664 | 1993.5345 | 31672.6797 | 6.294% | 10.2879 | 178260 | 17.1035 | 1851.8245 | 卧式暗装FP-204
3009 | 普通办公室 | 405.88 | 4.5 | 94750 | 96.672 | 1133.5785 | 17968.4624 | 6.309% | 9.8379 | 101130 | 10.147 | 1770.8153 | 卧式暗装FP-204
3059 | 普通办公室 | 33.15 | 4.5 | 8520 | 8.5065 | 99.499 | 1613.306 | 6.167% | 10.8149 | 9080 | 0.82875 | 1946.6739 | 卧式暗装FP-204
3071 | 普通办公室 | 28.37 | 4.5 | 7110 | 3.2595 | 115.49 | 1378.7725 | 8.376% | 10.7999 | 7760 | 0.70925 | 1943.9867 | 卧式暗装FP-204
3078 | 普通办公室 | 27.06 | 4.5 | 7150 | 6.7575 | 79.9546 | 1350.3442 | 5.921% | 11.0893 | 7600 | 0.6765 | 1996.0743 | 卧式暗装FP-204
3046 | 普通办公室 | 42.84 | 4.5 | 9590 | 9.8739 | 117.2667 | 1821.188 | 6.439% | 9.447 | 10250 | 1.071 | 1700.4556 | 卧式暗装FP-170
3072 | 普通办公室 | 27.4 | 4.5 | 7080 | 6.7575 | 79.9546 | 1337.9069 | 5.976% | 10.8508 | 7530 | 0.685 | 1953.1487 | 卧式暗装FP-204
3077 | 普通办公室 | 26.46 | 4.5 | 7230 | 3.2595 | 115.49 | 1400.0938 | 8.249% | 11.7586 | 7880 | 0.6615 | 2116.5439 | 卧式暗装FP-238
3032 | 普通办公室 | 61.23 | 4.5 | 15180 | 15.3912 | 181.2304 | 2878.3654 | 6.296% | 10.4465 | 16200 | 1.5308 | 1880.3628 | 卧式暗装FP-204
3034 | 普通办公室 | 58.25 | 4.5 | 13880 | 14.4372 | 170.5698 | 2636.7248 | 6.469% | 10.059 | 14840 | 1.4563 | 1810.6265 | 卧式暗装FP-204
3054 | 普通办公室 | 33.69 | 4.5 | 8340 | 4.0545 | 142.1415 | 1623.9666 | 8.753% | 10.7118 | 9140 | 0.84225 | 1928.129 | 卧式暗装FP-204
3062 | 普通办公室 | 32.29 | 4.5 | 8600 | 3.9591 | 138.588 | 1666.6091 | 8.316% | 11.4697 | 9380 | 0.80725 | 2064.5514 | 卧式暗装FP-238
4002 | 普通办公室 | 580.58 | 4.5 | 133500 | 142.3209 | 1668.3859 | 25388.2486 | 6.571% | 9.7176 | 142890 | 14.5145 | 1749.1645 | 卧式暗装FP-204
4009 | 普通办公室 | 32.31 | 4.5 | 8130 | 4.0545 | 142.1415 | 1586.6545 | 8.959% | 10.9127 | 8930 | 0.80775 | 1964.2891 | 卧式暗装FP-204
4011 | 普通办公室 | 29.53 | 4.5 | 7520 | 7.7274 | 90.6152 | 1426.7453 | 6.351% | 10.7367 | 8030 | 0.73825 | 1932.6045 | 卧式暗装FP-204
4013 | 普通办公室 | 28.15 | 4.5 | 7340 | 3.5616 | 126.1506 | 1430.2988 | 8.82% | 11.2911 | 8050 | 0.70375 | 2032.3962 | 卧式暗装FP-204
4014 | 普通办公室 | 26.02 | 4.5 | 6710 | 3.2595 | 113.7132 | 1305.925 | 8.707% | 11.1532 | 7350 | 0.6505 | 2007.5711 | 卧式暗装FP-204
4015 | 普通办公室 | 22.56 | 4.5 | 6330 | 2.9097 | 103.0526 | 1227.7472 | 8.394% | 12.0936 | 6910 | 0.564 | 2176.8567 | 卧式暗装FP-238
4004 | 会议室 | 68.91 | 4.5 | 16190 | 17.7603 | 453.076 | 3329.6646 | 13.61% | 10.7376 | 18740 | 1.7228 | 1932.7614 | 卧式暗装FP-204
4005 | 会议室 | 57.14 | 4.5 | 13610 | 14.3736 | 168.793 | 2586.9753 | 6.525% | 10.061 | 14560 | 1.4285 | 1810.9733 | 卧式暗装FP-204
4006 | 会议室 | 52.71 | 4.5 | 13310 | 14.3736 | 168.793 | 2533.6722 | 6.662% | 10.6818 | 14260 | 1.3177 | 1922.726 | 卧式暗装FP-204
4008 | 普通办公室 | 33.28 | 4.5 | 8880 | 4.2453 | 149.2486 | 1727.0192 | 8.642% | 11.5319 | 9720 | 0.832 | 2075.7443 | 卧式暗装FP-238