建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 西藏大学河坝林校区艺术学院教学楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 西藏-拉萨 |
| 设计编号 | 5201314 |
| 建设单位 | 西藏大学工学院建筑系 |
| 设计单位 | 西藏大学工学院建筑系 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15381920778 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙	11

4.11 外窗热工	11

4.12 周边地面	16

4.13 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 西藏大学河坝林校区艺术学院教学楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 西藏-拉萨 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2534㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 8867.34 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2312.21 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.202,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.374,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

4. 周边地面：地面构造一 (K=0.530,D=2.017)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 55mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 围护结构分类 | 围护结构面积(㎡) | 修正系数 |
| --- | --- | --- |
| 南向 | 366.23 | 0.65 |
| 北向 | 522.61 | 1.00 |
| 东向 | 209.53 | 1.25 |
| 西向 | 255.52 | 1.25 |
| 屋面 | 958.32 | 1.00 |
| 架空层 | 0.00 | 1.00 |
| 凸窗附加面积 | 0.00 | 1.00 |
| 围护结构面积汇总 | 2300.29 |  |
| 建筑体积 | 8867.34 |  |
| 热当量体形系数 | 0.26 |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第4.2.2条 |  |
| 标准要求 | 公共建筑体形系数应符合表4.2.4-2的规定(s≤0.40) |  |
| 结论 | 满足 |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 90.12 | 362.85 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 133.11 | 519.46 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 24.57 | 204.88 | 0.12 |
| 西向 | 立面4 | 52.94 | 252.90 | 0.21 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 | 90.12 |
|  |  |  | 2.40×1.80 | 1 | 3 | 4.32 | 12.96 |  |
|  |  |  | 1.80×1.80 | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 20.19 |  |
|  |  | 32 | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 33 | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 35 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 36 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 37 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 5 | 1.50×0.90 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | 54 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 55 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 56 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 2.40×1.80 | 1 | 6 | 4.32 | 25.92 | 133.11 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  |  | 1.80×1.80 | 2 | 6 | 3.24 | 19.44 |  |
|  |  |  | 2.10×1.80 | 3 | 4 | 3.78 | 15.12 |  |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 10 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | 11 | 3.00×1.80 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 30 | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | 38 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 39 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 40 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 41 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 42 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 43 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 44 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 47 | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | 48 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 49 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 50 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 51 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 52 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 7 | 1.50×0.90 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | 8 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | 9 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 1.80×0.90 | 1~2 | 3 | 1.62 | 4.86 | 24.57 |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  |  | 1.50×0.90 | 3 | 2 | 1.35 | 2.70 |  |
|  |  | 29 | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | 31 | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 45 | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | 46 | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | 6 | 1.50×0.90 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 52.94 |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 30.26 |  |
|  |  | 1 | 1.80×1.80 | 3 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 53 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶K应符合表5.1.9-2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 272.73 | 1.000 | 0.37 | 4.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 386.35 | 1.000 | 0.37 | 4.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 180.31 | 1.000 | 0.37 | 4.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 199.96 | 1.000 | 0.37 | 4.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1039.35 | 1.000 | 0.37 | 4.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.9-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，29，31，45，46，6，1，53，32，33，35，36，37，5，54，55，56，10，11，30，38，39，40，41，42，43，44，47，48，49，50，51，52，7，8，9 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 91 | 1.10 | 0.36 | 0.620 | 北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 2 | 3 | 3.240 | 9.720 | 18 | 1.100 |
| 4 |  | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.191 | 91 | 1.100 |
| 6 | 32 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 7 | 33 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 8 | 35 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 9 | 36 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 10 | 37 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.100 |
| 12 | 54 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 13 | 55 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 14 | 56 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 90.121 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 2 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 1.100 |
| 4 |  | 3 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 1.100 |
| 5 |  | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.100 |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 8 | 30 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 9 | 38 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 10 | 39 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 11 | 40 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 12 | 41 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 13 | 42 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 14 | 43 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 15 | 44 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 16 | 47 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 17 | 48 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 18 | 49 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 19 | 50 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 20 | 51 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 21 | 52 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 22 | 7 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.100 |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.100 |
| 24 | 9 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 133.110 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 1.620 | 4.860 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 3 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 1.100 |
| 4 | 29 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 5 | 31 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 6 | 45 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 7 | 46 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.100 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 24.570 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 2~3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 30.259 | 91 | 1.100 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.100 |
| 5 | 53 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 52.939 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 2 |  | 1 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 |  | 2 | 3 | 3.240 | 9.720 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 |  | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.191 | 91 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | 32 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | 33 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | 35 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 9 | 36 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 10 | 37 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 12 | 54 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 13 | 55 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 14 | 56 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 90.121 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 |  | 2 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 |  | 3 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 |  | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | 30 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 9 | 38 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 10 | 39 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 11 | 40 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 12 | 41 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 13 | 42 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 14 | 43 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 15 | 44 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 16 | 47 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 17 | 48 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 18 | 49 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 19 | 50 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 20 | 51 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 21 | 52 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 22 | 7 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 24 | 9 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 133.110 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 1.620 | 4.860 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 2 |  | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 |  | 3 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | 29 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | 31 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | 45 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | 46 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 24.570 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 2 |  | 2~3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 30.259 | 91 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | 53 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 52.939 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.360 |
| --- | --- |

| 朝向 | 立面 | 面积（㎡） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 90.121 | 1.00 | 0.360 |
| 北向 | 立面2 | 133.110 | 1.00 | 0.360 |
| 东向 | 立面3 | 24.570 | 1.00 | 0.360 |
| 西向 | 立面4 | 52.939 | 1.00 | 0.360 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  |  | 0.360 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 90.12 | 1.10 | 0.36 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 133.11 | 1.10 | 0.36 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 24.57 | 1.10 | 0.36 | 0.12 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 52.94 | 1.10 | 0.36 | 0.21 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 300.74 | 1.10 | 0.36 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表5.1.9-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023的要求。