[image: image60.png]


[image: image60.png]

隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	循零碳之路，筑绿建之美

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2025年1月30日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	斯维尔节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15779943254


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


33 评价目标与方法


33.1 评价目标


33.2 评价方法


44 边界条件参数设置


44.1 基本设置


54.2 室外空气温度


54.3 室外太阳辐射照度


64.4 室内空气温度


65 工程材料


86 工程构造


86.1 屋顶构造


96.2 外墙（填充墙）构造


127 验算结论


127.1 空调房间




建筑概况
	工程名称
	循零碳之路，筑绿建之美

	工程地点
	江西-南昌

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上8195㎡    地下5249㎡

	建筑层数
	地上4          地下2

	建筑高度
	17.8m

	结构类型
	


评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]


—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image53.png]50

45

35

30

25

20

BMIRIETRR (hhee) T

0123456 78 91011121314151617 181920212223
]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	32.90
	32.40
	31.90
	31.40
	31.00
	30.50
	30.70
	31.20
	32.00
	33.10
	34.40
	35.60

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.60
	37.60
	38.30
	38.90
	39.10
	38.90
	38.20
	37.10
	36.20
	35.40
	34.60
	33.80


室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	13.14
	8.38
	8.12
	4.90
	14.20

	6:00
	170.67
	68.49
	71.40
	39.28
	152.20

	7:00
	309.57
	152.46
	136.47
	98.52
	327.30

	8:00
	425.45
	229.57
	180.94
	147.59
	526.70

	9:00
	447.24
	319.34
	225.99
	185.85
	716.20

	10:00
	410.53
	410.83
	274.50
	226.51
	899.20

	11:00
	305.54
	462.58
	305.54
	251.96
	994.80

	12:00
	306.71
	455.82
	453.00
	252.61
	986.20

	13:00
	289.06
	409.28
	576.11
	237.88
	922.30

	14:00
	247.51
	315.75
	626.64
	202.96
	761.60

	15:00
	202.83
	210.96
	659.38
	136.76
	601.40

	16:00
	145.32
	98.33
	569.26
	42.73
	384.00

	17:00
	72.52
	9.82
	401.81
	38.96
	164.90

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	DB34-T753-2007

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	岩棉板(ρ=60-160)（1）
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005

	石材发泡轻质墙板
	0.150
	2.970
	500.0
	1617.3
	0.0000
	《石材发泡轻质墙板应用技术规程》DBJ/T 45-073-2018

	无机保温砂浆(ρ=600)
	0.180
	2.870
	600.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	泡沫玻璃
	0.050
	0.650
	140.0
	840.0
	0.0225
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	无机保温砂浆(ρ=400)
	0.140
	2.068
	400.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


工程构造

屋顶构造

屋面

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	20
	10.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.011
	0.198

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	20
	5.0
	0.170
	3.302
	1.00
	0.118
	0.388

	泡沫玻璃
	115.1
	9.6
	0.050
	0.650
	1.00
	2.302
	1.496

	钢筋混凝土
	70
	11.7
	1.740
	17.200
	1.00
	0.040
	0.692

	石材发泡轻质墙板
	55
	6.1
	0.150
	2.970
	1.00
	0.367
	1.089

	无机保温砂浆(ρ=400)
	20
	6.7
	0.140
	2.068
	1.00
	0.143
	0.295

	各层之和∑
	300.1
	－
	－
	－
	－
	2.981
	4.159

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.32

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image55.png]28

27

2

BREEAR (e

01234567 891011121314 15161718 192021 2223
e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.84
	26.82
	26.81
	26.79
	26.77
	26.76
	26.74
	26.72
	26.70
	26.68
	26.67
	26.66

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.67
	26.68
	26.69
	26.72
	26.75
	26.78
	26.81
	26.83
	26.85
	26.86
	26.86
	26.85


外墙（填充墙）构造

外墙1-主墙体

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	170
	7.4
	0.180
	3.100
	1.00
	0.944
	2.928

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	20
	5.0
	0.170
	3.302
	1.00
	0.118
	0.388

	岩棉板(ρ=60-160)（1）
	30
	7.5
	0.041
	0.615
	1.00
	0.732
	0.450

	抗裂砂浆
	10
	10.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	石材发泡轻质墙板
	150
	6.3
	0.150
	2.970
	1.00
	1.000
	2.970

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	－
	2.826
	7.102

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.34

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image56.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.54
	26.54
	26.55
	26.55
	26.55
	26.55
	26.56
	26.56
	26.56
	26.56
	26.55
	26.55

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.55
	26.54
	26.54
	26.54
	26.53
	26.53
	26.53
	26.53
	26.53
	26.53
	26.53
	26.54


空调房间：西向逐时温度

[image: image57.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.60
	26.61
	26.61
	26.62
	26.62
	26.63
	26.63
	26.63
	26.64
	26.64
	26.63
	26.63

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.63
	26.63
	26.62
	26.62
	26.61
	26.61
	26.60
	26.60
	26.59
	26.59
	26.59
	26.60


空调房间：南向逐时温度

[image: image58.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.53
	26.53
	26.53
	26.54
	26.54
	26.54
	26.54
	26.55
	26.55
	26.54
	26.54
	26.54

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.54
	26.53
	26.53
	26.53
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52


空调房间：北向逐时温度

[image: image59.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.44
	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.46
	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋面
	21:25
	26.86
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙1-主墙体
	7:15
	26.56
	28.00
	满足

	
	西:外墙1-主墙体
	8:45
	26.64
	28.00
	满足

	
	南:外墙1-主墙体
	7:45
	26.55
	28.00
	满足

	
	北:外墙1-主墙体
	8:35
	26.46
	28.00
	满足


 3 / 5

_1234567890.unknown

