建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 游客接待中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-固原 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18695534357 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.10 采暖与非采暖隔墙	11

4.11 外窗热工	11

4.12 周边地面	15

4.13 采暖地下室外墙	15

4.14 变形缝	16

4.15 可开启窗扇	16

4.16 非中空窗面积比	16

4.17 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 游客服务中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-固原 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上843㎡ 地下652㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |
| 建筑高度 | 8.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 3463.68 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1034.88 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 建筑钢材 | 58.200 | 126.000 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.272,D=4.422)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.379,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.623,D=4.521)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 周边地面：地面构造一 (K=0.712,D=2.525)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm

8. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.295,D=4.683)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1034.88 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3463.68 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.800 | 652.02 | 72.00 | 3185.78 |
| 1 | 4.000 | 470.48 | 159.12 | 1928.64 |
| 2 | 4.000 | 372.08 | 420.00 | 1535.04 |
| 屋顶 | － | － | 383.76 | － |
| 合计 | 8.00 | 1494.58 | 1034.88 | 3463.68 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 125.40 | 213.84 | 0.59 |
| 北向 | 立面2 | 29.72 | 213.84 | 0.14 |
| 东向 | 立面3 | 10.55 | 153.11 | 0.07 |
| 西向 | 立面4 | 7.87 | 153.11 | 0.05 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | -1 |  |  | 71.25 | 125.40 |
|  |  |  | 1.50×1.10 | -1 | 1 | 1.65 | 1.65 |  |
|  |  | C2414 | 3.00×2.80 | 1 | 2 | 8.40 | 16.80 |  |
|  |  | C2418 | 0.80×2.65 | 1 | 2 | 2.12 | 4.24 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×1.90 | 2 | 2 | 1.71 | 3.42 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×3.00 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×2.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×1.80 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | C2418 | 0.90×2.65 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 3.00×2.60 | 1~2 | 2 | 7.79 | 15.58 |  |
| 北向 | 立面2 | C1209 | 1.20×0.90 | 1~2 | 2 | 1.08 | 2.16 | 29.72 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C1818 | 1.50×1.80 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C2408 | 2.40×0.80 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 |  |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C3208 | 3.20×0.80 | 1 | 2 | 2.56 | 5.12 |  |
| 东向 | 立面3 | C0909 | 0.90×0.90 | 2 | 2 | 0.81 | 1.62 | 10.55 |
|  |  | C6408 | 0.80×0.80 | 1 | 2 | 0.64 | 1.28 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.55 | 1~2 | 2 | 3.82 | 7.65 |  |
| 西向 | 立面4 | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 7.87 |
|  |  | C0918 | 0.90×1.80 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | C1808 | 1.80×0.80 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  |  | C3208 | 3.20×0.80 | 1 | 1 | 2.56 | 2.56 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 120 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.667 | 2.067 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.532 | 4.422 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.455 | 4.521 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 73.86 | 0.835 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 14.58 | 0.165 | 0.62 | 4.52 | 0.75 |
| 合计 |  | 88.44 | 1.000 | 0.42 | 4.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.42 × 1.20 = 0.50 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 169.54 | 0.921 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 14.58 | 0.079 | 0.62 | 4.52 | 0.75 |
| 合计 |  | 184.12 | 1.000 | 0.40 | 4.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 132.18 | 0.927 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 10.38 | 0.073 | 0.62 | 4.52 | 0.75 |
| 合计 |  | 142.56 | 1.000 | 0.40 | 4.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 134.86 | 0.929 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 10.38 | 0.071 | 0.62 | 4.52 | 0.75 |
| 合计 |  | 145.24 | 1.000 | 0.40 | 4.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 510.43 | 0.911 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 49.92 | 0.089 | 0.62 | 4.52 | 0.75 |
| 合计 |  | 560.35 | 1.000 | 0.40 | 4.94 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） | 18 | 1.50 | 0.34 | 0.620 | 宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准 DB64/521-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0909，C6408，透光门-M1521，C0918，C1808，C3208，，C2414，C2418，C1209，C1818，C2408 |  |  |  |  |
| 2 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） | 110 | 1.50 | 0.34 | 0.620 | 宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准 DB64/521-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | -1 |  |  | 71.250 | 110 | 1.500 |
| 2 |  | -1 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 1.500 |
| 3 | C2414 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 1.500 |
| 4 | C2418 | 1 | 2 | 2.120 | 4.240 | 18 | 1.500 |
| 5 | C2418 | 2 | 2 | 1.710 | 3.420 | 18 | 1.500 |
| 6 | C2418 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.500 |
| 7 | C2418 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.500 |
| 8 | C2418 | 2 | 2 | 1.620 | 3.240 | 18 | 1.500 |
| 9 | C2418 | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 1.500 |
| 10 | C2418 | 2 | 1 | 2.385 | 2.385 | 18 | 1.500 |
| 11 | 透光门-M1521 | 1~2 | 2 | 7.789 | 15.577 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 125.402 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 1.500 |
| 2 | C1818 | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1818 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 1.500 |
| 4 | C2408 | 1 | 1 | 1.920 | 1.920 | 18 | 1.500 |
| 5 | C2418 | 2 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 1.500 |
| 6 | C3208 | 1 | 2 | 2.560 | 5.120 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 29.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 1.500 |
| 2 | C6408 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 1.500 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1~2 | 2 | 3.825 | 7.650 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 10.550 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 1.500 |
| 2 | C0918 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1808 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 1.500 |
| 4 | C3208 | 1 | 1 | 2.560 | 2.560 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7.870 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | -1 |  |  | 71.250 | 110 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | -1 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C2414 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C2418 | 1 | 2 | 2.120 | 4.240 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C2418 | 2 | 2 | 1.710 | 3.420 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C2418 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C2418 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C2418 | 2 | 2 | 1.620 | 3.240 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 9 | C2418 | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 10 | C2418 | 2 | 1 | 2.385 | 2.385 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 11 | 透光门-M1521 | 1~2 | 2 | 7.789 | 15.577 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 125.402 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C1818 | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C1818 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C2408 | 1 | 1 | 1.920 | 1.920 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C2418 | 2 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C3208 | 1 | 2 | 2.560 | 5.120 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 29.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C6408 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1~2 | 2 | 3.825 | 7.650 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 10.550 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C0918 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C1808 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C3208 | 1 | 1 | 2.560 | 2.560 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.870 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 125.40 | 1.50 | 0.34 | 0.59 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 29.72 | 1.50 | 0.34 | 0.14 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 10.55 | 1.50 | 0.34 | 0.07 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 7.87 | 1.50 | 0.34 | 0.05 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 173.54 | 1.50 | 0.34 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 120 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.667 | 2.067 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 1.294 | 2.525 |
| 保温材料层R | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 3.277 | 4.683 |
| 保温材料层R | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.90 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1005(最不利房间) | 连接通道 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 采暖地下室外墙 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。