## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-24
场地信息
地点 | 北京 | 经纬度 | 北纬39°57′ 东经116°21′
水平面总辐照量 | 1365.8kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 688 | 总装机量 | 178.88
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.94%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 110.2 | 18.001 | 7.8
2月 | 127.3 | 20.4824 | 8.9
3月 | 149.9 | 23.0234 | 10
4月 | 155 | 22.867 | 9.9
5月 | 157.3 | 22.5352 | 9.8
6月 | 143.8 | 20.0303 | 8.7
7月 | 139.1 | 19.2284 | 8.3
8月 | 141.6 | 19.6984 | 8.6
9月 | 119.9 | 16.9722 | 7.4
10月 | 118.5 | 17.6217 | 7.7
11月 | 99.6 | 15.3829 | 6.7
12月 | 90.2 | 14.4607 | 6.3
全年 | 1552.3 | 230.304 | 100
年总发电量 | 230.3
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 178.88 | 首年发电量（MWh） | 230.304 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 230.3035 | 1287.47
2 | 0.7 | 218.7883 | 1223.1
3 | 0.7 | 217.2568 | 1214.54
4 | 0.7 | 215.736 | 1206.04
5 | 0.7 | 214.2259 | 1197.6
6 | 0.7 | 212.7263 | 1189.21
7 | 0.7 | 211.2372 | 1180.89
8 | 0.7 | 209.7586 | 1172.62
9 | 0.7 | 208.2902 | 1164.41
10 | 0.7 | 206.8322 | 1156.26
11 | 0.7 | 205.3844 | 1148.17
12 | 0.7 | 203.9467 | 1140.13
13 | 0.7 | 202.5191 | 1132.15
14 | 0.7 | 201.1014 | 1124.23
15 | 0.7 | 199.6937 | 1116.36
16 | 0.7 | 198.2959 | 1108.54
17 | 0.7 | 196.9078 | 1100.78
18 | 0.7 | 195.5294 | 1093.08
19 | 0.7 | 194.1607 | 1085.42
20 | 0.7 | 192.8016 | 1077.83
21 | 0.7 | 191.452 | 1070.28
22 | 0.7 | 190.1118 | 1062.79
23 | 0.7 | 188.7811 | 1055.35
24 | 0.7 | 187.4596 | 1047.96
25 | 0.7 | 186.1474 | 1040.63
总计 |  | 5079.4477 | 28395.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 178.88 | 首年发电量（MWh） | 230.304 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 2236000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -223.6 | -
1 | 5 | 230.3035 | 230303.5236 | -200.57 | 1287.47
2 | 0.7 | 218.7883 | 218788.3474 | -178.69 | 1223.1
3 | 0.7 | 217.2568 | 217256.829 | -156.96 | 1214.54
4 | 0.7 | 215.736 | 215736.0312 | -135.39 | 1206.04
5 | 0.7 | 214.2259 | 214225.879 | -113.97 | 1197.6
6 | 0.7 | 212.7263 | 212726.2978 | -92.7 | 1189.21
7 | 0.7 | 211.2372 | 211237.2137 | -71.58 | 1180.89
8 | 0.7 | 209.7586 | 209758.5532 | -50.6 | 1172.62
9 | 0.7 | 208.2902 | 208290.2434 | -29.77 | 1164.41
10 | 0.7 | 206.8322 | 206832.2117 | -9.09 | 1156.26
11 | 0.7 | 205.3844 | 205384.3862 | 11.45 | 1148.17
12 | 0.7 | 203.9467 | 203946.6955 | 31.84 | 1140.13
13 | 0.7 | 202.5191 | 202519.0686 | 52.09 | 1132.15
14 | 0.7 | 201.1014 | 201101.4351 | 72.2 | 1124.23
15 | 0.7 | 199.6937 | 199693.7251 | 92.17 | 1116.36
16 | 0.7 | 198.2959 | 198295.869 | 112 | 1108.54
17 | 0.7 | 196.9078 | 196907.7979 | 131.69 | 1100.78
18 | 0.7 | 195.5294 | 195529.4433 | 151.24 | 1093.08
19 | 0.7 | 194.1607 | 194160.7372 | 170.66 | 1085.42
20 | 0.7 | 192.8016 | 192801.6121 | 189.94 | 1077.83
21 | 0.7 | 191.452 | 191452.0008 | 209.09 | 1070.28
22 | 0.7 | 190.1118 | 190111.8368 | 228.1 | 1062.79
23 | 0.7 | 188.7811 | 188781.0539 | 246.98 | 1055.35
24 | 0.7 | 187.4596 | 187459.5866 | 265.73 | 1047.96
25 | 0.7 | 186.1474 | 186147.3694 | 284.34 | 1040.63
25年总计 |  | 5079.4477 | 507.9448

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 203.178 | 5079.4477 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 61.258 | 1531.45 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.447 | 11.175 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 168.231 | 4205.775 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 2.052 | 51.3 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 3.088 | 77.2 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 688 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%