建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13971542489 |

目  录

1	建筑概况	错误!未定义书签。

2	设计依据	错误!未定义书签。

3	建筑大样	错误!未定义书签。

4	规定性指标检查	错误!未定义书签。

4.1	工程材料	错误!未定义书签。

4.2	围护结构作法简要说明	错误!未定义书签。

4.3	体形系数	错误!未定义书签。

4.4	窗墙比	错误!未定义书签。

4.5	天窗	错误!未定义书签。

4.6	屋顶构造	错误!未定义书签。

4.7	外墙构造	错误!未定义书签。

4.8	挑空楼板构造	错误!未定义书签。

4.9	地下车库与供暖房间之间的楼板	错误!未定义书签。

4.10	采暖与非采暖隔墙	错误!未定义书签。

4.11	外窗热工	错误!未定义书签。

4.12	周边地面构造	错误!未定义书签。

4.13	采暖地下室外墙构造	错误!未定义书签。

4.14	变形缝	错误!未定义书签。

4.15	可开启窗扇	错误!未定义书签。

4.16	非中空窗面积比	错误!未定义书签。

建筑概况

| 工程名称 | 活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上6119㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 8.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 24614.39 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7798.80 |
| 北向角度 | 76.5 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 0.160 | 2.610 | 570.0 | 1050.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 | 0.260 | 3.780 | 800.0 | 840.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 柔性防水层 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.300,D=4.075)：（由上到下）

专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋柔性防水层 120mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.567,D=5.060)：（由外到内）

专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm＋柔性防水层 200mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 30mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.658,D=4.222)：（由外到内）

加气混凝土专用保温砌筑砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋加气混凝土专用保温砌筑砂浆 30mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.567,D=5.060)：（由上到下）

专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 30mm＋柔性防水层 200mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） 20mm

5. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

6. 天窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

7. 幕墙：70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽29mm) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 7798.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 24614.39 |
| 体形系数 | 0.32 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 4804.04 | 1876.65 | 19216.15 |
| 2 | 4.000 | 1315.22 | 4572.58 | 5398.24 |
| 屋顶 | － | － | 1349.57 | － |
| 合计 | 8.00 | 6119.26 | 7798.80 | 24614.39 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 64.73 | 402.95 | 0.16 |
| 北向 | 立面2 | 84.70 | 515.00 | 0.16 |
| 东向 | 立面3 | 199.63 | 902.31 | 0.22 |
| 西向 | 立面4 | 234.95 | 878.38 | 0.27 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 64.73 |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC1824 | 0.77×2.40 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC2418 | 0.16×1.80 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | HC2418 | 2.24×1.80 | 1 | 1 | 4.03 | 4.03 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 1.20×2.00 | 2 | 4 | 2.39 | 9.57 |  |
|  |  | HC2420 | 2.09×2.00 | 2 | 1 | 4.17 | 4.17 |  |
|  |  | HC3020 | 2.99×2.00 | 2 | 1 | 5.98 | 5.98 |  |
|  |  | HC3020 | 1.50×2.00 | 2 | 1 | 2.99 | 2.99 |  |
| 北向 | 立面2 | C0920 | 0.90×2.00 | 2 | 4 | 1.80 | 7.20 | 84.70 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | HC1812 | 1.58×1.20 | 1 | 1 | 1.90 | 1.90 |  |
|  |  | HC1812 | 0.07×1.20 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | HC1812 | 1.80×1.20 | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 |  |
|  |  | HC1812 | 1.72×1.20 | 1 | 1 | 2.07 | 2.07 |  |
|  |  | HC1824 | 0.10×2.40 | 2 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC1824 | 1.70×2.40 | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 |  |
|  |  | HC1824 | 1.65×2.40 | 2 | 1 | 3.97 | 3.97 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC1824 | 0.14×2.40 | 2 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 2 | 4.31 | 8.63 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2435 | 1.27×3.50 | 2 | 1 | 4.44 | 4.44 |  |
|  |  | HC2435 | 1.13×3.50 | 2 | 1 | 3.94 | 3.94 |  |
|  |  | HC3020 | 1.50×2.00 | 2 | 3 | 2.99 | 8.98 |  |
|  |  | HC3324 | 3.30×2.40 | 1 | 1 | 7.91 | 7.91 |  |
|  |  | HC3324 | 3.30×2.40 | 1 | 1 | 7.91 | 7.91 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 17.85 | 199.63 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | HC1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 4 | 4.32 | 17.26 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1~2 | 4 | 4.32 | 17.27 |  |
|  |  | HC1824 | 0.68×2.40 | 1 | 1 | 1.63 | 1.63 |  |
|  |  | HC1824 | 1.11×2.40 | 1 | 1 | 2.66 | 2.66 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC1824 | 1.79×2.40 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 2 | 2 | 4.32 | 8.63 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC1824 | 1.48×2.40 | 2 | 1 | 3.56 | 3.56 |  |
|  |  | HC2124 | 2.07×2.40 | 1 | 1 | 4.96 | 4.96 |  |
|  |  | HC2124 | 0.02×2.40 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 2 | 4.31 | 8.63 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 3 | 4.80 | 14.40 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.79 | 4.79 |  |
|  |  | HC2420 | 1.20×2.00 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 |  |
|  |  | HC2420 | 1.22×2.00 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 2.31×2.00 | 2 | 1 | 4.63 | 4.63 |  |
|  |  | HC2420 | 0.14×2.00 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  | HC2420 | 2.25×2.00 | 2 | 1 | 4.51 | 4.51 |  |
|  |  | HC3324 | 1.06×2.40 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  |  | HC3324 | 1.86×2.40 | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 |  |
|  |  | HC3324 | 0.36×2.40 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  |  | HC3324 | 1.81×2.40 | 1 | 1 | 4.34 | 4.34 |  |
|  |  | HC3324 | 1.48×2.40 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |  |
|  |  | HC3324 | 3.29×2.40 | 1 | 1 | 7.91 | 7.91 |  |
|  |  | HC3324 | 3.30×2.40 | 1 | 1 | 7.91 | 7.91 |  |
|  |  | HC3324 | 3.30×2.40 | 1 | 1 | 7.92 | 7.92 |  |
|  |  | HC3324 | 1.54×2.40 | 1 | 1 | 3.69 | 3.69 |  |
|  |  | HC3324 | 1.75×2.40 | 1 | 1 | 4.19 | 4.19 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 65.29 | 234.95 |
|  |  | C0620 | 0.60×2.00 | 2 | 4 | 1.20 | 4.80 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.59 | 7.18 |  |
|  |  | HC1524 | 1.43×2.40 | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 3 | 3.59 | 10.77 |  |
|  |  | HC1524 | 0.06×2.40 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  |  | HC1524 | 0.61×2.40 | 1 | 1 | 1.46 | 1.46 |  |
|  |  | HC1524 | 0.88×2.40 | 1 | 1 | 2.11 | 2.11 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1812 | 1.80×1.20 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | HC1812 | 0.21×1.20 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 2 | 4.32 | 8.63 |  |
|  |  | HC1824 | 1.02×2.40 | 1 | 1 | 2.44 | 2.44 |  |
|  |  | HC1824 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 4 | 4.31 | 17.26 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2418 | 1.86×1.80 | 1 | 1 | 3.34 | 3.34 |  |
|  |  | HC2418 | 0.54×1.80 | 1 | 1 | 0.97 | 0.97 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2418 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 2 | 4.80 | 9.59 |  |
|  |  | HC2420 | 2.40×2.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | HC2420 | 1.20×2.00 | 2 | 5 | 2.39 | 11.96 |  |
|  |  | HC2420 | 2.39×2.00 | 2 | 1 | 4.79 | 4.79 |  |
|  |  | HC2420 | 1.51×2.00 | 2 | 1 | 3.02 | 3.02 |  |
|  |  | HC2420 | 1.33×2.00 | 2 | 1 | 2.66 | 2.66 |  |
|  |  | HC2420 | 0.31×2.00 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 |  |
|  |  | HC3020 | 1.50×2.00 | 2 | 8 | 2.99 | 23.93 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 |  | 73.37 | 874.02 | 0.08 |
| 2033 |  | 34.68 | 77.65 | 0.45 |
| 整栋建筑 |  | 108.05 | 4886.13 | 0.02 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 30 | 2.00 | 0.25 | 湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C |
| 平均 |  |  | 2.00 | 0.25 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 柔性防水层 | 120 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.706 | 2.351 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 3.170 | 4.075 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 柔性防水层 | 200 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 1.176 | 3.918 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 30 | 0.160 | 2.610 | 1.05 | 0.179 | 0.489 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.605 | 5.060 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 | 20 | 0.260 | 3.780 | 1.05 | 0.073 | 0.291 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.053 | 3.168 |
| 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 | 30 | 0.260 | 3.780 | 1.05 | 0.110 | 0.436 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.361 | 4.222 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 柔性防水层 | 200 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 1.176 | 3.918 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 30 | 0.160 | 2.610 | 1.05 | 0.179 | 0.489 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.605 | 5.060 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 273.49 | 0.839 | 0.57 | 5.06 | 0.70 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 52.49 | 0.161 | 0.66 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 325.97 | 1.000 | 0.58 | 4.93 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.58 × 1.10 = 0.64 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 349.78 | 0.819 | 0.57 | 5.06 | 0.70 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 77.32 | 0.181 | 0.66 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 427.10 | 1.000 | 0.58 | 4.91 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.58 × 1.10 = 0.64 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 537.85 | 0.784 | 0.57 | 5.06 | 0.70 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 147.96 | 0.216 | 0.66 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 685.82 | 1.000 | 0.59 | 4.88 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.59 × 1.10 = 0.65 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 479.71 | 0.784 | 0.57 | 5.06 | 0.70 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 131.85 | 0.216 | 0.66 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 611.56 | 1.000 | 0.59 | 4.88 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.59 × 1.10 = 0.65 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1640.83 | 0.800 | 0.57 | 5.06 | 0.70 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 409.62 | 0.200 | 0.66 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 2050.45 | 1.000 | 0.59 | 4.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.59 × 1.10 = 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 30 | 0.160 | 2.610 | 1.05 | 0.179 | 0.489 |
| 柔性防水层 | 200 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 1.176 | 3.918 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级（1） | 20 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.125 | 0.326 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.605 | 5.060 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽29mm) | 31 | 1.80 | 0.25 | 0.550 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 27 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | DB42T1770-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1215，C1515，HC1518，HC1824，HC2124，HC2418，HC2420，HC3324，C0620，HC1524，HC1812，HC3020，C0920，HC2435 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 27 | 2.000 |
| 2 | HC1524 | 1 | 1 | 3.596 | 3.596 | 27 | 2.000 |
| 3 | HC1524 | 1 | 1 | 3.598 | 3.598 | 27 | 2.000 |
| 4 | HC1824 | 1 | 1 | 4.317 | 4.317 | 27 | 2.000 |
| 5 | HC1824 | 1 | 1 | 4.315 | 4.315 | 27 | 2.000 |
| 6 | HC1824 | 1 | 1 | 1.855 | 1.855 | 27 | 2.000 |
| 7 | HC1824 | 1 | 1 | 4.316 | 4.316 | 27 | 2.000 |
| 8 | HC2418 | 1 | 1 | 0.282 | 0.282 | 27 | 2.000 |
| 9 | HC2418 | 1 | 1 | 4.026 | 4.026 | 27 | 2.000 |
| 10 | HC2418 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 2.000 |
| 11 | HC2420 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 27 | 2.000 |
| 12 | HC2420 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 27 | 2.000 |
| 13 | HC2420 | 2 | 4 | 2.392 | 9.567 | 27 | 2.000 |
| 14 | HC2420 | 2 | 1 | 4.171 | 4.171 | 27 | 2.000 |
| 15 | HC3020 | 2 | 1 | 5.981 | 5.981 | 27 | 2.000 |
| 16 | HC3020 | 2 | 1 | 2.992 | 2.992 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 64.729 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0920 | 2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 27 | 2.000 |
| 2 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 27 | 2.000 |
| 3 | HC1812 | 1 | 1 | 1.899 | 1.899 | 27 | 2.000 |
| 4 | HC1812 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 27 | 2.000 |
| 5 | HC1812 | 1 | 1 | 2.154 | 2.154 | 27 | 2.000 |
| 6 | HC1812 | 1 | 1 | 2.068 | 2.068 | 27 | 2.000 |
| 7 | HC1824 | 2 | 1 | 0.238 | 0.238 | 27 | 2.000 |
| 8 | HC1824 | 2 | 1 | 4.318 | 4.318 | 27 | 2.000 |
| 9 | HC1824 | 2 | 1 | 4.074 | 4.074 | 27 | 2.000 |
| 10 | HC1824 | 2 | 1 | 3.972 | 3.972 | 27 | 2.000 |
| 11 | HC1824 | 2 | 1 | 4.319 | 4.319 | 27 | 2.000 |
| 12 | HC1824 | 2 | 1 | 0.341 | 0.341 | 27 | 2.000 |
| 13 | HC2418 | 1 | 1 | 4.315 | 4.315 | 27 | 2.000 |
| 14 | HC2418 | 1 | 2 | 4.314 | 8.629 | 27 | 2.000 |
| 15 | HC2418 | 1 | 1 | 4.311 | 4.311 | 27 | 2.000 |
| 16 | HC2435 | 2 | 1 | 4.440 | 4.440 | 27 | 2.000 |
| 17 | HC2435 | 2 | 1 | 3.942 | 3.942 | 27 | 2.000 |
| 18 | HC3020 | 2 | 3 | 2.992 | 8.975 | 27 | 2.000 |
| 19 | HC3324 | 1 | 1 | 7.909 | 7.909 | 27 | 2.000 |
| 20 | HC3324 | 1 | 1 | 7.910 | 7.910 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 84.698 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 17.848 | 31 | 1.800 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 27 | 2.000 |
| 4 | HC1518 | 1 | 1 | 2.699 | 2.699 | 27 | 2.000 |
| 5 | HC1824 | 1 | 4 | 4.316 | 17.263 | 27 | 2.000 |
| 6 | HC1824 | 1~2 | 4 | 4.317 | 17.267 | 27 | 2.000 |
| 7 | HC1824 | 1 | 1 | 1.635 | 1.635 | 27 | 2.000 |
| 8 | HC1824 | 1 | 1 | 2.664 | 2.664 | 27 | 2.000 |
| 9 | HC1824 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 2.000 |
| 10 | HC1824 | 1 | 1 | 4.306 | 4.306 | 27 | 2.000 |
| 11 | HC1824 | 2 | 2 | 4.315 | 8.630 | 27 | 2.000 |
| 12 | HC1824 | 2 | 1 | 4.318 | 4.318 | 27 | 2.000 |
| 13 | HC1824 | 2 | 1 | 3.556 | 3.556 | 27 | 2.000 |
| 14 | HC2124 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 27 | 2.000 |
| 15 | HC2124 | 1 | 1 | 0.050 | 0.050 | 27 | 2.000 |
| 16 | HC2418 | 1 | 2 | 4.315 | 8.629 | 27 | 2.000 |
| 17 | HC2420 | 2 | 1 | 4.795 | 4.795 | 27 | 2.000 |
| 18 | HC2420 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 27 | 2.000 |
| 19 | HC2420 | 2 | 3 | 4.799 | 14.398 | 27 | 2.000 |
| 20 | HC2420 | 2 | 1 | 4.790 | 4.790 | 27 | 2.000 |
| 21 | HC2420 | 2 | 1 | 2.392 | 2.392 | 27 | 2.000 |
| 22 | HC2420 | 2 | 1 | 2.434 | 2.434 | 27 | 2.000 |
| 23 | HC2420 | 2 | 1 | 4.797 | 4.797 | 27 | 2.000 |
| 24 | HC2420 | 2 | 1 | 4.627 | 4.627 | 27 | 2.000 |
| 25 | HC2420 | 2 | 1 | 0.274 | 0.274 | 27 | 2.000 |
| 26 | HC2420 | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 27 | 2.000 |
| 27 | HC3324 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 27 | 2.000 |
| 28 | HC3324 | 1 | 1 | 4.460 | 4.460 | 27 | 2.000 |
| 29 | HC3324 | 1 | 1 | 0.868 | 0.868 | 27 | 2.000 |
| 30 | HC3324 | 1 | 1 | 4.343 | 4.343 | 27 | 2.000 |
| 31 | HC3324 | 1 | 1 | 3.542 | 3.542 | 27 | 2.000 |
| 32 | HC3324 | 1 | 1 | 7.907 | 7.907 | 27 | 2.000 |
| 33 | HC3324 | 1 | 1 | 7.908 | 7.908 | 27 | 2.000 |
| 34 | HC3324 | 1 | 1 | 7.916 | 7.916 | 27 | 2.000 |
| 35 | HC3324 | 1 | 1 | 3.688 | 3.688 | 27 | 2.000 |
| 36 | HC3324 | 1 | 1 | 4.193 | 4.193 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 199.628 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.982 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 65.295 | 31 | 1.800 |
| 2 | C0620 | 2 | 4 | 1.200 | 4.800 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1215 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 27 | 2.000 |
| 5 | HC1524 | 1 | 2 | 3.589 | 7.177 | 27 | 2.000 |
| 6 | HC1524 | 1 | 1 | 3.433 | 3.433 | 27 | 2.000 |
| 7 | HC1524 | 1 | 3 | 3.591 | 10.773 | 27 | 2.000 |
| 8 | HC1524 | 1 | 1 | 0.149 | 0.149 | 27 | 2.000 |
| 9 | HC1524 | 1 | 1 | 3.594 | 3.594 | 27 | 2.000 |
| 10 | HC1524 | 1 | 1 | 1.460 | 1.460 | 27 | 2.000 |
| 11 | HC1524 | 1 | 1 | 2.112 | 2.112 | 27 | 2.000 |
| 12 | HC1524 | 1 | 1 | 3.592 | 3.592 | 27 | 2.000 |
| 13 | HC1524 | 1 | 1 | 3.595 | 3.595 | 27 | 2.000 |
| 14 | HC1524 | 1 | 1 | 3.596 | 3.596 | 27 | 2.000 |
| 15 | HC1812 | 1 | 1 | 2.156 | 2.156 | 27 | 2.000 |
| 16 | HC1812 | 1 | 1 | 0.253 | 0.253 | 27 | 2.000 |
| 17 | HC1824 | 1 | 2 | 4.316 | 8.633 | 27 | 2.000 |
| 18 | HC1824 | 1 | 1 | 2.443 | 2.443 | 27 | 2.000 |
| 19 | HC1824 | 1 | 1 | 4.317 | 4.317 | 27 | 2.000 |
| 20 | HC2418 | 1 | 4 | 4.315 | 17.259 | 27 | 2.000 |
| 21 | HC2418 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 2.000 |
| 22 | HC2418 | 1 | 1 | 3.340 | 3.340 | 27 | 2.000 |
| 23 | HC2418 | 1 | 1 | 0.967 | 0.967 | 27 | 2.000 |
| 24 | HC2418 | 1 | 1 | 4.313 | 4.313 | 27 | 2.000 |
| 25 | HC2418 | 1 | 1 | 4.312 | 4.312 | 27 | 2.000 |
| 26 | HC2420 | 2 | 2 | 4.797 | 9.594 | 27 | 2.000 |
| 27 | HC2420 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 27 | 2.000 |
| 28 | HC2420 | 2 | 5 | 2.392 | 11.959 | 27 | 2.000 |
| 29 | HC2420 | 2 | 1 | 4.788 | 4.788 | 27 | 2.000 |
| 30 | HC2420 | 2 | 1 | 3.023 | 3.023 | 27 | 2.000 |
| 31 | HC2420 | 2 | 1 | 2.659 | 2.659 | 27 | 2.000 |
| 32 | HC2420 | 2 | 1 | 0.611 | 0.611 | 27 | 2.000 |
| 33 | HC3020 | 2 | 8 | 2.992 | 23.934 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 234.951 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.944 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | HC1524 | 1 | 1 | 3.596 | 3.596 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | HC1524 | 1 | 1 | 3.598 | 3.598 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | HC1824 | 1 | 1 | 4.317 | 4.317 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | HC1824 | 1 | 1 | 4.315 | 4.315 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | HC1824 | 1 | 1 | 1.855 | 1.855 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | HC1824 | 1 | 1 | 4.316 | 4.316 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | HC2418 | 1 | 1 | 0.282 | 0.282 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | HC2418 | 1 | 1 | 4.026 | 4.026 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | HC2418 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | HC2420 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | HC2420 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | HC2420 | 2 | 4 | 2.392 | 9.567 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | HC2420 | 2 | 1 | 4.171 | 4.171 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | HC3020 | 2 | 1 | 5.981 | 5.981 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | HC3020 | 2 | 1 | 2.992 | 2.992 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 64.729 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0920 | 2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | HC1812 | 1 | 1 | 1.899 | 1.899 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | HC1812 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | HC1812 | 1 | 1 | 2.154 | 2.154 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | HC1812 | 1 | 1 | 2.068 | 2.068 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | HC1824 | 2 | 1 | 0.238 | 0.238 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | HC1824 | 2 | 1 | 4.318 | 4.318 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | HC1824 | 2 | 1 | 4.074 | 4.074 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | HC1824 | 2 | 1 | 3.972 | 3.972 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | HC1824 | 2 | 1 | 4.319 | 4.319 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | HC1824 | 2 | 1 | 0.341 | 0.341 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | HC2418 | 1 | 1 | 4.315 | 4.315 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | HC2418 | 1 | 2 | 4.314 | 8.629 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | HC2418 | 1 | 1 | 4.311 | 4.311 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | HC2435 | 2 | 1 | 4.440 | 4.440 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 17 | HC2435 | 2 | 1 | 3.942 | 3.942 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 18 | HC3020 | 2 | 3 | 2.992 | 8.975 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 19 | HC3324 | 1 | 1 | 7.909 | 7.909 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 20 | HC3324 | 1 | 1 | 7.910 | 7.910 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 84.698 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 17.848 | 31 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | HC1518 | 1 | 1 | 2.699 | 2.699 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | HC1824 | 1 | 4 | 4.316 | 17.263 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | HC1824 | 1~2 | 4 | 4.317 | 17.267 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | HC1824 | 1 | 1 | 1.635 | 1.635 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | HC1824 | 1 | 1 | 2.664 | 2.664 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | HC1824 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | HC1824 | 1 | 1 | 4.306 | 4.306 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | HC1824 | 2 | 2 | 4.315 | 8.630 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | HC1824 | 2 | 1 | 4.318 | 4.318 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | HC1824 | 2 | 1 | 3.556 | 3.556 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | HC2124 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | HC2124 | 1 | 1 | 0.050 | 0.050 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | HC2418 | 1 | 2 | 4.315 | 8.629 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 17 | HC2420 | 2 | 1 | 4.795 | 4.795 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 18 | HC2420 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 19 | HC2420 | 2 | 3 | 4.799 | 14.398 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 20 | HC2420 | 2 | 1 | 4.790 | 4.790 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 21 | HC2420 | 2 | 1 | 2.392 | 2.392 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 22 | HC2420 | 2 | 1 | 2.434 | 2.434 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 23 | HC2420 | 2 | 1 | 4.797 | 4.797 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 24 | HC2420 | 2 | 1 | 4.627 | 4.627 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 25 | HC2420 | 2 | 1 | 0.274 | 0.274 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 26 | HC2420 | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 27 | HC3324 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 28 | HC3324 | 1 | 1 | 4.460 | 4.460 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 29 | HC3324 | 1 | 1 | 0.868 | 0.868 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 30 | HC3324 | 1 | 1 | 4.343 | 4.343 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 31 | HC3324 | 1 | 1 | 3.542 | 3.542 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 32 | HC3324 | 1 | 1 | 7.907 | 7.907 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 33 | HC3324 | 1 | 1 | 7.908 | 7.908 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 34 | HC3324 | 1 | 1 | 7.916 | 7.916 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 35 | HC3324 | 1 | 1 | 3.688 | 3.688 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 36 | HC3324 | 1 | 1 | 4.193 | 4.193 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 199.628 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 65.295 | 31 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C0620 | 2 | 4 | 1.200 | 4.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1215 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | HC1524 | 1 | 2 | 3.589 | 7.177 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | HC1524 | 1 | 1 | 3.433 | 3.433 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | HC1524 | 1 | 3 | 3.591 | 10.773 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | HC1524 | 1 | 1 | 0.149 | 0.149 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | HC1524 | 1 | 1 | 3.594 | 3.594 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | HC1524 | 1 | 1 | 1.460 | 1.460 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | HC1524 | 1 | 1 | 2.112 | 2.112 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | HC1524 | 1 | 1 | 3.592 | 3.592 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | HC1524 | 1 | 1 | 3.595 | 3.595 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | HC1524 | 1 | 1 | 3.596 | 3.596 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | HC1812 | 1 | 1 | 2.156 | 2.156 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | HC1812 | 1 | 1 | 0.253 | 0.253 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 17 | HC1824 | 1 | 2 | 4.316 | 8.633 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 18 | HC1824 | 1 | 1 | 2.443 | 2.443 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 19 | HC1824 | 1 | 1 | 4.317 | 4.317 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 20 | HC2418 | 1 | 4 | 4.315 | 17.259 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 21 | HC2418 | 1 | 1 | 4.314 | 4.314 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 22 | HC2418 | 1 | 1 | 3.340 | 3.340 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 23 | HC2418 | 1 | 1 | 0.967 | 0.967 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 24 | HC2418 | 1 | 1 | 4.313 | 4.313 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 25 | HC2418 | 1 | 1 | 4.312 | 4.312 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 26 | HC2420 | 2 | 2 | 4.797 | 9.594 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 27 | HC2420 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 28 | HC2420 | 2 | 5 | 2.392 | 11.959 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 29 | HC2420 | 2 | 1 | 4.788 | 4.788 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 30 | HC2420 | 2 | 1 | 3.023 | 3.023 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 31 | HC2420 | 2 | 1 | 2.659 | 2.659 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 32 | HC2420 | 2 | 1 | 0.611 | 0.611 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 33 | HC3020 | 2 | 8 | 2.992 | 23.934 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 234.951 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 64.73 | 2.00 | 0.25 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 84.70 | 2.00 | 0.25 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 199.63 | 1.98 | 0.25 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 234.95 | 1.94 | 0.25 | 0.27 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 584.01 | 1.97 | 0.25 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 64.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 84.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 199.63 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 234.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C1515 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1515 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC1824 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC1824 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。