## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-03-14
场地信息
地点 | 武汉 | 经纬度 | 北纬30°35′ 东经114°17′
水平面总辐照量 | 1147.64kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 255Wp
组件数量 | 287 | 总装机量 | 73.185
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 80.06%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 56.9 | 3.6438 | 5.5
2月 | 63.1 | 4.0179 | 6.1
3月 | 87.4 | 5.3226 | 8.1
4月 | 97.6 | 5.8067 | 8.8
5月 | 117.4 | 6.7744 | 10.3
6月 | 115.3 | 6.5447 | 10
7月 | 144.9 | 7.9667 | 12.1
8月 | 128.2 | 7.1598 | 10.9
9月 | 100 | 5.6903 | 8.7
10月 | 83.8 | 4.9256 | 7.5
11月 | 69.9 | 4.2533 | 6.5
12月 | 57.9 | 3.664 | 5.6
全年 | 1122.6 | 65.7699 | 100
年总发电量 | 65.8
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 73.185 | 首年发电量（MWh） | 65.7699 | 电价（元/度） | 0.6
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 65.7699 | 898.68
2 | 0.7 | 62.4814 | 853.75
3 | 0.7 | 62.044 | 847.77
4 | 0.7 | 61.6097 | 841.84
5 | 0.7 | 61.1785 | 835.94
6 | 0.7 | 60.7502 | 830.09
7 | 0.7 | 60.325 | 824.28
8 | 0.7 | 59.9027 | 818.51
9 | 0.7 | 59.4834 | 812.78
10 | 0.7 | 59.067 | 807.09
11 | 0.7 | 58.6535 | 801.44
12 | 0.7 | 58.243 | 795.83
13 | 0.7 | 57.8352 | 790.26
14 | 0.7 | 57.4304 | 784.73
15 | 0.7 | 57.0284 | 779.24
16 | 0.7 | 56.6292 | 773.78
17 | 0.7 | 56.2328 | 768.36
18 | 0.7 | 55.8392 | 762.99
19 | 0.7 | 55.4483 | 757.65
20 | 0.7 | 55.0601 | 752.34
21 | 0.7 | 54.6747 | 747.08
22 | 0.7 | 54.292 | 741.85
23 | 0.7 | 53.912 | 736.65
24 | 0.7 | 53.5346 | 731.5
25 | 0.7 | 53.1598 | 726.38
总计 |  | 1450.585 | 19820.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 73.185 | 首年发电量（MWh） | 65.7699 | 电价（元/度） | 0.6 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 914812.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -91.48 | -
1 | 5 | 65.7699 | 39461.9485 | -87.53 | 898.68
2 | 0.7 | 62.4814 | 37488.851 | -83.78 | 853.75
3 | 0.7 | 62.044 | 37226.4291 | -80.06 | 847.77
4 | 0.7 | 61.6097 | 36965.8441 | -76.36 | 841.84
5 | 0.7 | 61.1785 | 36707.0832 | -72.69 | 835.94
6 | 0.7 | 60.7502 | 36450.1336 | -69.04 | 830.09
7 | 0.7 | 60.325 | 36194.9826 | -65.42 | 824.28
8 | 0.7 | 59.9027 | 35941.6178 | -61.83 | 818.51
9 | 0.7 | 59.4834 | 35690.0264 | -58.26 | 812.78
10 | 0.7 | 59.067 | 35440.1963 | -54.72 | 807.09
11 | 0.7 | 58.6535 | 35192.1149 | -51.2 | 801.44
12 | 0.7 | 58.243 | 34945.7701 | -47.71 | 795.83
13 | 0.7 | 57.8352 | 34701.1497 | -44.24 | 790.26
14 | 0.7 | 57.4304 | 34458.2416 | -40.79 | 784.73
15 | 0.7 | 57.0284 | 34217.034 | -37.37 | 779.24
16 | 0.7 | 56.6292 | 33977.5147 | -33.97 | 773.78
17 | 0.7 | 56.2328 | 33739.6721 | -30.6 | 768.36
18 | 0.7 | 55.8392 | 33503.4944 | -27.25 | 762.99
19 | 0.7 | 55.4483 | 33268.9699 | -23.92 | 757.65
20 | 0.7 | 55.0601 | 33036.0872 | -20.62 | 752.34
21 | 0.7 | 54.6747 | 32804.8345 | -17.34 | 747.08
22 | 0.7 | 54.292 | 32575.2007 | -14.08 | 741.85
23 | 0.7 | 53.912 | 32347.1743 | -10.85 | 736.65
24 | 0.7 | 53.5346 | 32120.7441 | -7.64 | 731.5
25 | 0.7 | 53.1598 | 31895.8989 | -4.45 | 726.38
25年总计 |  | 1450.585 | 87.0351

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 58.023 | 1450.585 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 17.494 | 437.35 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.128 | 3.2 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 48.043 | 1201.075 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.586 | 14.65 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.882 | 22.05 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1640×992 | 多晶硅 | 287 | 255 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%