数据要素产业园项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 数据要素产业园项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年5月13日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240101(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19599955585 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	7

14 房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-苏州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.32 |  |
| 东经 | 120.62 |  |
| 建筑名称 | 数据要素产业园项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 81500.97 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 108.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 24 | 地下 0 |
| 北向角度 | 116° |  |

气象参数

| 气象位置 | 江苏-苏州-苏州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -2.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 平屋面基层（有保温） | 0.294 |
| 外墙 | 外墙基层 | 3.558 |
|  | 陶板（铝板、石材）幕墙 | 0.422 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙）构造一 | 0.539 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.745 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 | 0.592 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.79 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.79 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 1.728 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 0.803 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.32 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.221 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 1.90 | 0.34 |
| 60系列内平开铝合金窗5Low-E+15Ar+3+0.38PVB+3暖边(窗框比0.3) | 1.60 | 0.27 |
| 隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃 | 1.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 节能门 | 1.40 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 2957534 | 81500.97 | 36.29 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 49743.67 | 59.46 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1025[大厅] | 1151.63 | 18 | 22739 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 29895 | 26.0 |
|  | 1032[办公配套食堂] | 905.10 | 18 | 20280 | 50614 | 0 | 0 | 0 | 70895 | 78.3 |
|  | 1033[普通办公室] | 743.42 | 20 | 22699 | 23612 | 0 | 0 | 0 | 46310 | 62.3 |
|  | 1200[开水间] | 10.25 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 52.2 |
|  | 1241[开水间] | 10.37 | 18 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 27.5 |
|  | 合计 | 2820.77 |  | 67162 | 81382 | 0 | 0 |  | 147920 | 52.4 |
| 2层 | 2001[配套食堂] | 1180.52 | 18 | 15496 | 7335 | 0 | 0 | 0 | 22831 | 19.3 |
|  | 2002[普通办公室] | 854.75 | 20 | 25687 | 27148 | 0 | 0 | 0 | 52835 | 61.8 |
|  | 2003[普通办公室] | 822.67 | 20 | 34230 | 26129 | 0 | 0 | 0 | 60359 | 73.4 |
|  | 2004[餐厅] | 731.66 | 18 | 9573 | 40915 | 0 | 0 | 0 | 50489 | 69.0 |
|  | 2009[小卖部] | 82.08 | 20 | 2991 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 5598 | 68.2 |
|  | 2012[包厢] | 63.19 | 20 | 3452 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 5960 | 94.3 |
|  | 2034[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 3744.85 |  | 91755 | 106643 | 0 | 0 |  | 198095 | 52.9 |
| 3层 | 3001[普通办公室] | 1513.35 | 20 | 50290 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 98355 | 65.0 |
|  | 3027[普通办公室] | 856.23 | 20 | 24311 | 27195 | 0 | 0 | 0 | 51506 | 60.2 |
|  | 3031[普通办公室] | 815.91 | 20 | 24325 | 25914 | 0 | 0 | 0 | 50239 | 61.6 |
|  | 3046[普通办公室] | 149.11 | 20 | 5428 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 68.2 |
|  | 3060[普通办公室] | 80.08 | 20 | 3176 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5719 | 71.4 |
|  | 3202[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 3246[开水间] | 10.37 | 18 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 29.5 |
|  | 合计 | 3435.02 |  | 108474 | 108453 | 0 | 0 |  | 216312 | 63.0 |
| 4层 | 4004[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 39424 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 78697 | 63.6 |
|  | 4012[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 39461 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 78404 | 63.9 |
|  | 4062[普通办公室] | 75.42 | 20 | 3407 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 5803 | 76.9 |
|  | 4203[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 4244[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2558.40 |  | 83097 | 80611 | 0 | 0 |  | 163093 | 63.7 |
| 5层 | 5003[货梯 消防梯 无障碍梯] | 1236.52 | 20 | 34213 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73486 | 59.4 |
|  | 5005[水管井兼空调水井] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 5204[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 5242[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 68866 | 78216 | 0 | 0 |  | 146466 | 59.0 |
| 6层 | 6002@6[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@6[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@6[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@6[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 7层 | 6002@7[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@7[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@7[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@7[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 8层 | 6002@8[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@8[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@8[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@8[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 9层 | 6002@9[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@9[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@9[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@9[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 10层 | 6002@10[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@10[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@10[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@10[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 11层 | 6002@11[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@11[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@11[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@11[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 12层 | 6002@12[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@12[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@12[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@12[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 13层 | 6002@13[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34558 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 59.7 |
|  | 6006@13[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33848 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72791 | 59.4 |
|  | 6205@13[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@13[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69211 | 78216 | 0 | 0 |  | 146811 | 59.1 |
| 14层 | 6002@14[普通办公室] | 1236.52 | 20 | 34565 | 39273 | 0 | 0 | 0 | 73838 | 59.7 |
|  | 6006@14[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33850 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72792 | 59.4 |
|  | 6205@14[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 6239@14[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2482.98 |  | 69219 | 78216 | 0 | 0 |  | 146820 | 59.1 |
| 15层 | 15007[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33852 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72795 | 59.4 |
|  | 15013[普通办公室] | 1235.48 | 20 | 34685 | 39240 | 0 | 0 | 0 | 73925 | 59.8 |
|  | 15206[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 15243[开水间] | 10.37 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.0 |
|  | 合计 | 2481.94 |  | 69341 | 78183 | 0 | 0 |  | 146909 | 59.2 |
| 16层 | 16009[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33851 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72794 | 59.4 |
|  | 16015[普通办公室] | 1231.58 | 20 | 51892 | 39116 | 0 | 0 | 0 | 91008 | 73.9 |
|  | 16207[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 16240[开水间] | 10.37 | 18 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 27.0 |
|  | 合计 | 2478.04 |  | 86662 | 78059 | 0 | 0 |  | 164105 | 66.2 |
| 17层 | 17008[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33851 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72794 | 59.4 |
|  | 17208[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 1236.10 |  | 34177 | 38943 | 0 | 0 |  | 72818 | 58.9 |
| 18层 | 18010[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33851 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72794 | 59.4 |
|  | 18209[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 1236.10 |  | 34177 | 38943 | 0 | 0 |  | 72818 | 58.9 |
| 19层 | 19011@19[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33851 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72794 | 59.4 |
|  | 19210@19[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 1236.10 |  | 34177 | 38943 | 0 | 0 |  | 72818 | 58.9 |
| 20层 | 19011@20[普通办公室] | 1226.12 | 20 | 33876 | 38943 | 0 | 0 | 0 | 72819 | 59.4 |
|  | 19210@20[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 1236.10 |  | 34202 | 38943 | 0 | 0 |  | 72843 | 58.9 |
| 21层 | 21014[普通办公室] | 1222.42 | 20 | 34048 | 38825 | 0 | 0 | 0 | 72873 | 59.6 |
|  | 21211[开水间] | 9.98 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.4 |
|  | 合计 | 1232.40 |  | 34373 | 38825 | 0 | 0 |  | 72897 | 59.2 |
| 22层 | 22017[普通办公室] | 1208.05 | 20 | 50580 | 38369 | 0 | 0 | 0 | 88949 | 73.6 |
|  | 22212[开水间] | 9.98 | 18 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 18.2 |
|  | 合计 | 1218.03 |  | 51064 | 38369 | 0 | 0 |  | 89131 | 73.2 |
| 总计 |  | 49743.67 |  | 1420429 | 1548450 | 0 | 0 |  | 2957534 | 59.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1025[大厅] | 1151.63 | 767.75 | 7156 | 6.21 |
|  | 1032[办公配套食堂] | 905.10 | 5430.62 | 50614 | 55.92 |
|  | 1033[普通办公室] | 743.42 | 2230.27 | 23612 | 31.76 |
|  | 1200[开水间] | 10.25 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1241[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2820.77 | 8428.65 | 81382 | 28.85 |
| 2层 | 2001[配套食堂] | 1180.52 | 787.01 | 7335 | 6.21 |
|  | 2002[普通办公室] | 854.75 | 2564.25 | 27148 | 31.76 |
|  | 2003[普通办公室] | 822.67 | 2468.02 | 26129 | 31.76 |
|  | 2004[餐厅] | 731.66 | 4389.98 | 40915 | 55.92 |
|  | 2009[小卖部] | 82.08 | 246.23 | 2607 | 31.76 |
|  | 2012[包厢] | 63.19 | 236.96 | 2509 | 39.70 |
|  | 2034[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 3744.85 | 10692.47 | 106643 | 28.48 |
| 3层 | 3001[普通办公室] | 1513.35 | 4540.04 | 48065 | 31.76 |
|  | 3027[普通办公室] | 856.23 | 2568.69 | 27195 | 31.76 |
|  | 3031[普通办公室] | 815.91 | 2447.74 | 25914 | 31.76 |
|  | 3046[普通办公室] | 149.11 | 447.32 | 4736 | 31.76 |
|  | 3060[普通办公室] | 80.08 | 240.24 | 2543 | 31.76 |
|  | 3202[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3246[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 3435.02 | 10244.04 | 108453 | 31.57 |
| 4层 | 4004[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 4012[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 4062[普通办公室] | 75.42 | 226.26 | 2395 | 31.76 |
|  | 4203[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4244[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2558.40 | 7614.19 | 80611 | 31.51 |
| 5层 | 5003[货梯 消防梯 无障碍梯] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 5005[水管井兼空调水井] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 5204[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5242[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 6层 | 6002@6[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@6[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@6[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@6[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 7层 | 6002@7[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@7[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@7[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@7[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 8层 | 6002@8[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@8[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@8[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@8[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 9层 | 6002@9[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@9[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@9[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@9[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 10层 | 6002@10[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@10[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@10[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@10[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 11层 | 6002@11[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@11[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@11[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@11[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 12层 | 6002@12[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@12[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@12[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@12[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 13层 | 6002@13[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@13[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@13[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@13[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 14层 | 6002@14[普通办公室] | 1236.52 | 3709.55 | 39273 | 31.76 |
|  | 6006@14[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 6205@14[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6239@14[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2482.98 | 7387.92 | 78216 | 31.50 |
| 15层 | 15007[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 15013[普通办公室] | 1235.48 | 3706.43 | 39240 | 31.76 |
|  | 15206[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 15243[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2481.94 | 7384.80 | 78183 | 31.50 |
| 16层 | 16009[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 16015[普通办公室] | 1231.58 | 3694.73 | 39116 | 31.76 |
|  | 16207[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 16240[开水间] | 10.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2478.04 | 7373.10 | 78059 | 31.50 |
| 17层 | 17008[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 17208[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1236.10 | 3678.37 | 38943 | 31.50 |
| 18层 | 18010[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 18209[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1236.10 | 3678.37 | 38943 | 31.50 |
| 19层 | 19011@19[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 19210@19[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1236.10 | 3678.37 | 38943 | 31.50 |
| 20层 | 19011@20[普通办公室] | 1226.12 | 3678.37 | 38943 | 31.76 |
|  | 19210@20[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1236.10 | 3678.37 | 38943 | 31.50 |
| 21层 | 21014[普通办公室] | 1222.42 | 3667.26 | 38825 | 31.76 |
|  | 21211[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1232.40 | 3667.26 | 38825 | 31.50 |
| 22层 | 22017[普通办公室] | 1208.05 | 3624.16 | 38369 | 31.76 |
|  | 22212[开水间] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1218.03 | 3624.16 | 38369 | 31.50 |
| 总计 |  | 49743.67 | 147621.39 | 1548450 | 31.13 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1025[大厅] | 东南外墙 | 26.26 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 227.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.01 | 206.5 |
|  | 东外墙 | 207.71 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1796.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1707.0 | 0.01 | 1724.1 |
|  | 北外墙 | 410.43 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 3550.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3728.2 | 0.01 | 3765.5 |
|  | 西北外墙 | 27.85 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 241.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.0 | 0.01 | 255.5 |
|  | 东南外门 | 4.14 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 118.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 106.9 | 0.01 | 108.0 |
|  | 北外门 | 8.28 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.01 | 252.0 |
|  | 西北外门 | 4.14 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 118.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 126.0 |
|  | 内墙 | 72.47 | 0.79 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1173.7 | 0.01 | 1173.7 |
|  | 内墙 | 4.01 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.01 | 25.9 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.01 | 76.5 |
|  | 内墙 | 16.43 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.6 | 159.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.01 | 159.6 |
|  | 内墙 | 6.70 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.01 | 43.4 |
|  | 内墙 | 23.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.01 | 154.1 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.01 | 31.5 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.01 | 24.8 |
|  | 内墙 | 5.81 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.01 | 37.6 |
|  | 内墙 | 146.63 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 1662.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1662.3 | 0.01 | 1662.3 |
|  | 内墙 | 1.24 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.01 | 8.0 |
|  | 内墙 | 4.91 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.01 | 31.8 |
|  | 内墙 | 6.42 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 13.46 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.01 | 87.2 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.01 | 41.7 |
|  | 内墙 | 5.52 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.01 | 35.8 |
|  | 内墙 | 6.00 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 38.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.01 | 38.8 |
|  | 内墙 | 11.70 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 132.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.6 | 0.01 | 132.6 |
|  | 内墙 | 26.06 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 168.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.8 | 0.01 | 168.8 |
|  | 内墙 | 39.38 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 255.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.1 | 0.01 | 255.1 |
|  | 内墙 | 39.38 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 255.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.1 | 0.01 | 255.1 |
|  | 内墙 | 1.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.01 | 8.7 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 3.34 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.6 |
|  | 内墙 | 4.84 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.01 | 31.3 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.01 | 13.1 |
|  | 内窗 | 35.67 | 1.90 | 18 | 20.5 | 0.7 | 972.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.5 | 0.01 | 982.2 |
|  | 内门 | 14.49 | 3.00 | 18 | 20.5 | 1.0 | 891.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.1 | 0.01 | 900.0 |
|  | 内门 | 2.07 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.01 | 51.4 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 4.14 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 101.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.01 | 102.9 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.7 | 356.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.5 | 0.01 | 360.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.01 | 120.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 3.91 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 97.1 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.01 | 120.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.01 | 91.4 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 16.56 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.7 | 712.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.9 | 0.01 | 720.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 周边地面 | 1155.97 | 0.32 | 18 | 20.5 | 1.0 | 7583.2 |  |  | 0.00 | 7583.2 | 0.01 | 7659.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7155.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29895 |
| 1032[办公配套食堂] | 顶板 | 65.24 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.8 | 805.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.4 | 0.01 | 813.5 |
|  | 顶板 | 62.33 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 615.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.6 | 0.01 | 621.8 |
|  | 顶板 | 51.22 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.8 | 632.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.3 | 0.01 | 638.7 |
|  | 顶板 | 1.64 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.01 | 16.4 |
|  | 顶板 | 0.89 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.01 | 8.9 |
|  | 顶板 | 0.68 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.01 | 6.8 |
|  | 顶板 | 0.60 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.01 | 6.0 |
|  | 顶板 | 0.36 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.01 | 3.6 |
|  | 西北外墙 | 0.72 | 3.56 | 18 | 20.5 | 1.0 | 52.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.5 | 0.01 | 56.1 |
|  | 西南外墙 | 4.16 | 0.54 | 18 | 20.5 | 1.0 | 46.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.01 | 41.8 |
|  | 西北外墙 | 33.12 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 286.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.8 | 0.01 | 303.8 |
|  | 东北外墙 | 14.40 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 124.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.8 | 0.01 | 132.1 |
|  | 西南外墙 | 81.95 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 708.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 638.0 | 0.01 | 644.4 |
|  | 东南外墙 | 30.37 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 262.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 236.4 | 0.01 | 238.8 |
|  | 南外墙 | 0.24 | 0.54 | 18 | 20.5 | 1.0 | 2.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.01 | 2.3 |
|  | 东南外墙 | 0.98 | 0.54 | 18 | 20.5 | 1.0 | 10.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.01 | 9.8 |
|  | 西外墙 | 2.32 | 0.54 | 18 | 20.5 | 1.0 | 25.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.01 | 24.6 |
|  | 南外墙 | 57.78 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 499.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 424.9 | 0.01 | 429.2 |
|  | 西外墙 | 37.89 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 327.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.4 | 0.01 | 314.5 |
|  | 西南外窗 | 69.24 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 2696.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2427.3 | 0.01 | 2451.5 |
|  | 东南外窗 | 22.83 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 889.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 800.3 | 0.01 | 808.4 |
|  | 南外窗 | 76.07 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 2962.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2518.4 | 0.01 | 2543.6 |
|  | 西北外门 | 9.66 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 277.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.1 | 0.01 | 294.0 |
|  | 东南外门 | 9.66 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 277.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.01 | 252.0 |
|  | 内墙 | 42.21 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.6 | 410.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.2 | 0.01 | 410.2 |
|  | 内墙 | 24.53 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.01 | 158.9 |
|  | 内墙 | 3.71 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.01 | 24.0 |
|  | 内墙 | 7.65 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.01 | 49.6 |
|  | 内墙 | 197.50 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 2238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2238.9 | 0.01 | 2238.9 |
|  | 内墙 | 8.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.6 | 0.01 | 56.6 |
|  | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 4.72 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.01 | 53.5 |
|  | 内门 | 4.14 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.6 | 152.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.8 | 0.01 | 154.3 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 7.59 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.7 | 326.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.7 | 0.01 | 330.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 周边地面 | 910.80 | 0.32 | 18 | 20.5 | 1.0 | 5974.8 |  |  | 0.00 | 5974.8 | 0.01 | 6034.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50614.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70895 |
| 1033[普通办公室] | 顶板 | 5.91 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 80.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.01 | 81.0 |
|  | 东南外墙 | 160.86 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1527.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1374.7 | 0.01 | 1388.4 |
|  | 东外墙 | 5.68 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.01 | 51.8 |
|  | 东北外墙 | 5.68 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.01 | 57.2 |
|  | 南外墙 | 5.68 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 54.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.01 | 46.3 |
|  | 西北外墙 | 8.10 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.01 | 81.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 49.67 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1788.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1877.7 | 0.01 | 1896.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 138.60 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 4989.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5239.1 | 0.01 | 5291.5 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 6.30 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 226.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.01 | 206.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 44.55 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1603.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1443.4 | 0.01 | 1457.9 |
|  | 西北外门 | 3.22 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 0.01 | 107.6 |
|  | 东南外门 | 3.22 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 101.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.01 | 92.2 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 533.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.8 | 0.01 | 533.8 |
|  | 内墙 | 8.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.01 | 57.4 |
|  | 内墙 | 7.46 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.0 | 0.01 | 53.0 |
|  | 内墙 | 14.18 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 100.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 100.8 |
|  | 内墙 | 6.94 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.01 | 49.3 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 12.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.01 | 86.2 |
|  | 内墙 | 28.52 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 202.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.8 | 0.01 | 202.8 |
|  | 内墙 | 4.46 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.01 | 31.7 |
|  | 内墙 | 67.16 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1193.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1193.8 | 0.01 | 1193.8 |
|  | 内墙 | 17.49 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.01 | 124.4 |
|  | 内墙 | 7.88 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.01 | 56.0 |
|  | 内墙 | 3.60 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.01 | 25.6 |
|  | 内墙 | 55.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 688.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.6 | 0.01 | 688.6 |
|  | 内墙 | 20.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 11.22 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.01 | 79.8 |
|  | 内墙 | 9.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.01 | 70.1 |
|  | 内墙 | 4.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.01 | 28.5 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 内墙 | 3.38 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.01 | 24.0 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.01 | 75.2 |
|  | 内墙 | 8.78 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.01 | 62.4 |
|  | 内墙 | 11.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.01 | 78.4 |
|  | 内墙 | 20.25 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 144.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.0 | 0.01 | 144.0 |
|  | 内墙 | 28.57 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 203.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.2 | 0.01 | 203.2 |
|  | 内墙 | 8.78 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.01 | 62.4 |
|  | 内墙 | 6.26 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.01 | 44.5 |
|  | 内墙 | 6.26 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.01 | 77.9 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.01 | 345.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.30 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.01 | 62.7 |
|  | 内门 | 2.30 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.01 | 62.7 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.01 | 15.3 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.01 | 87.8 |
|  | 周边地面 | 759.28 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5466.8 |  |  | 0.00 | 5466.8 | 0.01 | 5521.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23611.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46310 |
| 1200[开水间] | 顶板 | 0.32 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.01 | 3.2 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 14.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 1.0 | 232.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.3 | 0.01 | 232.3 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内墙 | 5.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.01 | 37.5 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 1.0 | 155.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.6 | 0.01 | 157.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 周边地面 | 12.96 | 0.32 | 18 | 20.5 | 1.0 | 85.0 |  |  | 0.00 | 85.0 | 0.01 | 85.9 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -309.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |
| 1241[开水间] | 屋顶 | 11.42 | 0.29 | 18 | 20.5 | 1.0 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.01 | 69.5 |
|  | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 12.30 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 79.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.7 | 0.01 | 79.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.01 | 91.4 |
|  | 周边地面 | 11.42 | 0.32 | 18 | 20.5 | 1.0 | 74.9 |  |  | 0.00 | 74.9 | 0.01 | 75.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147920 |
| 2001[配套食堂] | 屋顶 | 19.14 | 0.29 | 18 | 20.5 | 1.0 | 115.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.3 | 0.01 | 116.5 |
|  | 顶板 | 735.51 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2541.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2541.9 | 0.01 | -2567.3 |
|  | 顶板 | 429.32 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 4240.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4240.4 | 0.01 | 4282.8 |
|  | 顶板 | 1.81 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.2 | 0.01 | -6.3 |
|  | 顶板 | 1.33 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.01 | 13.3 |
|  | 顶板 | 0.66 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.01 | 6.6 |
|  | 西北外墙 | 22.93 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 198.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.3 | 0.01 | 210.4 |
|  | 北外墙 | 410.43 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 3550.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3728.2 | 0.01 | 3765.5 |
|  | 东外墙 | 202.06 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1748.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1660.7 | 0.01 | 1677.3 |
|  | 东北外墙 | 50.40 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 436.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.8 | 0.01 | 462.4 |
|  | 东南外墙 | 20.09 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 173.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.01 | 157.9 |
|  | 北外门 | 8.28 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.01 | 252.0 |
|  | 东外门 | 5.64 | 1.40 | 18 | 20.5 | 1.0 | 162.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 内墙 | 8.69 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.01 | 56.3 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 23.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.01 | 154.1 |
|  | 内墙 | 6.70 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.01 | 43.4 |
|  | 内墙 | 15.30 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.01 | 99.1 |
|  | 内墙 | 2.47 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.01 | 16.0 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.01 | 76.5 |
|  | 内墙 | 75.97 | 0.79 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1230.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1230.3 | 0.01 | 1230.3 |
|  | 内墙 | 4.01 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.01 | 25.9 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.01 | 13.1 |
|  | 内墙 | 4.84 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.01 | 31.3 |
|  | 内墙 | 3.34 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.6 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 1.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.01 | 8.7 |
|  | 内墙 | 31.55 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.8 | 0.01 | -49.8 |
|  | 内墙 | 29.72 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 192.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.01 | 192.5 |
|  | 内墙 | 29.72 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 192.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.01 | 192.5 |
|  | 内墙 | 22.22 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.01 | 143.9 |
|  | 内墙 | 5.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.1 | 0.01 | -8.1 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 10.27 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.01 | 66.5 |
|  | 内墙 | 5.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.01 | 37.5 |
|  | 内墙 | 9.12 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.01 | 59.1 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.01 | 41.7 |
|  | 内墙 | 13.46 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.01 | 87.2 |
|  | 内墙 | 6.42 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 5.36 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.01 | 34.7 |
|  | 内墙 | 72.41 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 469.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.1 | 0.01 | 469.1 |
|  | 内墙 | 1.24 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.01 | 8.0 |
|  | 内墙 | 5.51 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.01 | 35.7 |
|  | 内墙 | 12.60 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 81.6 |
|  | 内墙 | 12.60 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 81.6 |
|  | 内墙 | 12.60 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 81.6 |
|  | 内墙 | 8.89 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.01 | 52.5 |
|  | 内门 | 4.14 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 101.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.01 | 102.9 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 19.32 | 3.00 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1188.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1188.2 | 0.01 | 1200.1 |
|  | 内门 | 2.07 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.01 | 51.4 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.7 | 0.01 | -50.2 |
|  | 内门 | 9.66 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 237.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.6 | 0.01 | 240.0 |
|  | 内门 | 9.66 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 237.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.6 | 0.01 | 240.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.7 | 0.01 | -20.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.01 | 91.4 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.01 | 120.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 3.91 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 97.1 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.01 | 120.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.01 | 171.4 |
|  | 底板 | 28.00 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.8 | 345.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.7 | 0.01 | 349.1 |
|  | 底板 | 2.00 | 1.73 | 18 | 20.5 | 0.8 | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.0 | 0.01 | 53.5 |
|  | 底板 | 1.32 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.01 | 13.2 |
|  | 底板 | 0.25 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.4 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.01 | 1.6 |
|  | 底板 | 0.24 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.8 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.01 | 3.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7335.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22831 |
| 2002[普通办公室] | 东北外墙 | 1.12 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 10.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.01 | 11.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 31.97 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1150.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1208.5 | 0.01 | 1220.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 153.87 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5539.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5816.2 | 0.01 | 5874.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 153.87 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5539.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4985.3 | 0.01 | 5035.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 62.55 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2251.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2026.6 | 0.01 | 2046.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 134.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2389.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2389.8 | 0.01 | 2389.8 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 15.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 106.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 内墙 | 11.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 81.4 |
|  | 内墙 | 10.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.01 | 77.0 |
|  | 内墙 | 21.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.01 | 155.2 |
|  | 内墙 | 10.31 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.01 | 73.3 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 12.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.01 | 86.2 |
|  | 内墙 | 28.52 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 202.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.8 | 0.01 | 202.8 |
|  | 内墙 | 4.46 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.01 | 31.7 |
|  | 内墙 | 6.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.01 | 46.0 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 137.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 137.2 |
|  | 内墙 | 59.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 738.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.2 | 0.01 | 738.2 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 13.04 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.01 | 92.7 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内墙 | 34.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 246.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.3 | 0.01 | 246.3 |
|  | 内墙 | 20.25 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 144.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.0 | 0.01 | 144.0 |
|  | 内墙 | 8.78 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.01 | 62.4 |
|  | 内墙 | 13.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 94.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.4 | 0.01 | 94.4 |
|  | 内墙 | 5.18 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.01 | 36.8 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 挑空楼板 | 80.60 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1073.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.6 | 0.01 | 1084.4 |
|  | 底板 | 25.38 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 343.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.9 | 0.01 | 347.3 |
|  | 底板 | 5.34 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 72.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.01 | 73.1 |
|  | 底板 | 2.36 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.01 | 25.9 |
|  | 底板 | 0.88 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.01 | 9.6 |
|  | 底板 | 0.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.01 | 8.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52835 |
| 2003[普通办公室] | 顶板 | 6.96 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.01 | 95.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 159.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5743.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6030.8 | 0.01 | 6091.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 18.45 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 664.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 597.8 | 0.01 | 603.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 158.42 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5703.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5988.3 | 0.01 | 6048.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 62.74 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2258.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2032.9 | 0.01 | 2053.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 内墙 | 11.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 81.6 |
|  | 内墙 | 12.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.01 | 86.4 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.01 | 107.2 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 15.27 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.01 | 108.6 |
|  | 内墙 | 37.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 268.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.5 | 0.01 | 268.5 |
|  | 内墙 | 42.06 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 747.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.6 | 0.01 | 747.6 |
|  | 内墙 | 16.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 114.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.01 | 114.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 101.93 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 1268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.2 | 0.01 | 1268.2 |
|  | 内墙 | 40.43 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 503.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.0 | 0.01 | 503.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.4 | 0.01 | 38.4 |
|  | 内墙 | 11.25 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.01 | 80.0 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 8.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.01 | 59.2 |
|  | 内墙 | 8.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.01 | 59.2 |
|  | 内墙 | 2.93 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 20.8 |
|  | 内墙 | 24.27 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.01 | 172.6 |
|  | 内墙 | 11.22 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.01 | 79.8 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 7.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 0.01 | 50.8 |
|  | 内墙 | 4.67 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 33.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 0.01 | 33.2 |
|  | 内墙 | 8.96 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.01 | 63.7 |
|  | 内墙 | 8.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.01 | 60.8 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.01 | 22.0 |
|  | 内墙 | 27.45 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.01 | 195.2 |
|  | 内墙 | 1.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.01 | 9.6 |
|  | 内墙 | 33.98 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 241.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 241.6 |
|  | 内墙 | 23.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 164.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.01 | 164.2 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内门 | 11.72 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 791.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.0 | 0.01 | 798.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 内门 | 4.14 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 111.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.01 | 112.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.01 | 15.3 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 挑空楼板 | 778.14 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 10364.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10364.8 | 0.01 | 10468.5 |
|  | 底板 | 29.54 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.3 | 0.01 | 404.3 |
|  | 底板 | 11.17 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.01 | 122.3 |
|  | 底板 | 9.30 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 126.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.01 | 127.3 |
|  | 底板 | 0.50 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.01 | 5.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26128.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60359 |
| 2004[餐厅] | 屋顶 | 277.99 | 0.29 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1675.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1675.5 | 0.01 | 1692.2 |
|  | 顶板 | 452.21 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -1562.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1562.9 | 0.01 | -1578.5 |
|  | 顶板 | 8.16 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.6 | 0.01 | 81.4 |
|  | 顶板 | 0.53 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.01 | 5.3 |
|  | 西南外墙 | 48.61 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 420.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 378.5 | 0.01 | 382.3 |
|  | 西北外墙 | 7.13 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 61.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.01 | 65.4 |
|  | 西外墙 | 24.60 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 212.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.01 | 204.2 |
|  | 南外墙 | 37.86 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 327.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 281.2 |
|  | 东南外墙 | 8.91 | 0.42 | 18 | 20.5 | 1.0 | 77.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.01 | 70.1 |
|  | 西南外窗 | 41.55 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1618.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1456.6 | 0.01 | 1471.2 |
|  | 南外窗 | 49.14 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 1914.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1627.0 | 0.01 | 1643.3 |
|  | 东南外窗 | 14.69 | 1.90 | 18 | 20.5 | 1.0 | 572.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 514.8 | 0.01 | 520.0 |
|  | 内墙 | 24.53 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.01 | 158.9 |
|  | 内墙 | 15.30 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.01 | 99.1 |
|  | 内墙 | 11.18 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.01 | 126.7 |
|  | 内墙 | 72.09 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.6 | 700.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.5 | 0.01 | 700.5 |
|  | 内墙 | 50.65 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 574.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.2 | 0.01 | 574.2 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内墙 | 12.83 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 83.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.1 | 0.01 | 83.1 |
|  | 内墙 | 11.93 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.01 | 77.3 |
|  | 内墙 | 1.91 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.7 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.01 | 21.7 |
|  | 内墙 | 16.99 | 0.79 | 18 | 20.5 | 1.0 | 275.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.1 | 0.01 | 275.1 |
|  | 内墙 | 4.64 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.01 | 30.1 |
|  | 内墙 | 209.04 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 1354.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.2 | 0.01 | 1354.2 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内墙 | 7.65 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.01 | 49.6 |
|  | 内墙 | 3.71 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.01 | 24.0 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.7 | 148.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.01 | 150.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.6 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.7 | 148.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.01 | 150.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 3.91 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 97.1 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.01 | 171.4 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.21 | 0.59 | 18 | 20.5 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.01 | 2.6 |
|  | 底板 | 10.72 | 1.73 | 18 | 20.5 | 0.8 | 284.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.9 | 0.01 | 287.8 |
|  | 底板 | 0.08 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.01 | 0.8 |
|  | 底板 | 0.05 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40915.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50489 |
| 2009[小卖部] | 顶板 | 3.78 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.4 |
|  | 顶板 | 1.89 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.01 | 20.7 |
|  | 西南外墙 | 11.11 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 105.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.01 | 95.9 |
|  | 南外墙 | 4.86 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 46.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.01 | 39.6 |
|  | 西外墙 | 6.76 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 64.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.01 | 61.6 |
|  | 西北外墙 | 3.27 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 31.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.6 | 0.01 | 33.0 |
|  | 西南外窗 | 13.85 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 592.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 533.0 | 0.01 | 538.4 |
|  | 南外窗 | 6.53 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 279.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.01 | 239.6 |
|  | 内墙 | 1.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0.01 | 12.8 |
|  | 内墙 | 45.22 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 321.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.01 | 321.5 |
|  | 内墙 | 31.55 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 0.01 | 49.8 |
|  | 内墙 | 44.78 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 318.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.4 | 0.01 | 318.4 |
|  | 内墙 | 0.67 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.01 | 11.9 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 85.94 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1144.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.7 | 0.01 | 1156.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2606.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5598 |
| 2012[包厢] | 南外墙 | 4.91 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 46.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.01 | 40.0 |
|  | 西外墙 | 6.39 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 60.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 58.2 |
|  | 西北外墙 | 2.90 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 27.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.01 | 29.2 |
|  | 西南外墙 | 12.01 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.01 | 103.7 |
|  | 西南外窗 | 13.85 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 592.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 533.0 | 0.01 | 538.4 |
|  | 南外窗 | 6.53 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 279.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.01 | 239.6 |
|  | 内墙 | 51.08 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 908.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.0 | 0.01 | 908.0 |
|  | 内墙 | 5.10 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.01 | 8.1 |
|  | 内墙 | 26.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.4 | 0.01 | 188.4 |
|  | 内墙 | 32.69 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 232.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.4 | 0.01 | 232.4 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 170.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.01 | 172.5 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.01 | 20.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 底板 | 57.69 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 781.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.8 | 0.01 | 789.6 |
|  | 底板 | 7.12 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.4 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.4 | 0.01 | 52.0 |
|  | 底板 | 0.22 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.4 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.01 | 1.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2508.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5960 |
| 2034[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198095 |
| 3001[普通办公室] | 屋顶 | 766.46 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5070.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5070.1 | 0.01 | 5120.8 |
|  | 顶板 | 721.41 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 9775.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9775.6 | 0.01 | 9873.3 |
|  | 顶板 | 37.24 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 504.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.6 | 0.01 | 509.7 |
|  | 东南外墙 | 37.08 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 352.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 316.8 | 0.01 | 320.0 |
|  | 东外墙 | 103.46 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 982.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 933.3 | 0.01 | 942.6 |
|  | 北外墙 | 225.04 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2136.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2243.6 | 0.01 | 2266.1 |
|  | 西北外墙 | 39.12 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 371.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.0 | 0.01 | 393.9 |
|  | 西南外墙 | 12.15 | 3.56 | 20 | 22.5 | 1.0 | 972.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 875.4 | 0.01 | 884.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 227.25 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 8181.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7362.9 | 0.01 | 7436.5 |
|  | 东外门 | 5.64 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 177.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.01 | 170.6 |
|  | 北外门 | 8.28 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 260.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.9 | 0.01 | 276.6 |
|  | 西北外门 | 3.45 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 108.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.1 | 0.01 | 115.2 |
|  | 东南外门 | 3.45 | 1.40 | 20 | 22.5 | 1.0 | 108.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.01 | 98.8 |
|  | 内墙 | 56.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1000.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.7 | 0.01 | 1000.7 |
|  | 内墙 | 304.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 2166.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.4 | 0.01 | 2166.4 |
|  | 内墙 | 34.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 245.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.01 | 245.6 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 115.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.01 | 115.2 |
|  | 内墙 | 6.26 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.01 | 44.5 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内墙 | 3.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.01 | 23.7 |
|  | 内墙 | 4.84 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.01 | 34.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 4.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.01 | 28.5 |
|  | 内墙 | 13.67 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 170.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.01 | 170.1 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.01 | 84.0 |
|  | 内墙 | 2.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.01 | 17.6 |
|  | 内墙 | 38.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 405.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.5 | 0.01 | 405.5 |
|  | 内墙 | 6.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.01 | 47.6 |
|  | 内墙 | 23.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 169.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.2 | 0.01 | 169.2 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 76.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.01 | 76.8 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.01 | 25.3 |
|  | 内墙 | 33.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.01 | 241.0 |
|  | 内墙 | 19.73 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.01 | 140.2 |
|  | 内墙 | 4.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.01 | 28.8 |
|  | 内墙 | 19.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 141.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.8 | 0.01 | 141.8 |
|  | 内墙 | 10.25 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.01 | 72.8 |
|  | 内墙 | 3.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.01 | 25.3 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 76.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.01 | 76.8 |
|  | 内墙 | 5.52 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.01 | 39.2 |
|  | 内墙 | 4.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.01 | 31.8 |
|  | 内墙 | 3.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.01 | 22.3 |
|  | 内墙 | 6.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.01 | 42.6 |
|  | 内墙 | 10.58 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.01 | 75.2 |
|  | 内墙 | 20.48 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 145.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.01 | 145.6 |
|  | 内墙 | 34.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 368.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.4 | 0.01 | 368.4 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 50.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.01 | 358.3 |
|  | 内墙 | 50.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.01 | 358.3 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 50.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.01 | 358.3 |
|  | 内墙 | 46.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 329.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 329.5 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 35.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 0.01 | 35.2 |
|  | 内门 | 13.34 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 900.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.5 | 0.01 | 909.5 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.01 | 131.7 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 2.07 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.01 | 56.4 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.01 | 131.7 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.01 | 131.7 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 195.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.6 | 0.01 | 197.6 |
|  | 底板 | 735.51 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2541.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2541.9 | 0.01 | 2567.3 |
|  | 底板 | 452.21 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1562.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1562.9 | 0.01 | 1578.5 |
|  | 底板 | 282.97 | 1.73 | 20 | 22.5 | 0.6 | 6601.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6601.1 | 0.01 | 6667.1 |
|  | 底板 | 26.78 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.3 | 0.01 | 293.2 |
|  | 底板 | 11.14 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.01 | 152.4 |
|  | 底板 | 3.94 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.01 | 53.9 |
|  | 底板 | 3.06 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 33.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 0.01 | 33.5 |
|  | 底板 | 2.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 底板 | 1.64 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.01 | 18.0 |
|  | 底板 | 1.49 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.01 | 16.3 |
|  | 底板 | 1.00 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.01 | 10.9 |
|  | 底板 | 0.84 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.01 | 9.2 |
|  | 底板 | 0.60 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.01 | 6.6 |
|  | 底板 | 0.60 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.01 | 6.6 |
|  | 底板 | 0.54 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.01 | 5.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48065.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98355 |
| 3027[普通办公室] | 屋顶 | 1.00 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 0.01 | 6.7 |
|  | 东北外墙 | 1.12 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 10.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.01 | 11.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 31.97 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1150.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1208.5 | 0.01 | 1220.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 153.87 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5539.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5816.2 | 0.01 | 5874.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 153.87 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5539.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4985.3 | 0.01 | 5035.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 69.07 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2486.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2238.0 | 0.01 | 2260.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 109.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 1356.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1356.9 | 0.01 | 1356.9 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 15.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 106.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 内墙 | 11.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 81.4 |
|  | 内墙 | 10.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.01 | 77.0 |
|  | 内墙 | 21.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.01 | 155.2 |
|  | 内墙 | 10.31 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.01 | 73.3 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 12.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.01 | 86.2 |
|  | 内墙 | 47.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 848.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.3 | 0.01 | 848.3 |
|  | 内墙 | 4.46 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.01 | 31.7 |
|  | 内墙 | 6.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.01 | 46.0 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 137.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 137.2 |
|  | 内墙 | 52.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 657.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.0 | 0.01 | 657.0 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 1.84 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.01 | 50.2 |
|  | 内门 | 9.20 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 621.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.0 | 0.01 | 627.2 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27194.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51506 |
| 3031[普通办公室] | 屋顶 | 9.58 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 64.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 159.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5743.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6030.8 | 0.01 | 6091.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 18.45 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 664.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 597.8 | 0.01 | 603.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 158.42 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5703.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5988.3 | 0.01 | 6048.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 59.82 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2153.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1938.1 | 0.01 | 1957.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 内墙 | 5.63 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 42.06 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 747.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.6 | 0.01 | 747.6 |
|  | 内墙 | 101.93 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 1268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.2 | 0.01 | 1268.2 |
|  | 内墙 | 2.48 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.01 | 17.6 |
|  | 内墙 | 11.25 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.01 | 80.0 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 8.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.01 | 59.2 |
|  | 内墙 | 8.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.01 | 59.2 |
|  | 内墙 | 11.47 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 81.6 |
|  | 内墙 | 12.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.01 | 86.4 |
|  | 内墙 | 15.08 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.01 | 107.2 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 15.27 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.01 | 108.6 |
|  | 内墙 | 37.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 268.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.5 | 0.01 | 268.5 |
|  | 内墙 | 16.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 114.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.01 | 114.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 34.80 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.01 | 247.4 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 2.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 11.72 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 791.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.0 | 0.01 | 798.9 |
|  | 内门 | 4.14 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 111.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.01 | 112.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 69.0 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25914.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50239 |
| 3046[普通办公室] | 顶板 | 81.77 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 1108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1108.0 | 0.01 | 1119.1 |
|  | 西南外墙 | 19.29 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 183.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.01 | 166.5 |
|  | 西北外墙 | 5.07 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 48.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.01 | 51.1 |
|  | 西外墙 | 11.18 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 106.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 68.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.01 | 58.7 |
|  | 西南外窗 | 24.25 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1036.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 932.8 | 0.01 | 942.2 |
|  | 南外窗 | 9.79 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 418.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.9 | 0.01 | 359.5 |
|  | 内墙 | 42.81 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 456.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.6 | 0.01 | 456.6 |
|  | 内墙 | 23.18 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 164.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.01 | 164.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 105.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 105.6 |
|  | 内墙 | 9.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 68.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.01 | 68.8 |
|  | 内墙 | 3.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.01 | 22.3 |
|  | 内墙 | 6.31 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.01 | 44.9 |
|  | 内墙 | 14.63 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 104.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.01 | 104.0 |
|  | 内墙 | 17.78 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.01 | 126.4 |
|  | 内墙 | 21.04 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 149.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.6 | 0.01 | 149.6 |
|  | 内墙 | 19.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 236.6 |
|  | 挑空楼板 | 69.44 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 924.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.9 | 0.01 | 934.2 |
|  | 底板 | 9.68 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.01 | 105.9 |
|  | 底板 | 9.42 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.01 | 103.1 |
|  | 底板 | 1.81 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.01 | 6.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4735.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10164 |
| 3060[普通办公室] | 屋顶 | 13.06 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.01 | 87.3 |
|  | 顶板 | 70.46 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 763.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.8 | 0.01 | 771.4 |
|  | 西北外墙 | 4.00 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 38.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.01 | 40.2 |
|  | 西外墙 | 8.36 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 79.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.01 | 76.1 |
|  | 南外墙 | 6.12 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 58.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.01 | 49.9 |
|  | 西南外墙 | 12.01 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.01 | 103.7 |
|  | 南外窗 | 6.53 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 279.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.01 | 239.6 |
|  | 西南外窗 | 13.85 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 592.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 533.0 | 0.01 | 538.4 |
|  | 内墙 | 20.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 255.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.5 | 0.01 | 255.5 |
|  | 内墙 | 21.60 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 383.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.9 | 0.01 | 383.9 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.01 | 32.0 |
|  | 内墙 | 12.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.01 | 91.2 |
|  | 内墙 | 20.93 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.01 | 148.8 |
|  | 内墙 | 45.22 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 321.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.01 | 321.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.22 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.01 | 3.0 |
|  | 底板 | 2.99 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.01 | 32.7 |
|  | 底板 | 0.04 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2543.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5719 |
| 3202[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 3246[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 挑空楼板 | 11.42 | 0.59 | 18 | 20.5 | 1.0 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.01 | 140.0 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216312 |
| 4004[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 122.18 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2171.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171.7 | 0.01 | 2171.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 22.84 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.01 | 162.4 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 10.12 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 683.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.1 | 0.01 | 689.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 挑空楼板 | 5.52 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.01 | 74.3 |
|  | 底板 | 338.96 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 4593.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4593.1 | 0.01 | 4639.1 |
|  | 底板 | 36.34 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 492.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.4 | 0.01 | 497.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78697 |
| 4012[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 挑空楼板 | 6.61 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 88.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.01 | 89.0 |
|  | 底板 | 370.74 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 5023.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5023.8 | 0.01 | 5074.0 |
|  | 底板 | 33.53 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 363.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.01 | 367.1 |
|  | 底板 | 3.85 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 52.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.01 | 52.7 |
|  | 底板 | 1.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.01 | 19.7 |
|  | 底板 | 0.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.01 | 10.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78404 |
| 4062[普通办公室] | 屋顶 | 79.50 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 525.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.9 | 0.01 | 531.1 |
|  | 顶板 | 0.17 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.01 | 2.3 |
|  | 西南外墙 | 12.04 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.01 | 103.9 |
|  | 南外墙 | 3.87 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.01 | 31.6 |
|  | 西外墙 | 5.16 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.01 | 47.0 |
|  | 西北外墙 | 2.56 | 0.42 | 20 | 22.5 | 1.0 | 24.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.01 | 25.8 |
|  | 西南外窗 | 13.89 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 594.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 534.6 | 0.01 | 539.9 |
|  | 南外窗 | 4.90 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 209.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.0 | 0.01 | 179.7 |
|  | 内墙 | 27.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 495.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.8 | 0.01 | 495.8 |
|  | 内墙 | 13.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.01 | 99.2 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 13.96 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.01 | 173.7 |
|  | 内墙 | 12.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.01 | 90.4 |
|  | 内墙 | 7.41 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 52.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.01 | 52.7 |
|  | 内墙 | 6.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.01 | 42.6 |
|  | 内墙 | 39.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 488.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.9 | 0.01 | 488.9 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.01 | 131.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.01 | 164.6 |
|  | 底板 | 4.39 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.01 | 60.1 |
|  | 底板 | 1.33 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.6 |
|  | 底板 | 0.35 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.01 | 3.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2395.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5803 |
| 4203[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 4244[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163093 |
| 5003[货梯 消防梯 无障碍梯] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 122.18 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2171.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171.7 | 0.01 | 2171.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 22.84 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.01 | 162.4 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 10.12 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 683.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.1 | 0.01 | 689.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73486 |
| 5005[水管井兼空调水井] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 5204[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 5242[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146466 |
| 6002@6[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@6[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@6[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@6[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@7[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@7[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@7[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@7[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@8[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@8[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@8[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@8[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@9[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@9[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@9[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@9[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@10[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@10[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@10[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@10[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@11[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@11[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@11[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@11[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@12[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@12[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@12[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@12[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 12层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@13[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73831 |
| 6006@13[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72791 |
| 6205@13[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@13[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 13层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146811 |
| 6002@14[普通办公室] | 屋顶 | 1.04 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.01 | 6.9 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6054.4 | 0.01 | 6114.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39272.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73838 |
| 6006@14[普通办公室] | 屋顶 | 0.26 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5336.9 | 0.01 | 5390.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72792 |
| 6205@14[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6239@14[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 14层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146820 |
| 15007[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.03 | 0.59 | 20 | 22.5 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72795 |
| 15013[普通办公室] | 屋顶 | 3.90 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.01 | 26.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 160.88 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5791.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5212.4 | 0.01 | 5264.5 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.88 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5791.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5212.4 | 0.01 | 5264.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 165.43 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5955.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6253.2 | 0.01 | 6315.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 160.88 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5791.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6081.1 | 0.01 | 6142.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39239.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73925 |
| 15206[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 15243[开水间] | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 15层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146909 |
| 16009[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72794 |
| 16015[普通办公室] | 屋顶 | 2.60 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.01 | 17.4 |
|  | 顶板 | 1187.60 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 16092.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16092.8 | 0.01 | 16253.7 |
|  | 顶板 | 23.40 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 253.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.7 | 0.01 | 256.2 |
|  | 顶板 | 12.00 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 130.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 顶板 | 11.40 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 123.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.6 | 0.01 | 124.8 |
|  | 顶板 | 3.96 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 42.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.01 | 43.4 |
|  | 顶板 | 2.64 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.01 | 28.9 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 163.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5887.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5298.6 | 0.01 | 5351.5 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 163.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5887.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6181.7 | 0.01 | 6243.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 168.09 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 6051.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6353.7 | 0.01 | 6417.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 163.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5887.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5298.6 | 0.01 | 5351.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 内墙 | 69.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 492.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 492.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.01 | 213.3 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 73.6 |
|  | 内墙 | 55.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.01 | 392.8 |
|  | 内墙 | 135.12 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.7 | 0.01 | 2401.7 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 24.24 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.01 | 172.3 |
|  | 内墙 | 8.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 15.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.01 | 112.0 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.01 | 92.8 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.01 | 185.6 |
|  | 内墙 | 43.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.01 | 310.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.01 | 146.6 |
|  | 内墙 | 21.66 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内墙 | 22.89 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.01 | 162.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.01 | 140.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 17.55 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.01 | 124.8 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.01 | 156.8 |
|  | 内墙 | 21.14 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.01 | 150.3 |
|  | 内墙 | 6.76 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.1 |
|  | 内墙 | 6.19 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.0 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.01 | 248.8 |
|  | 内墙 | 26.56 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 188.8 |
|  | 内墙 | 39.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 6.68 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.01 | 47.5 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 4.60 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 94.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39116.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91008 |
| 16207[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 16240[开水间] | 顶板 | 11.42 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.6 | 112.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.01 | 114.0 |
|  | 内墙 | 2.44 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.8 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 96.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内墙 | 6.74 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.01 | 43.7 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.01 | 52.4 |
|  | 内墙 | 3.10 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.9 | 0.01 | -4.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.01 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -313.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 16层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164105 |
| 17008[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72794 |
| 17208[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 17层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72818 |
| 18010[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72794 |
| 18209[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 18层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72818 |
| 19011@19[普通办公室] | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72794 |
| 19210@19[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 19层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72818 |
| 19011@20[普通办公室] | 屋顶 | 3.70 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.01 | 24.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.17 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5766.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5189.4 | 0.01 | 5241.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 164.72 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6226.4 | 0.01 | 6288.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38942.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72819 |
| 19210@20[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 20层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72843 |
| 21014[普通办公室] | 屋顶 | 14.37 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 160.88 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5791.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5212.4 | 0.01 | 5264.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 160.88 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5791.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5212.4 | 0.01 | 5264.5 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 165.43 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5955.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6253.2 | 0.01 | 6315.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 165.43 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5955.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6253.2 | 0.01 | 6315.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38825.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72873 |
| 21211[开水间] | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 21层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72897 |
| 22017[普通办公室] | 屋顶 | 14.33 | 0.29 | 20 | 22.5 | 1.0 | 94.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 0.01 | 95.7 |
|  | 顶板 | 1114.95 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.8 | 15108.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15108.3 | 0.01 | 15259.4 |
|  | 顶板 | 30.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 333.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.9 | 0.01 | 337.2 |
|  | 顶板 | 21.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 236.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.3 | 0.01 | 238.7 |
|  | 顶板 | 19.00 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.01 | 208.0 |
|  | 顶板 | 8.75 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 94.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.01 | 95.8 |
|  | 顶板 | 1.52 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.01 | 16.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 168.09 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 6051.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6353.7 | 0.01 | 6417.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 511.0 | 0.01 | 516.2 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 168.09 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 6051.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6353.7 | 0.01 | 6417.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 163.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5887.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5298.6 | 0.01 | 5351.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.01 | 619.6 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 163.54 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 5887.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5298.5 | 0.01 | 5351.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.94 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 645.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.8 | 0.01 | 554.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.52 | 1.60 | 20 | 22.5 | 1.0 | 486.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.01 | 467.0 |
|  | 内墙 | 68.07 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1209.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.9 | 0.01 | 1209.9 |
|  | 内墙 | 5.77 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.0 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 5.85 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.01 | 41.6 |
|  | 内墙 | 46.20 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.01 | 328.5 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.01 | 163.2 |
|  | 内墙 | 54.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.3 | 0.01 | 390.3 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 40.39 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 287.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.2 | 0.01 | 287.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 96.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.01 | 118.4 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.01 | 172.8 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.01 | 160.0 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.01 | 70.4 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.01 | 19.2 |
|  | 内墙 | 67.95 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 483.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.1 | 0.01 | 483.1 |
|  | 内墙 | 48.54 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.01 | 345.1 |
|  | 内墙 | 9.34 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 159.5 |
|  | 内墙 | 20.64 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.01 | 146.8 |
|  | 内墙 | 14.29 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.01 | 101.6 |
|  | 内墙 | 17.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.01 | 121.6 |
|  | 内墙 | 27.79 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.01 | 43.9 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内窗 | 5.46 | 1.90 | 20 | 22.5 | 0.4 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.3 |
|  | 内门 | 15.18 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.01 | 1034.9 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 8.28 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 186.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.01 | 188.2 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.01 | 138.0 |
|  | 内门 | 3.68 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.4 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.01 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.06 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88949 |
| 22212[开水间] | 顶板 | 12.64 | 0.80 | 18 | 20.5 | 0.8 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.01 | 157.6 |
|  | 内墙 | 5.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.35 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.01 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
|  | 内墙 | 13.90 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.0 | 0.01 | -22.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.79 | 18 | 20.5 | 0.4 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 93.3 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | 20.5 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.01 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.2 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 22层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89131 |
| 数据要素产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2957534 |