2号楼

热负荷计算书

| 工程名称 | 苏州数据产业园区项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年5月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240101(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19599955585 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-苏州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.32 |  |
| 东经 | 120.62 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 12926.24 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 27.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 116° |  |

气象参数

| 气象位置 | 江苏-苏州-苏州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -2.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 0.278 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.241 |
|  | 热桥梁构造一 | 0.321 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.321 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 0.321 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 | 0.676 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.79 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.79 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 1.728 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 0.803 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.32 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.221 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 1.90 | 0.34 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 317265 | 12926.24 | 24.54 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6106.81 | 51.95 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[研发办公] | 218.08 | 20 | 8629 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 15556 | 71.3 |
|  | 1002[研发办公] | 456.26 | 20 | 12437 | 14491 | 0 | 0 | 0 | 26928 | 59.0 |
|  | 1003[研发办公] | 352.58 | 20 | 8681 | 11198 | 0 | 0 | 0 | 19880 | 56.4 |
|  | 1004[小卖部] | 114.68 | 20 | 4313 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 7955 | 69.4 |
|  | 合计 | 1141.60 |  | 34060 | 36258 | 0 | 0 |  | 70318 | 61.6 |
| 2层 | X001[普通办公室] | 543.68 | 20 | 9772 | 17268 | 0 | 0 | 0 | 27040 | 49.7 |
|  | X002[普通办公室] | 543.68 | 20 | 10115 | 17268 | 0 | 0 | 0 | 27383 | 50.4 |
|  | 合计 | 1087.37 |  | 19887 | 34536 | 0 | 0 |  | 54423 | 50.0 |
| 3层 | 3001@3[普通办公室] | 667.69 | 20 | 11658 | 21206 | 0 | 0 | 0 | 32865 | 49.2 |
|  | 3002@3[普通办公室] | 624.92 | 20 | 10972 | 19848 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 49.3 |
|  | 合计 | 1292.61 |  | 22630 | 41055 | 0 | 0 |  | 63685 | 49.3 |
| 4层 | 3001@4[普通办公室] | 667.69 | 20 | 9609 | 21206 | 0 | 0 | 0 | 30816 | 46.2 |
|  | 3002@4[普通办公室] | 624.92 | 20 | 9588 | 19848 | 0 | 0 | 0 | 29436 | 47.1 |
|  | 合计 | 1292.61 |  | 19197 | 41055 | 0 | 0 |  | 60252 | 46.6 |
| 5层 | 3001@5[普通办公室] | 667.69 | 20 | 13915 | 21206 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 52.6 |
|  | 3002@5[普通办公室] | 624.92 | 20 | 13619 | 19848 | 0 | 0 | 0 | 33467 | 53.6 |
|  | 合计 | 1292.61 |  | 27534 | 41055 | 0 | 0 |  | 68589 | 53.1 |
| 总计 |  | 6106.81 |  | 123308 | 193958 | 0 | 0 |  | 317265 | 52.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[研发办公] | 218.08 | 654.24 | 6926 | 31.76 |
|  | 1002[研发办公] | 456.26 | 1368.78 | 14491 | 31.76 |
|  | 1003[研发办公] | 352.58 | 1057.74 | 11198 | 31.76 |
|  | 1004[小卖部] | 114.68 | 344.04 | 3642 | 31.76 |
|  | 合计 | 1141.60 | 3424.80 | 36258 | 31.76 |
| 2层 | X001,X002[普通办公室] | 543.68 | 1631.05 | 17268 | 31.76 |
|  | 合计 | 1087.37 | 3262.11 | 34536 | 31.76 |
| 3层 | 3001@3[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21206 | 31.76 |
|  | 3002@3[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 19848 | 31.76 |
|  | 合计 | 1292.61 | 3877.84 | 41055 | 31.76 |
| 4层 | 3001@4[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21206 | 31.76 |
|  | 3002@4[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 19848 | 31.76 |
|  | 合计 | 1292.61 | 3877.84 | 41055 | 31.76 |
| 5层 | 3001@5[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21206 | 31.76 |
|  | 3002@5[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 19848 | 31.76 |
|  | 合计 | 1292.61 | 3877.84 | 41055 | 31.76 |
| 总计 |  | 6106.81 | 18320.44 | 193958 | 31.76 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[研发办公] | 屋顶 | 18.00 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.01 | 113.7 |
|  | 东北外墙 | 7.72 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 55.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.01 | 59.1 |
|  | 西北外墙 | 18.80 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.01 | 144.0 |
|  | 西南外墙 | 7.72 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.01 | 50.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 30.53 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1304.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1370.2 | 0.01 | 1383.9 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 86.95 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 3717.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3903.0 | 0.01 | 3942.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 30.53 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1304.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1174.4 | 0.01 | 1186.2 |
|  | 东北外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.01 | 234.8 |
|  | 西南外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.01 | 201.3 |
|  | 非周边地面 | 149.18 | 0.22 | 20 | 22.5 | 1.0 | 741.8 |  |  | 0.00 | 741.8 | 0.01 | 749.2 |
|  | 周边地面 | 77.60 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 558.7 |  |  | 0.00 | 558.7 | 0.01 | 564.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6926.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15556 |
| 1002[研发办公] | 屋顶 | 30.48 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 190.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.6 | 0.01 | 192.5 |
|  | 东北外墙 | 13.60 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 98.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.01 | 104.2 |
|  | 东南外墙 | 8.84 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 63.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.01 | 58.0 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 96.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.01 | 87.4 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 57.72 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2467.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2590.9 | 0.01 | 2616.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 40.89 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1747.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1573.1 | 0.01 | 1588.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 56.43 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2412.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2171.0 | 0.01 | 2192.7 |
|  | 东北外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.01 | 234.8 |
|  | 西南外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.01 | 201.3 |
|  | 内墙 | 3.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.4 |
|  | 内墙 | 78.62 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1397.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1397.5 | 0.01 | 1397.5 |
|  | 内墙 | 60.53 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 645.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.5 | 0.01 | 645.5 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内门 | 5.98 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 403.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.7 | 0.01 | 407.7 |
|  | 非周边地面 | 347.62 | 0.22 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1728.5 |  |  | 0.00 | 1728.5 | 0.01 | 1745.8 |
|  | 周边地面 | 120.85 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 870.1 |  |  | 0.00 | 870.1 | 0.01 | 878.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14491.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26928 |
| 1003[研发办公] | 屋顶 | 26.16 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 163.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.01 | 165.3 |
|  | 东北外墙 | 13.60 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 98.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.01 | 104.2 |
|  | 西南外墙 | 5.60 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 40.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.4 | 0.01 | 36.8 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 57.72 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2467.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2590.9 | 0.01 | 2616.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 20.72 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 885.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 797.2 | 0.01 | 805.2 |
|  | 东北外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.01 | 234.8 |
|  | 西南外窗 | 5.18 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 221.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.01 | 201.3 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 76.60 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1361.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1361.5 | 0.01 | 1361.5 |
|  | 内墙 | 60.53 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 645.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.5 | 0.01 | 645.5 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内门 | 5.98 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 403.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.7 | 0.01 | 407.7 |
|  | 非周边地面 | 279.34 | 0.22 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1389.0 |  |  | 0.00 | 1389.0 | 0.01 | 1402.9 |
|  | 周边地面 | 82.55 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 594.4 |  |  | 0.00 | 594.4 | 0.01 | 600.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11198.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19880 |
| 1004[小卖部] | 屋顶 | 13.51 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 84.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.01 | 85.4 |
|  | 东北外墙 | 7.72 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 55.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.01 | 59.1 |
|  | 东南外墙 | 9.96 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 71.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.01 | 65.4 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 25.35 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1083.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1137.7 | 0.01 | 1149.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 35.71 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1526.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1373.7 | 0.01 | 1387.5 |
|  | 东北外窗 | 10.36 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 442.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.0 | 0.01 | 469.7 |
|  | 东南外窗 | 10.36 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 442.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 398.6 | 0.01 | 402.6 |
|  | 非周边地面 | 79.94 | 0.22 | 20 | 22.5 | 1.0 | 397.5 |  |  | 0.00 | 397.5 | 0.01 | 401.5 |
|  | 周边地面 | 40.20 | 0.32 | 20 | 22.5 | 1.0 | 289.4 |  |  | 0.00 | 289.4 | 0.01 | 292.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3642.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7955 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70318 |
| X001[普通办公室] | 屋顶 | 13.78 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.01 | 87.1 |
|  | 东北外墙 | 44.35 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 240.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.5 | 0.01 | 255.0 |
|  | 东南外墙 | 41.99 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 227.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 204.9 | 0.01 | 207.0 |
|  | 南外墙 | 4.04 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.01 | 18.8 |
|  | 西南外墙 | 50.12 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 271.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 244.6 | 0.01 | 247.0 |
|  | 东北外窗 | 74.68 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 3192.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3352.2 | 0.01 | 3385.7 |
|  | 东南外窗 | 51.65 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2208.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1987.2 | 0.01 | 2007.0 |
|  | 南外窗 | 5.05 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 215.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 183.4 | 0.01 | 185.2 |
|  | 西南外窗 | 34.93 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1493.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1343.9 | 0.01 | 1357.4 |
|  | 内墙 | 3.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.4 |
|  | 内墙 | 46.50 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 826.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.01 | 826.5 |
|  | 内墙 | 54.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 580.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.1 | 0.01 | 580.1 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 232.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.01 | 235.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.65 | 0.68 | 20 | 22.5 | 1.0 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.01 | 86.8 |
|  | 底板 | 6.80 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.01 | 74.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17267.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27040 |
| X002[普通办公室] | 屋顶 | 13.78 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.01 | 87.1 |
|  | 东北外墙 | 44.41 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.8 | 0.01 | 255.4 |
|  | 西北外墙 | 39.98 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 216.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.01 | 229.9 |
|  | 西外墙 | 2.98 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 16.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.01 | 15.5 |
|  | 西南外墙 | 53.10 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 288.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.01 | 261.8 |
|  | 东北外窗 | 74.62 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 3189.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3349.4 | 0.01 | 3382.9 |
|  | 西北外窗 | 49.13 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2100.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2205.1 | 0.01 | 2227.1 |
|  | 西外窗 | 3.73 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 159.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.5 | 0.01 | 153.0 |
|  | 西南外窗 | 38.66 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1652.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1487.5 | 0.01 | 1502.4 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 44.48 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 790.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.5 | 0.01 | 790.5 |
|  | 内墙 | 54.40 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 580.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.1 | 0.01 | 580.1 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 232.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.01 | 235.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.65 | 0.68 | 20 | 22.5 | 1.0 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.01 | 86.8 |
|  | 底板 | 6.76 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 73.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.2 | 0.01 | 74.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17267.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27383 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54423 |
| 3001@3[普通办公室] | 东北外墙 | 72.92 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 395.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.2 | 0.01 | 419.4 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 东南外墙 | 58.99 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 319.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.01 | 290.8 |
|  | 南外墙 | 5.45 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 29.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.01 | 25.4 |
|  | 西南外墙 | 63.72 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 345.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.01 | 314.1 |
|  | 东北外窗 | 51.92 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2330.4 | 0.01 | 2353.7 |
|  | 东外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 东南外窗 | 39.33 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1681.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1513.2 | 0.01 | 1528.3 |
|  | 南外窗 | 3.63 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 155.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.4 |
|  | 西南外窗 | 49.68 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2123.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1911.4 | 0.01 | 1930.6 |
|  | 内墙 | 3.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.4 |
|  | 内墙 | 65.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.2 | 0.01 | 1161.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 挑空楼板 | 121.27 | 0.68 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1844.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1844.5 | 0.01 | 1862.9 |
|  | 底板 | 17.00 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 184.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.01 | 186.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21206.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32865 |
| 3002@3[普通办公室] | 东北外墙 | 64.17 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.01 | 369.0 |
|  | 北外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.01 | 23.2 |
|  | 西北外墙 | 60.30 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 327.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.3 | 0.01 | 346.7 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 西南外墙 | 63.02 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 341.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.01 | 310.7 |
|  | 东北外窗 | 46.08 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1969.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2068.4 | 0.01 | 2089.1 |
|  | 北外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.01 | 121.8 |
|  | 西北外窗 | 40.20 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1718.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1804.4 | 0.01 | 1822.5 |
|  | 西外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 西南外窗 | 49.22 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2104.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1893.6 | 0.01 | 1912.5 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 63.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.2 | 0.01 | 1125.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 挑空楼板 | 77.97 | 0.68 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1186.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1186.0 | 0.01 | 1197.8 |
|  | 底板 | 17.00 | 0.80 | 20 | 22.5 | 0.6 | 184.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.01 | 186.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19848.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30820 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63685 |
| 3001@4[普通办公室] | 东北外墙 | 72.92 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 395.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.2 | 0.01 | 419.4 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 东南外墙 | 58.99 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 319.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.01 | 290.8 |
|  | 南外墙 | 5.45 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 29.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.01 | 25.4 |
|  | 西南外墙 | 63.72 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 345.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.01 | 314.1 |
|  | 东北外窗 | 51.92 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2330.4 | 0.01 | 2353.7 |
|  | 东外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 东南外窗 | 39.33 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1681.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1513.2 | 0.01 | 1528.3 |
|  | 南外窗 | 3.63 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 155.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.4 |
|  | 西南外窗 | 49.68 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2123.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1911.4 | 0.01 | 1930.6 |
|  | 内墙 | 3.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.4 |
|  | 内墙 | 65.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.2 | 0.01 | 1161.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21206.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30816 |
| 3002@4[普通办公室] | 东北外墙 | 64.17 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.01 | 369.0 |
|  | 北外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.01 | 23.2 |
|  | 西北外墙 | 60.30 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 327.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.3 | 0.01 | 346.7 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 西南外墙 | 63.02 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 341.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.01 | 310.7 |
|  | 东北外窗 | 46.08 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1969.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2068.4 | 0.01 | 2089.1 |
|  | 北外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.01 | 121.8 |
|  | 西北外窗 | 40.20 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1718.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1804.4 | 0.01 | 1822.5 |
|  | 西外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 西南外窗 | 49.22 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2104.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1893.6 | 0.01 | 1912.5 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 63.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.2 | 0.01 | 1125.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19848.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29436 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60252 |
| 3001@5[普通办公室] | 屋顶 | 681.56 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 4263.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.2 | 0.01 | 4305.8 |
|  | 东北外墙 | 72.92 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 395.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.2 | 0.01 | 419.4 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 东南外墙 | 58.99 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 319.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.01 | 290.8 |
|  | 南外墙 | 5.45 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 29.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.01 | 25.4 |
|  | 西南外墙 | 63.72 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 345.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.01 | 314.1 |
|  | 东北外窗 | 51.92 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2330.4 | 0.01 | 2353.7 |
|  | 东外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 东南外窗 | 39.33 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1681.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1513.2 | 0.01 | 1528.3 |
|  | 南外窗 | 3.63 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 155.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.4 |
|  | 西南外窗 | 49.68 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2123.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1911.4 | 0.01 | 1930.6 |
|  | 内墙 | 3.15 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.4 |
|  | 内墙 | 65.33 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.2 | 0.01 | 1161.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.0 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21206.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35122 |
| 3002@5[普通办公室] | 屋顶 | 638.10 | 0.28 | 20 | 22.5 | 1.0 | 3991.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3991.3 | 0.01 | 4031.2 |
|  | 东北外墙 | 64.17 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.01 | 369.0 |
|  | 北外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.01 | 23.2 |
|  | 西北外墙 | 60.30 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 327.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.3 | 0.01 | 346.7 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 21.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 21.0 |
|  | 西南外墙 | 63.02 | 0.24 | 20 | 22.5 | 1.0 | 341.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.01 | 310.7 |
|  | 东北外窗 | 46.08 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1969.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2068.4 | 0.01 | 2089.1 |
|  | 北外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.01 | 121.8 |
|  | 西北外窗 | 40.20 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1718.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1804.4 | 0.01 | 1822.5 |
|  | 西外窗 | 2.69 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 114.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 西南外窗 | 49.22 | 1.90 | 20 | 22.5 | 1.0 | 2104.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1893.6 | 0.01 | 1912.5 |
|  | 内墙 | 3.83 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.01 | 27.2 |
|  | 内墙 | 63.30 | 0.79 | 20 | 22.5 | 1.0 | 1125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.2 | 0.01 | 1125.2 |
|  | 内墙 | 12.05 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 149.9 |
|  | 内墙 | 33.92 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.6 | 361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 361.8 |
|  | 内墙 | 4.28 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.01 | 30.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.01 | 14.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.79 | 20 | 22.5 | 0.4 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.01 | 57.6 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.01 | 120.7 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 22.5 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.01 | 103.5 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 20 | 22.5 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.01 | 470.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19848.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33467 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68589 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317265 |