2号楼

冷负荷计算书

| 工程名称 | 苏州数据产业园区项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年5月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240101(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19599955585 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙（填充墙）构造一	7

4.2.2 热桥梁构造一	8

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 热桥梁	8

4.4.1 热桥梁构造一	8

4.5 挑空楼板	9

4.5.1 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板	9

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.1.1 控温房间隔墙构造一	9

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	10

5.3.1 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土	10

5.4 控温与非控温空间楼板	10

5.4.1 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	11

7.1 周边地面	11

7.1.1 地面构造一	11

7.2 非周边地面	11

7.2.1 地面构造一	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	12

11 建筑按楼层汇总表	12

12 新风负荷表	12

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江苏-苏州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.32 |  |
| 东经 | 120.62 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 12926.24 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 27.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 116° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 54 | 65 | 54 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | SE | 直射 | 90 | 199 | 265 | 279 | 230 | 136 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | E | 直射 | 220 | 385 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | NE | 直射 | 205 | 321 | 317 | 233 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | N | 直射 | 50 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 50 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | H | 直射 | 23 | 136 | 299 | 463 | 582 | 652 | 675 | 652 | 582 | 463 | 299 | 136 | 23 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 气象位置 | 江苏-苏州-苏州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100370 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

- Qr=

- 式中：  n——计算时刻的空调区总人数，当缺少数据时，可根据空调区面积和人均面积指标推算；

- x——在室率；

- ——群集系数；

- ——计算时刻；

- T——人员进去空调区的时刻，h；

- ——从人员进入空调区是时刻算起到计算时刻的持续时间，h；

- ——时刻人员显热散热的冷负荷系数；

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 125 | 0.03 | 0.54 | 1.25 | 3.333 | 2.25 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.89 | 10.36 | 1.5 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 316 | － | － | － | 3.448 | 4.181 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.277 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 133.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 140 | 0.04 | 0.7 | 1.2 | 2.917 | 2.45 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.17 | 2.18 | 1.1 | 1.07 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 354 | － | － | － | 3.997 | 5.137 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.241 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 157.78 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.58 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 140 | 0.04 | 0.7 | 1.2 | 2.917 | 2.45 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 2.963 | 2.943 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.77 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.14 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.52 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 140 | 0.04 | 0.7 | 1.2 | 2.917 | 2.45 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 2.963 | 2.943 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.77 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.14 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.52 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 140 | 0.04 | 0.7 | 1.2 | 2.917 | 2.45 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 2.963 | 2.943 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.77 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.14 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.52 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 60 | 0.04 | 0.7 | 1.2 | 1.25 | 1.05 |
| 抹面砂浆 | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 191 | － | － | － | 1.330 | 2.358 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.671 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 27.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.30 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 190 | 0.19 | 2.79 | 1 | 1 | 2.79 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.046 | 3.283 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.790 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26.56 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 190 | 0.19 | 2.79 | 1 | 1 | 2.79 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.046 | 3.283 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.790 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26.56 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 细石混凝土（内配筋） | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 10 | 0.03 | 0.54 | 1.25 | 0.267 | 0.18 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 0.359 | 1.762 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.728 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 17.61 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 细石混凝土（内配筋） | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 35 | 0.03 | 0.54 | 1.25 | 0.933 | 0.63 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 196 | － | － | － | 1.025 | 2.212 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.803 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 46.02 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.32 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45 | 0.03 | 0.54 | 1.25 | 1.2 | 0.81 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.290 | 2.241 |
| 夏季传热系数K |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 145.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45 | 0.03 | 0.54 | 1.25 | 1.2 | 0.81 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.290 | 2.241 |
| 夏季传热系数K |  | 0.221 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 145.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 1.90 | 0.34 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 510426 | 12926.24 | 39.49 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6106.81 | 83.58 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[研发办公] | 218.08 | 15 | 27585 | 20742 | 6843 | 9.68 | 7075 | 126.49 |
|  | 1002[研发办公] | 456.26 | 15 | 39494 | 25177 | 14316 | 20.25 | 14802 | 86.56 |
|  | 1003[研发办公] | 352.58 | 15 | 27905 | 16842 | 11063 | 15.65 | 11439 | 79.15 |
|  | 1004[小卖部] | 114.68 | 9 | 14152 | 10554 | 3598 | 5.09 | 3721 | 123.41 |
|  | 整层 | 1141.60 | 15 | 106670 | 70849 | 35821 | 50.67 | 37037 | 93.44 |
| 2层 | X001[普通办公室] | 543.68 | 15 | 44300 | 27241 | 17060 | 24.13 | 17639 | 81.48 |
|  | X002[普通办公室] | 543.68 | 15 | 47085 | 30026 | 17060 | 24.13 | 17639 | 86.60 |
|  | 整层 | 1087.37 | 15 | 91386 | 57267 | 34119 | 48.26 | 35278 | 84.04 |
| 3层 | 3001@3[普通办公室] | 667.69 | 15 | 52351 | 31401 | 20951 | 29.64 | 21662 | 78.41 |
|  | 3002@3[普通办公室] | 624.92 | 15 | 51238 | 31630 | 19609 | 27.74 | 20274 | 81.99 |
|  | 整层 | 1292.61 | 15 | 103589 | 63030 | 40559 | 57.37 | 41936 | 80.14 |
| 4层 | 3001@4[普通办公室] | 667.69 | 15 | 51556 | 30606 | 20951 | 29.64 | 21662 | 77.22 |
|  | 3002@4[普通办公室] | 624.92 | 15 | 50717 | 31109 | 19609 | 27.74 | 20274 | 81.16 |
|  | 整层 | 1292.61 | 15 | 102274 | 61715 | 40559 | 57.37 | 41936 | 79.12 |
| 5层 | 3001@5[普通办公室] | 667.69 | 15 | 53743 | 32793 | 20951 | 29.64 | 21662 | 80.49 |
|  | 3002@5[普通办公室] | 624.92 | 15 | 52765 | 33156 | 19609 | 27.74 | 20274 | 84.43 |
|  | 整层 | 1292.61 | 15 | 106508 | 65949 | 40559 | 57.37 | 41936 | 82.40 |
| 建筑 |  | 6106.81 | 15 | 510426 | 318809 | 191618 | 271.06 | 198124 | 83.58 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[研发办公] | 218.08 | 654.24 | 7075 | 1831 | 5244 | 7.30 | 32.44 |
|  | 1002[研发办公] | 456.26 | 1368.78 | 14802 | 3830 | 10972 | 15.28 | 32.44 |
|  | 1003[研发办公] | 352.58 | 1057.74 | 11439 | 2960 | 8479 | 11.81 | 32.44 |
|  | 1004[小卖部] | 114.68 | 344.04 | 3721 | 963 | 2758 | 3.84 | 32.44 |
|  | 合计 | 1142 | 3424.80 | 37037 | 9584 | 27453 | 38.23 | 32.44 |
| 2层 | X001,X002[普通办公室] | 543.68 | 1631.05 | 17639 | 4564 | 13074 | 18.21 | 32.44 |
|  | 合计 | 1087 | 3262.11 | 35278 | 9129 | 26149 | 36.41 | 32.44 |
| 3层 | 3001@3[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21662 | 5606 | 16056 | 22.36 | 32.44 |
|  | 3002@3[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 20274 | 5246 | 15028 | 20.93 | 32.44 |
|  | 合计 | 1293 | 3877.84 | 41936 | 10852 | 31084 | 43.29 | 32.44 |
| 4层 | 3001@4[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21662 | 5606 | 16056 | 22.36 | 32.44 |
|  | 3002@4[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 20274 | 5246 | 15028 | 20.93 | 32.44 |
|  | 合计 | 1293 | 3877.84 | 41936 | 10852 | 31084 | 43.29 | 32.44 |
| 5层 | 3001@5[普通办公室] | 667.69 | 2003.08 | 21662 | 5606 | 16056 | 22.36 | 32.44 |
|  | 3002@5[普通办公室] | 624.92 | 1874.77 | 20274 | 5246 | 15028 | 20.93 | 32.44 |
|  | 合计 | 1293 | 3877.84 | 41936 | 10852 | 31084 | 43.29 | 32.44 |
| 总计 |  | 6107 | 18320.44 | 198124 | 51269 | 146855 | 204.50 | 32.44 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[研发办公] |  | 4.50 | 218.08 | 26 | 60 | 20742.4 | 15 | 27585.3 | 15 | 9.68 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.00 K=0.28 D=4.18 | 95.1 59.6 | 93.8 58.9 | 90.2 58.3 | 84.1 57.8 | 77.7 57.3 | 71.0 60.6 | 66.3 66.9 | 64.7 74.1 | 63.4 81.6 | 62.3 87.5 | 61.3 91.8 | 60.5 94.3 |
| 东北外墙 | F=7.72 K=0.32 D=2.94 | 23.5 26.6 | 20.6 33.7 | 19.1 35.7 | 17.9 35.0 | 17.0 31.8 | 16.2 29.1 | 15.6 30.1 | 14.6 30.7 | 14.0 30.7 | 13.4 29.9 | 12.9 28.0 | 12.5 26.2 |
| 西北外墙 | F=18.80 K=0.32 D=2.94 | 104.4 39.7 | 62.1 45.7 | 57.3 52.1 | 53.3 58.5 | 50.1 63.6 | 47.2 67.9 | 45.1 71.2 | 42.0 85.2 | 40.1 107.6 | 38.1 125.0 | 36.5 131.2 | 35.2 127.7 |
| 西南外墙 | F=7.72 K=0.32 D=2.94 | 27.4 14.9 | 22.1 17.4 | 20.5 20.1 | 19.2 22.8 | 18.1 24.9 | 17.1 27.9 | 16.4 34.3 | 15.3 39.2 | 14.6 42.1 | 14.0 42.2 | 13.4 38.7 | 12.9 33.9 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=30.53 | 524.5 1568.9 | 462.6 1621.7 | 424.6 1627.5 | 385.9 1573.6 | 353.2 1441.9 | 326.1 1300.3 | 1467.8 1098.2 | 2022.5 875.9 | 2119.8 775.5 | 1975.8 694.1 | 1746.8 627.8 | 1480.8 569.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 217.5 445.7 | 186.4 473.3 | 176.0 487.2 | 162.2 483.7 | 151.8 456.1 | 144.9 442.2 | 165.6 404.2 | 210.6 355.8 | 265.9 307.4 | 317.8 272.8 | 362.7 248.6 | 407.7 227.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 307.0 1123.2 | 276.3 1148.3 | 248.6 1140.3 | 223.8 1089.9 | 201.4 985.9 | 181.3 858.1 | 1302.1 694.0 | 1811.9 520.1 | 1853.9 468.1 | 1658.0 421.3 | 1384.1 379.1 | 1073.2 341.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 89.0 266.2 | 78.5 275.2 | 72.1 276.2 | 65.5 267.0 | 59.9 244.7 | 55.3 220.7 | 248.6 186.4 | 341.5 148.6 | 357.0 131.6 | 332.1 117.8 | 293.6 106.5 | 251.3 96.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 52.1 190.6 | 46.9 194.9 | 42.2 193.5 | 38.0 184.9 | 34.2 167.3 | 30.8 145.6 | 220.4 117.8 | 305.8 88.3 | 311.9 79.4 | 278.2 71.5 | 232.1 64.3 | 182.1 57.9 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=86.95 | 1854.8 4273.4 | 1642.6 4967.5 | 1501.9 7025.4 | 1362.5 9243.7 | 1242.9 10396.0 | 1142.1 10487.7 | 1551.9 8672.4 | 2076.9 3106.4 | 2622.6 2759.2 | 3178.5 2472.4 | 3630.1 2233.9 | 4000.7 2022.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 619.5 1269.5 | 530.9 1348.3 | 501.3 1387.7 | 461.9 1377.9 | 432.4 1299.1 | 412.7 1259.7 | 471.8 1151.4 | 599.8 1013.5 | 757.4 875.6 | 905.1 777.1 | 1033.2 708.2 | 1161.2 649.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 1235.3 3003.8 | 1111.7 3619.2 | 1000.6 5637.7 | 900.5 7865.8 | 810.5 9096.9 | 729.4 9228.0 | 1080.1 7521.1 | 1477.1 2092.9 | 1865.2 1883.6 | 2273.3 1695.3 | 2596.9 1525.7 | 2839.5 1373.2 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=30.52 | 548.3 1671.4 | 484.1 2034.8 | 444.0 2300.8 | 403.3 2365.1 | 368.8 2163.5 | 340.2 1835.6 | 490.1 1421.1 | 679.9 916.3 | 876.4 811.8 | 1076.0 726.8 | 1238.5 657.2 | 1373.3 595.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 217.5 445.7 | 186.4 473.3 | 176.0 487.2 | 162.2 483.7 | 151.8 456.1 | 144.9 442.2 | 165.6 404.2 | 210.6 355.8 | 265.9 307.4 | 317.8 272.8 | 362.7 248.6 | 407.7 227.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 330.8 1225.7 | 297.7 1561.5 | 268.0 1813.7 | 241.2 1881.3 | 217.0 1707.5 | 195.3 1393.4 | 324.5 1016.9 | 469.4 560.5 | 610.5 504.4 | 758.2 454.0 | 875.8 408.6 | 965.7 367.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 93.0 280.3 | 82.2 339.8 | 75.3 385.9 | 68.4 398.1 | 62.6 365.3 | 57.7 310.7 | 83.2 240.9 | 115.4 155.5 | 148.7 137.8 | 182.6 123.3 | 210.2 111.5 | 233.1 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 56.1 204.7 | 50.5 259.5 | 45.5 303.2 | 40.9 316.0 | 36.8 287.9 | 33.1 235.6 | 55.1 172.3 | 79.7 95.1 | 103.6 85.6 | 128.7 77.0 | 148.6 69.3 | 163.9 62.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 667.3 2361.8 | 605.2 2502.5 | 497.2 2613.7 | 454.7 2675.8 | 369.6 2322.6 | 327.1 2064.1 | 359.8 1763.2 | 765.5 1468.8 | 1537.5 1207.1 | 1831.9 1040.2 | 2083.8 886.5 | 2240.8 758.9 |
| 照明 | 显热(W) | 314.6 824.9 | 294.6 894.0 | 273.2 950.0 | 258.3 1049.3 | 248.1 926.6 | 241.6 698.7 | 233.2 533.1 | 401.0 451.2 | 684.4 406.1 | 781.2 370.0 | 809.0 348.6 | 768.0 327.4 |
| 人体 | 显热(W) | 118.7 934.1 | 84.4 1088.5 | 68.6 1117.5 | 63.3 1165.0 | 50.1 870.8 | 50.1 579.2 | 112.1 407.7 | 386.6 288.9 | 777.1 217.7 | 944.7 193.9 | 1014.6 149.1 | 638.6 121.4 |
|  | 全热(W) | 118.7 2532.7 | 84.4 2687.0 | 68.6 2716.0 | 63.3 2763.5 | 50.1 2469.3 | 50.1 2177.7 | 1710.7 2006.2 | 1985.1 288.9 | 2375.6 217.7 | 2543.2 193.9 | 2613.1 149.1 | 2237.1 121.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 | 1830.9 1830.9 |
|  | 全热(W) | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 | 7075.2 7075.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11536 20995 | 11008 22553 | 10619 25137 | 10312 27585 | 9993 27583 | 9767 26356 | 13364 23199 | 15600 14716 | 17929 13784 | 19104 13098 | 19824 12486 | 19781 11950 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6292 14153 | 5764 15711 | 5375 18294 | 5067 20742 | 4749 20740 | 4523 19513 | 6521 16356 | 8757 9472 | 11087 8540 | 12261 7854 | 12982 7242 | 12939 6705 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 | 9.68 9.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4461 13920 | 3933 15478 | 3544 18062 | 3237 20510 | 2918 20507 | 2692 19281 | 6288 16124 | 8524 7641 | 10854 6709 | 12029 6023 | 12749 5411 | 12706 4874 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4461 12322 | 3933 13880 | 3544 16463 | 3237 18912 | 2918 18909 | 2692 17682 | 4690 14525 | 6926 7641 | 9256 6709 | 10430 6023 | 11151 5411 | 11108 4874 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[研发办公] |  | 4.50 | 456.26 | 26 | 60 | 25177.2 | 15 | 39493.5 | 15 | 20.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.48 K=0.28 D=4.18 | 161.0 100.9 | 158.9 99.8 | 152.7 98.7 | 142.4 97.8 | 131.6 97.0 | 120.3 102.6 | 112.2 113.3 | 109.5 125.4 | 107.3 138.2 | 105.4 148.2 | 103.8 155.5 | 102.5 159.7 |
| 东北外墙 | F=13.60 K=0.32 D=2.94 | 41.4 46.9 | 36.2 59.4 | 33.7 62.8 | 31.6 61.6 | 30.0 56.0 | 28.5 51.2 | 27.4 53.1 | 25.7 54.1 | 24.7 54.1 | 23.6 52.7 | 22.7 49.4 | 22.0 46.2 |
| 东南外墙 | F=8.84 K=0.32 D=2.94 | 30.0 32.6 | 26.4 45.9 | 24.6 54.0 | 23.1 58.3 | 21.9 57.0 | 20.8 51.8 | 20.0 43.9 | 18.8 39.8 | 18.0 39.4 | 17.3 38.1 | 16.7 35.6 | 16.1 33.3 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=0.32 D=2.94 | 47.3 25.6 | 38.2 30.0 | 35.4 34.7 | 33.0 39.3 | 31.2 43.0 | 29.5 48.2 | 28.3 59.2 | 26.4 67.7 | 25.3 72.6 | 24.1 72.7 | 23.1 66.8 | 22.3 58.6 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=57.72 | 991.7 2966.7 | 874.8 3066.5 | 803.0 3077.4 | 729.8 2975.5 | 667.9 2726.6 | 616.7 2458.7 | 2775.4 2076.5 | 3824.4 1656.2 | 4008.4 1466.3 | 3736.0 1312.5 | 3303.1 1187.0 | 2800.1 1076.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 411.3 842.8 | 352.4 895.1 | 332.8 921.2 | 306.6 914.7 | 287.0 862.4 | 274.0 836.2 | 313.2 764.3 | 398.2 672.8 | 502.8 581.2 | 600.9 515.9 | 685.8 470.1 | 770.8 430.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 580.4 2123.9 | 522.4 2171.4 | 470.2 2156.2 | 423.1 2060.8 | 380.8 1864.2 | 342.7 1622.5 | 2462.2 1312.2 | 3426.2 983.4 | 3505.6 885.1 | 3135.1 796.6 | 2617.2 716.9 | 2029.2 645.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 89.0 266.2 | 78.5 275.2 | 72.1 276.2 | 65.5 267.0 | 59.9 244.7 | 55.3 220.7 | 248.6 186.4 | 341.5 148.6 | 357.0 131.6 | 332.1 117.8 | 293.6 106.5 | 251.3 96.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 52.1 190.6 | 46.9 194.9 | 42.2 193.5 | 38.0 184.9 | 34.2 167.3 | 30.8 145.6 | 220.4 117.8 | 305.8 88.3 | 311.9 79.4 | 278.2 71.5 | 232.1 64.3 | 182.1 57.9 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=40.89 | 769.0 3286.4 | 679.5 2384.2 | 622.7 2370.7 | 565.4 2279.5 | 516.7 2086.0 | 476.1 1880.8 | 2118.5 1596.1 | 3421.6 1285.9 | 4279.9 1140.1 | 4751.1 1021.0 | 4603.7 923.0 | 3990.5 836.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 291.3 597.0 | 249.6 634.0 | 235.7 652.5 | 217.2 647.9 | 203.3 610.8 | 194.1 592.3 | 221.8 541.4 | 282.0 476.5 | 356.1 411.7 | 425.6 365.4 | 485.8 333.0 | 546.0 305.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 477.7 2689.4 | 429.9 1750.2 | 386.9 1718.2 | 348.2 1631.6 | 313.4 1475.1 | 282.1 1288.4 | 1896.7 1054.8 | 3139.5 809.3 | 3923.8 728.4 | 4325.5 655.6 | 4117.9 590.0 | 3444.5 531.0 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=56.42 | 1013.5 3089.6 | 894.9 3761.4 | 820.6 4253.1 | 745.5 4371.8 | 681.8 3999.2 | 628.9 3393.1 | 906.0 2626.8 | 1256.9 1693.7 | 1620.1 1500.6 | 1989.0 1343.5 | 2289.4 1214.8 | 2538.6 1101.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 402.0 823.8 | 344.5 875.0 | 325.3 900.5 | 299.8 894.2 | 280.6 843.0 | 267.8 817.5 | 306.2 747.2 | 389.2 657.7 | 491.5 568.2 | 587.4 504.3 | 670.5 459.5 | 753.5 421.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 611.5 2265.7 | 550.3 2886.4 | 495.3 3352.5 | 445.8 3477.6 | 401.2 3156.2 | 361.1 2575.6 | 599.9 1879.6 | 867.6 1036.1 | 1128.6 932.4 | 1401.6 839.2 | 1619.0 755.3 | 1785.0 679.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 93.0 280.3 | 82.2 339.8 | 75.3 385.9 | 68.4 398.1 | 62.6 365.3 | 57.7 310.7 | 83.2 240.9 | 115.4 155.5 | 148.7 137.8 | 182.6 123.3 | 210.2 111.5 | 233.1 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 56.1 204.7 | 50.5 259.5 | 45.5 303.2 | 40.9 316.0 | 36.8 287.9 | 33.1 235.6 | 55.1 172.3 | 79.7 95.1 | 103.6 85.6 | 128.7 77.0 | 148.6 69.3 | 163.9 62.4 |
| 内墙1 | F=3.15 K=0.79 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=78.62 K=0.79 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 | 329.2 329.2 |
| 内墙1 | F=60.53 K=0.79 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.79 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=5.98 K=3.00 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1396.2 4941.3 | 1266.1 5235.6 | 1040.3 5468.3 | 951.3 5598.3 | 773.4 4859.2 | 684.4 4318.5 | 752.8 3688.9 | 1601.5 3072.9 | 3216.6 2525.4 | 3832.6 2176.4 | 4359.6 1854.7 | 4688.1 1587.8 |
| 照明 | 显热(W) | 658.2 1725.9 | 616.4 1870.4 | 571.6 1987.5 | 540.4 2195.2 | 519.0 1938.6 | 505.5 1461.9 | 487.8 1115.3 | 838.9 944.0 | 1431.9 849.6 | 1634.3 774.0 | 1692.6 729.3 | 1606.8 684.9 |
| 人体 | 显热(W) | 248.4 1954.3 | 176.7 2277.3 | 143.5 2338.0 | 132.5 2437.4 | 104.9 1821.8 | 104.9 1211.8 | 234.6 853.0 | 808.8 604.5 | 1625.9 455.5 | 1976.4 405.8 | 2122.7 311.9 | 1336.0 254.0 |
|  | 全热(W) | 248.4 5298.7 | 176.7 5621.7 | 143.5 5682.4 | 132.5 5781.8 | 104.9 5166.2 | 104.9 4556.2 | 3579.0 4197.3 | 4153.2 604.5 | 4970.2 455.5 | 5320.8 405.8 | 5467.1 311.9 | 4680.4 254.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 | 3830.5 3830.5 |
|  | 全热(W) | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 | 14802.5 14802.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 | 15.28 15.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20908 37430 | 20298 38159 | 19765 39121 | 19398 39494 | 18970 37008 | 18698 34224 | 26509 31367 | 31103 25218 | 35577 23881 | 37318 22955 | 37755 22115 | 36321 21405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9936 23114 | 9326 23843 | 8793 24804 | 8426 25177 | 7998 22692 | 7726 19907 | 12192 17051 | 16786 14246 | 21261 12909 | 23002 11983 | 23438 11143 | 22005 10433 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 | 20.25 20.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6106 22628 | 5496 23357 | 4962 24318 | 4596 24691 | 4168 22206 | 3895 19421 | 11706 16564 | 16300 10415 | 20775 9078 | 22516 8153 | 22952 7313 | 21519 6602 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6106 19283 | 5496 20012 | 4962 20974 | 4596 21347 | 4168 18861 | 3895 16077 | 8362 13220 | 12956 10415 | 17431 9078 | 19171 8153 | 19608 7313 | 18174 6602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[研发办公] |  | 4.50 | 352.58 | 26 | 60 | 16842.1 | 15 | 27905.3 | 15 | 15.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.16 K=0.28 D=4.18 | 138.2 86.6 | 136.3 85.6 | 131.1 84.7 | 122.2 83.9 | 113.0 83.3 | 103.2 88.1 | 96.3 97.2 | 94.0 107.7 | 92.1 118.6 | 90.5 127.2 | 89.1 133.4 | 88.0 137.1 |
| 东北外墙 | F=13.60 K=0.32 D=2.94 | 41.4 46.9 | 36.2 59.4 | 33.7 62.8 | 31.6 61.6 | 30.0 56.0 | 28.5 51.2 | 27.4 53.1 | 25.7 54.1 | 24.7 54.1 | 23.6 52.7 | 22.7 49.4 | 22.0 46.2 |
| 西南外墙 | F=5.60 K=0.32 D=2.94 | 19.9 10.8 | 16.1 12.6 | 14.9 14.6 | 13.9 16.5 | 13.1 18.1 | 12.4 20.3 | 11.9 24.9 | 11.1 28.5 | 10.6 30.5 | 10.1 30.6 | 9.7 28.1 | 9.4 24.6 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=57.72 | 991.7 2966.7 | 874.8 3066.5 | 803.0 3077.4 | 729.8 2975.5 | 667.9 2726.6 | 616.7 2458.7 | 2775.4 2076.5 | 3824.4 1656.2 | 4008.4 1466.3 | 3736.0 1312.5 | 3303.1 1187.0 | 2800.1 1076.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 411.3 842.8 | 352.4 895.1 | 332.8 921.2 | 306.6 914.7 | 287.0 862.4 | 274.0 836.2 | 313.2 764.3 | 398.2 672.8 | 502.8 581.2 | 600.9 515.9 | 685.8 470.1 | 770.8 430.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 580.4 2123.9 | 522.4 2171.4 | 470.2 2156.2 | 423.1 2060.8 | 380.8 1864.2 | 342.7 1622.5 | 2462.2 1312.2 | 3426.2 983.4 | 3505.6 885.1 | 3135.1 796.6 | 2617.2 716.9 | 2029.2 645.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 89.0 266.2 | 78.5 275.2 | 72.1 276.2 | 65.5 267.0 | 59.9 244.7 | 55.3 220.7 | 248.6 186.4 | 341.5 148.6 | 357.0 131.6 | 332.1 117.8 | 293.6 106.5 | 251.3 96.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 52.1 190.6 | 46.9 194.9 | 42.2 193.5 | 38.0 184.9 | 34.2 167.3 | 30.8 145.6 | 220.4 117.8 | 305.8 88.3 | 311.9 79.4 | 278.2 71.5 | 232.1 64.3 | 182.1 57.9 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=20.72 | 372.2 1134.5 | 328.6 1381.2 | 301.4 1561.8 | 273.8 1605.4 | 250.4 1468.6 | 230.9 1246.0 | 332.7 964.6 | 461.5 622.0 | 594.9 551.1 | 730.4 493.3 | 840.7 446.1 | 932.2 404.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 147.6 302.5 | 126.5 321.3 | 119.5 330.7 | 110.1 328.3 | 103.0 309.6 | 98.3 300.2 | 112.4 274.4 | 142.9 241.5 | 180.5 208.7 | 215.7 185.2 | 246.2 168.8 | 276.7 154.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 224.5 832.0 | 202.1 1059.9 | 181.9 1231.1 | 163.7 1277.0 | 147.3 1159.0 | 132.6 945.8 | 220.3 690.2 | 318.6 380.5 | 414.4 342.4 | 514.7 308.2 | 594.5 277.3 | 655.5 249.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.18 | 93.0 280.3 | 82.2 339.8 | 75.3 385.9 | 68.4 398.1 | 62.6 365.3 | 57.7 310.7 | 83.2 240.9 | 115.4 155.5 | 148.7 137.8 | 182.6 123.3 | 210.2 111.5 | 233.1 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.9 75.6 | 31.6 80.3 | 29.9 82.7 | 27.5 82.1 | 25.8 77.4 | 24.6 75.0 | 28.1 68.6 | 35.7 60.4 | 45.1 52.2 | 53.9 46.3 | 61.6 42.2 | 69.2 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 56.1 204.7 | 50.5 259.5 | 45.5 303.2 | 40.9 316.0 | 36.8 287.9 | 33.1 235.6 | 55.1 172.3 | 79.7 95.1 | 103.6 85.6 | 128.7 77.0 | 148.6 69.3 | 163.9 62.4 |
| 内墙1 | F=3.83 K=0.79 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=76.59 K=0.79 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 | 320.7 320.7 |
| 内墙1 | F=60.52 K=0.79 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.79 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 内门1 | F=5.98 K=3.00 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 95.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1078.9 3818.4 | 978.4 4045.9 | 803.9 4225.7 | 735.1 4326.2 | 597.6 3755.0 | 528.9 3337.2 | 581.8 2850.6 | 1237.6 2374.6 | 2485.7 1951.5 | 2961.7 1681.8 | 3368.9 1433.2 | 3622.8 1227.0 |
| 照明 | 显热(W) | 508.7 1333.7 | 476.3 1445.4 | 441.7 1535.8 | 417.6 1696.4 | 401.1 1498.1 | 390.6 1129.7 | 377.0 861.8 | 648.3 729.5 | 1106.5 656.5 | 1262.9 598.2 | 1308.0 563.6 | 1241.7 529.3 |
| 人体 | 显热(W) | 192.0 1510.2 | 136.5 1759.8 | 110.9 1806.7 | 102.4 1883.5 | 81.1 1407.9 | 81.1 936.4 | 181.3 659.1 | 625.0 467.2 | 1256.4 352.0 | 1527.3 313.6 | 1640.4 241.0 | 1032.4 196.2 |
|  | 全热(W) | 192.0 4094.7 | 136.5 4344.2 | 110.9 4391.2 | 102.4 4467.9 | 81.1 3992.3 | 81.1 3520.8 | 2765.7 3243.5 | 3209.4 467.2 | 3840.8 352.0 | 4111.7 313.6 | 4224.8 241.0 | 3616.8 196.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.84 | 0.00 3.84 | 0.00 3.84 | 0.00 3.84 | 0.00 3.84 | 0.00 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 0.00 | 3.84 0.00 | 3.84 0.00 | 3.84 0.00 | 3.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 | 2960.0 2960.0 |
|  | 全热(W) | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 | 11438.8 11438.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 | 11.81 11.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15532 26045 | 15151 27062 | 14795 27623 | 14567 27905 | 14283 26214 | 14112 24390 | 19307 22606 | 21976 18351 | 24676 17457 | 25448 16858 | 25677 16307 | 24824 15845 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7053 14982 | 6672 15999 | 6316 16560 | 6088 16842 | 5805 15151 | 5633 13327 | 8243 11543 | 10912 9872 | 13613 8978 | 14385 8379 | 14614 7828 | 13761 7366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 | 15.65 15.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4093 14607 | 3712 15624 | 3356 16184 | 3128 16467 | 2845 14776 | 2673 12951 | 7868 11167 | 10537 6912 | 13237 6018 | 14010 5419 | 14239 4868 | 13385 4406 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4093 12022 | 3712 13039 | 3356 13599 | 3128 13882 | 2845 12191 | 2673 10367 | 5283 8583 | 7952 6912 | 10653 6018 | 11425 5419 | 11654 4868 | 10801 4406 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[小卖部] |  | 4.50 | 114.68 | 26 | 60 | 10554.0 | 9 | 14152.3 | 9 | 5.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.51 K=0.28 D=4.18 | 71.4 44.7 | 70.4 44.2 | 67.7 43.8 | 63.1 43.3 | 58.3 43.0 | 53.3 45.5 | 49.7 50.2 | 48.5 55.6 | 47.5 61.2 | 46.7 65.7 | 46.0 68.9 | 45.4 70.8 |
| 东北外墙 | F=7.72 K=0.32 D=2.94 | 23.5 26.6 | 20.6 33.7 | 19.1 35.7 | 17.9 35.0 | 17.0 31.8 | 16.2 29.1 | 15.6 30.1 | 14.6 30.7 | 14.0 30.7 | 13.4 29.9 | 12.9 28.0 | 12.5 26.2 |
| 东南外墙 | F=9.96 K=0.32 D=2.94 | 33.8 36.7 | 29.7 51.7 | 27.7 60.9 | 26.0 65.7 | 24.6 64.2 | 23.4 58.4 | 22.5 49.5 | 21.1 44.9 | 20.3 44.4 | 19.5 43.0 | 18.8 40.2 | 18.2 37.5 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=25.34 | 435.5 1302.7 | 384.1 1346.5 | 352.6 1351.3 | 320.5 1306.5 | 293.3 1197.2 | 270.8 1079.6 | 1218.7 911.8 | 1679.3 727.3 | 1760.1 643.9 | 1640.5 576.3 | 1450.4 521.2 | 1229.5 472.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 180.6 370.1 | 154.7 393.0 | 146.1 404.5 | 134.7 401.6 | 126.0 378.7 | 120.3 367.2 | 137.5 335.6 | 174.8 295.4 | 220.8 255.2 | 263.8 226.5 | 301.2 206.4 | 338.5 189.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 254.9 932.6 | 229.4 953.5 | 206.4 946.8 | 185.8 904.9 | 167.2 818.6 | 150.5 712.4 | 1081.2 576.2 | 1504.5 431.8 | 1539.3 388.7 | 1376.6 349.8 | 1149.2 314.8 | 891.0 283.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.36 | 178.0 532.5 | 157.0 550.4 | 144.1 552.3 | 131.0 534.1 | 119.9 489.4 | 110.7 441.3 | 497.1 372.7 | 683.0 297.3 | 714.0 263.2 | 664.3 235.6 | 587.2 213.1 | 502.6 193.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 73.8 151.3 | 63.3 160.7 | 59.7 165.3 | 55.0 164.2 | 51.5 154.8 | 49.2 150.1 | 56.2 137.2 | 71.5 120.8 | 90.2 104.3 | 107.8 92.6 | 123.1 84.4 | 138.4 77.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 104.2 381.2 | 93.8 389.7 | 84.4 387.0 | 75.9 369.9 | 68.4 334.6 | 61.5 291.2 | 440.9 235.5 | 611.5 176.5 | 623.7 158.9 | 556.4 143.0 | 464.1 128.7 | 364.2 115.8 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=35.70 | 671.6 2870.0 | 593.4 2082.1 | 543.8 2070.4 | 493.8 1990.7 | 451.3 1821.7 | 415.8 1642.5 | 1850.1 1393.9 | 2988.1 1123.0 | 3737.7 995.7 | 4149.2 891.6 | 4020.4 806.1 | 3484.9 730.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 254.4 521.3 | 218.0 553.7 | 205.9 569.9 | 189.7 565.8 | 177.6 533.5 | 169.5 517.3 | 193.7 472.8 | 246.3 416.2 | 311.0 359.5 | 371.7 319.1 | 424.3 290.8 | 476.8 266.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 417.2 2348.7 | 375.4 1528.5 | 337.9 1500.5 | 304.1 1424.9 | 273.7 1288.2 | 246.3 1125.2 | 1656.4 921.1 | 2741.8 706.8 | 3426.7 636.1 | 3777.5 572.5 | 3596.1 515.3 | 3008.1 463.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=10.36 | 194.9 799.1 | 172.2 604.1 | 157.8 600.7 | 143.3 577.6 | 130.9 528.6 | 120.6 476.6 | 535.7 404.5 | 862.2 325.8 | 1074.3 288.9 | 1186.8 258.7 | 1142.2 233.9 | 979.7 211.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 73.8 151.3 | 63.3 160.7 | 59.7 165.3 | 55.0 164.2 | 51.5 154.8 | 49.2 150.1 | 56.2 137.2 | 71.5 120.8 | 90.2 104.3 | 107.8 92.6 | 123.1 84.4 | 138.4 77.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 121.0 647.9 | 108.9 443.5 | 98.0 435.4 | 88.2 413.4 | 79.4 373.8 | 71.5 326.5 | 479.5 267.3 | 790.7 205.1 | 984.0 184.6 | 1078.9 166.1 | 1019.1 149.5 | 841.4 134.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 350.9 1242.0 | 318.2 1316.0 | 261.5 1374.4 | 239.1 1407.1 | 194.4 1221.3 | 172.0 1085.4 | 189.2 927.2 | 402.5 772.4 | 808.5 634.8 | 963.3 547.0 | 1095.8 466.2 | 1178.3 399.1 |
| 照明 | 显热(W) | 165.4 433.8 | 154.9 470.1 | 143.7 499.5 | 135.8 551.8 | 130.5 487.3 | 127.1 367.4 | 122.6 280.3 | 210.9 237.3 | 359.9 213.5 | 410.8 194.6 | 425.4 183.3 | 403.9 172.2 |
| 人体 | 显热(W) | 62.4 491.2 | 44.4 572.4 | 36.1 587.7 | 33.3 612.6 | 26.4 457.9 | 26.4 304.6 | 59.0 214.4 | 203.3 151.9 | 408.7 114.5 | 496.8 102.0 | 533.5 78.4 | 335.8 63.8 |
|  | 全热(W) | 62.4 1331.8 | 44.4 1413.0 | 36.1 1428.3 | 33.3 1453.2 | 26.4 1298.5 | 26.4 1145.2 | 899.6 1055.0 | 1043.9 151.9 | 1249.3 114.5 | 1337.4 102.0 | 1374.1 78.4 | 1176.4 63.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 | 962.8 962.8 |
|  | 全热(W) | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 | 3720.6 3720.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 | 3.84 3.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5908 12340 | 5666 11632 | 5475 11738 | 5324 11686 | 5167 10904 | 5057 10092 | 9121 9196 | 11675 7487 | 13506 7011 | 14152 6665 | 13894 6360 | 12752 6098 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3150 8742 | 2908 8034 | 2717 8139 | 2567 8087 | 2409 7305 | 2299 6493 | 5523 5597 | 8076 4729 | 9908 4254 | 10554 3907 | 10295 3602 | 9154 3340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2187 8620 | 1945 7912 | 1754 8017 | 1604 7965 | 1447 7183 | 1336 6371 | 5401 5475 | 7954 3766 | 9786 3291 | 10432 2944 | 10173 2639 | 9031 2377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2187 7779 | 1945 7071 | 1754 7177 | 1604 7124 | 1447 6342 | 1336 5530 | 4560 4635 | 7113 3766 | 8945 3291 | 9591 2944 | 9333 2639 | 8191 2377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[普通办公室] |  | 4.50 | 543.68 | 26 | 60 | 27240.9 | 15 | 44300.5 | 15 | 24.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.78 K=0.28 D=4.18 | 72.8 45.6 | 71.8 45.1 | 69.1 44.6 | 64.4 44.2 | 59.5 43.9 | 54.4 46.4 | 50.7 51.2 | 49.5 56.7 | 48.5 62.5 | 47.7 67.0 | 46.9 70.3 | 46.3 72.2 |
| 东北外墙 | F=44.35 K=0.24 D=5.14 | 110.4 90.9 | 111.2 89.6 | 111.2 88.8 | 110.1 88.0 | 107.6 87.4 | 105.2 86.8 | 101.6 105.7 | 97.6 115.2 | 95.7 117.8 | 94.1 116.9 | 92.8 112.6 | 91.7 109.0 |
| 东南外墙 | F=41.99 K=0.24 D=5.14 | 128.8 102.3 | 124.2 100.9 | 123.8 100.1 | 122.3 99.3 | 119.6 98.6 | 117.0 98.0 | 113.3 116.0 | 109.4 130.6 | 107.3 139.7 | 105.7 144.5 | 104.3 143.1 | 103.2 137.5 |
| 南外墙 | F=4.04 K=0.24 D=5.14 | 10.5 8.0 | 10.5 7.9 | 10.3 7.8 | 10.1 7.7 | 9.7 7.7 | 9.3 7.6 | 9.0 7.9 | 8.6 8.4 | 8.4 8.9 | 8.3 9.4 | 8.2 9.8 | 8.1 10.3 |
| 西南外墙 | F=50.12 K=0.24 D=5.14 | 131.7 104.6 | 139.2 103.0 | 143.5 102.0 | 143.6 101.0 | 138.4 100.1 | 131.2 99.4 | 121.4 102.3 | 113.4 106.2 | 110.9 110.3 | 108.8 114.3 | 107.2 117.5 | 105.7 122.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=74.68 | 1283.1 3838.4 | 1131.9 3967.5 | 1038.9 3981.6 | 944.2 3849.8 | 864.1 3527.7 | 797.9 3181.2 | 3580.0 2686.7 | 4912.0 2142.9 | 5128.9 1897.2 | 4768.4 1698.1 | 4214.9 1535.8 | 3622.8 1392.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 532.1 1090.4 | 456.0 1158.1 | 430.6 1191.9 | 396.8 1183.4 | 371.4 1115.8 | 354.5 1081.9 | 405.2 988.9 | 515.2 870.5 | 650.5 752.0 | 777.4 667.4 | 887.4 608.2 | 997.3 557.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 751.0 2748.0 | 675.9 2809.4 | 608.3 2789.7 | 547.5 2666.4 | 492.7 2411.9 | 443.5 2099.2 | 3174.8 1697.8 | 4396.9 1272.4 | 4478.4 1145.2 | 3991.0 1030.7 | 3327.5 927.6 | 2625.5 834.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=51.65 | 970.3 3896.3 | 857.4 3008.1 | 785.6 2991.5 | 713.4 2876.5 | 652.0 2632.4 | 600.8 2373.5 | 2637.7 2014.1 | 4244.6 1622.4 | 5287.4 1438.5 | 5835.4 1288.1 | 5606.5 1164.5 | 4793.5 1055.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 368.0 754.1 | 315.3 800.9 | 297.8 824.3 | 274.4 818.5 | 256.8 771.7 | 245.1 748.3 | 280.2 683.9 | 356.3 602.0 | 449.9 520.1 | 537.7 461.6 | 613.7 420.6 | 689.8 385.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 602.3 3142.2 | 542.0 2207.2 | 487.8 2167.2 | 439.1 2058.1 | 395.2 1860.7 | 355.6 1625.2 | 2357.4 1330.2 | 3888.3 1020.4 | 4837.5 918.4 | 5297.7 826.5 | 4992.8 743.9 | 4103.7 669.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.05 | 85.4 292.7 | 75.3 300.6 | 69.1 291.8 | 62.8 278.3 | 57.5 246.8 | 53.1 217.8 | 79.6 179.0 | 118.4 142.5 | 167.8 126.2 | 218.3 112.9 | 252.0 102.1 | 278.7 92.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 36.0 73.7 | 30.8 78.3 | 29.1 80.5 | 26.8 80.0 | 25.1 75.4 | 24.0 73.1 | 27.4 66.8 | 34.8 58.8 | 44.0 50.8 | 52.5 45.1 | 60.0 41.1 | 67.4 37.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 49.4 219.0 | 44.5 222.3 | 40.0 211.2 | 36.0 198.3 | 32.4 171.4 | 29.2 144.7 | 52.2 112.2 | 83.6 83.7 | 123.8 75.3 | 165.8 67.8 | 192.0 61.0 | 211.3 54.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=34.93 | 627.4 1881.0 | 554.0 2276.2 | 508.0 2589.6 | 461.5 2675.7 | 422.1 2458.0 | 389.3 2092.5 | 560.9 1623.8 | 778.1 1048.5 | 1002.9 929.0 | 1231.3 831.7 | 1417.3 752.0 | 1571.7 681.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 248.9 510.0 | 213.3 541.7 | 201.4 557.5 | 185.6 553.5 | 173.7 521.9 | 165.8 506.0 | 189.5 462.5 | 241.0 407.1 | 304.3 351.7 | 363.6 312.2 | 415.0 284.5 | 466.5 260.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 378.5 1371.0 | 340.7 1734.5 | 306.6 2032.1 | 276.0 2122.1 | 248.4 1936.1 | 223.5 1586.4 | 371.3 1161.3 | 537.1 641.4 | 698.6 577.2 | 867.7 519.5 | 1002.2 467.6 | 1105.3 420.8 |
| 内墙1 | F=3.15 K=0.79 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=46.50 K=0.79 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 |
| 内墙1 | F=54.40 K=0.79 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 |
| 内墙1 | F=4.27 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.79 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=3.45 K=3.00 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 |
| 挑空楼板 | F=5.65 K=0.67 D=2.36 | 29.6 26.3 | 28.3 29.6 | 27.2 33.0 | 26.3 35.8 | 25.6 38.1 | 25.0 39.7 | 24.1 40.5 | 23.6 40.5 | 23.0 39.4 | 22.5 37.1 | 22.2 34.8 | 23.5 32.0 |
| 底板1 | F=6.80 K=0.80 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1663.7 5888.1 | 1508.7 6238.8 | 1239.6 6516.1 | 1133.6 6671.0 | 921.5 5790.2 | 815.5 5146.0 | 897.1 4395.7 | 1908.3 3661.7 | 3833.0 3009.3 | 4567.0 2593.4 | 5194.9 2210.1 | 5586.4 1892.0 |
| 照明 | 显热(W) | 784.4 2056.6 | 734.5 2228.8 | 681.1 2368.3 | 643.9 2615.9 | 618.5 2310.1 | 602.3 1742.0 | 581.3 1329.0 | 999.7 1124.9 | 1706.2 1012.4 | 1947.5 922.4 | 2017.0 869.0 | 1914.7 816.2 |
| 人体 | 显热(W) | 296.0 2328.8 | 210.5 2713.7 | 171.0 2786.0 | 157.9 2904.4 | 125.0 2170.9 | 125.0 1444.0 | 279.6 1016.4 | 963.8 720.4 | 1937.4 542.7 | 2355.1 483.5 | 2529.5 371.7 | 1592.0 302.6 |
|  | 全热(W) | 296.0 6314.0 | 210.5 6698.9 | 171.0 6771.2 | 157.9 6889.7 | 125.0 6156.1 | 125.0 5429.2 | 4264.8 5001.6 | 4949.0 720.4 | 5922.6 542.7 | 6340.3 483.5 | 6514.7 371.7 | 5577.2 302.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 |
|  | 全热(W) | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24262 42612 | 23625 43162 | 23046 43954 | 22662 44300 | 22189 41565 | 21894 38628 | 31089 35721 | 36380 28989 | 41510 27501 | 43363 26487 | 43666 25561 | 41791 24783 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11187 25553 | 10551 26103 | 9972 26894 | 9588 27241 | 9114 24505 | 8819 21568 | 14029 18662 | 19320 15914 | 24451 14427 | 26303 13413 | 26607 12487 | 24732 11709 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6623 24974 | 5986 25524 | 5407 26315 | 5023 26662 | 4550 23926 | 4255 20989 | 13450 18082 | 18741 11350 | 23871 9863 | 25724 8848 | 26028 7922 | 24152 7144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6623 20988 | 5986 21539 | 5407 22330 | 5023 22676 | 4550 19941 | 4255 17004 | 9465 14097 | 14756 11350 | 19886 9863 | 21739 8848 | 22042 7922 | 20167 7144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[普通办公室] |  | 4.50 | 543.68 | 26 | 60 | 30025.7 | 15 | 47085.2 | 15 | 24.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.78 K=0.28 D=4.18 | 72.8 45.6 | 71.8 45.1 | 69.1 44.6 | 64.4 44.2 | 59.5 43.9 | 54.4 46.4 | 50.7 51.2 | 49.5 56.7 | 48.5 62.5 | 47.7 67.0 | 46.9 70.3 | 46.3 72.2 |
| 东北外墙 | F=44.41 K=0.24 D=5.14 | 110.6 91.1 | 111.4 89.7 | 111.4 89.0 | 110.3 88.2 | 107.7 87.5 | 105.3 86.9 | 101.7 105.9 | 97.8 115.3 | 95.8 118.0 | 94.2 117.1 | 93.0 112.8 | 91.9 109.1 |
| 西北外墙 | F=39.98 K=0.24 D=5.14 | 108.1 95.2 | 115.1 93.7 | 126.2 92.7 | 134.8 91.8 | 137.9 91.0 | 136.2 90.3 | 124.6 92.5 | 103.6 95.5 | 101.3 98.7 | 99.3 101.8 | 97.7 104.4 | 96.3 106.5 |
| 西外墙 | F=2.98 K=0.24 D=5.14 | 8.3 7.4 | 9.1 7.2 | 10.0 7.2 | 10.6 7.1 | 10.7 7.0 | 10.5 7.0 | 9.6 7.1 | 8.0 7.4 | 7.8 7.6 | 7.7 7.8 | 7.6 8.0 | 7.4 8.2 |
| 西南外墙 | F=53.10 K=0.24 D=5.14 | 140.0 111.5 | 148.2 109.8 | 153.1 108.7 | 153.4 107.6 | 148.1 106.7 | 140.5 106.0 | 129.8 109.0 | 120.8 113.1 | 118.2 117.4 | 116.0 121.7 | 114.2 125.1 | 112.7 129.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=74.62 | 1282.0 3835.2 | 1130.9 3964.2 | 1038.0 3978.3 | 943.4 3846.6 | 863.4 3524.7 | 797.2 3178.5 | 3577.0 2684.4 | 4907.9 2141.1 | 5124.6 1895.6 | 4764.4 1696.7 | 4211.4 1534.5 | 3619.8 1391.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 531.6 1089.5 | 455.6 1157.1 | 430.2 1190.9 | 396.4 1182.4 | 371.1 1114.8 | 354.2 1081.0 | 404.9 988.1 | 514.7 869.7 | 650.0 751.4 | 776.8 666.9 | 886.6 607.7 | 996.5 557.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 750.4 2745.7 | 675.3 2807.1 | 607.8 2787.4 | 547.0 2664.1 | 492.3 2409.9 | 443.1 2097.5 | 3172.2 1696.4 | 4393.2 1271.4 | 4474.6 1144.2 | 3987.6 1029.8 | 3324.7 926.8 | 2623.3 834.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=49.13 | 1047.9 2414.4 | 928.1 2775.0 | 848.5 3891.0 | 769.8 5130.3 | 702.2 5796.9 | 645.3 5876.2 | 876.8 4881.2 | 1173.4 1755.1 | 1481.7 1558.9 | 1795.8 1396.8 | 2050.9 1262.1 | 2260.3 1142.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 350.0 717.3 | 299.9 761.8 | 283.2 784.0 | 261.0 778.5 | 244.3 734.0 | 233.2 711.7 | 266.6 650.5 | 338.9 572.6 | 427.9 494.7 | 511.4 439.0 | 583.7 400.1 | 656.1 366.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 697.9 1697.1 | 628.1 2013.2 | 565.3 3106.9 | 508.8 4351.8 | 457.9 5063.0 | 412.1 5164.5 | 610.2 4230.7 | 834.5 1182.5 | 1053.8 1064.2 | 1284.4 957.8 | 1467.2 862.0 | 1604.2 775.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.73 | 81.9 184.0 | 72.5 237.3 | 66.3 340.8 | 60.1 433.9 | 54.8 474.1 | 50.4 468.6 | 67.8 382.4 | 90.2 137.2 | 113.5 121.9 | 137.3 109.2 | 156.6 98.7 | 172.4 89.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 26.6 54.5 | 22.8 57.9 | 21.5 59.5 | 19.8 59.1 | 18.6 55.7 | 17.7 54.1 | 20.2 49.4 | 25.7 43.5 | 32.5 37.6 | 38.8 33.3 | 44.3 30.4 | 49.8 27.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 55.3 129.5 | 49.8 179.5 | 44.8 281.3 | 40.3 374.8 | 36.3 418.3 | 32.7 414.6 | 47.6 333.0 | 64.5 93.7 | 81.0 84.3 | 98.4 75.9 | 112.2 68.3 | 122.6 61.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=38.66 | 702.7 2076.6 | 620.6 2534.4 | 569.0 2919.9 | 516.9 3054.6 | 472.6 2840.4 | 435.8 2445.0 | 625.2 1900.3 | 865.1 1174.5 | 1113.6 1040.8 | 1366.0 931.9 | 1571.5 842.6 | 1742.1 763.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 275.5 564.5 | 236.0 599.5 | 222.9 617.0 | 205.4 612.7 | 192.3 577.6 | 183.5 560.1 | 209.8 511.9 | 266.7 450.6 | 336.8 389.3 | 402.5 345.5 | 459.4 314.9 | 516.3 288.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 427.2 1512.1 | 384.5 1934.9 | 346.1 2302.8 | 311.5 2442.0 | 280.3 2262.8 | 252.3 1884.8 | 415.4 1388.4 | 598.4 723.9 | 776.8 651.5 | 963.5 586.3 | 1112.2 527.7 | 1225.7 474.9 |
| 内墙1 | F=3.82 K=0.79 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=44.48 K=0.79 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 |
| 内墙1 | F=54.40 K=0.79 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 |
| 内墙1 | F=4.27 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.79 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=3.45 K=3.00 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 |
| 挑空楼板 | F=5.65 K=0.67 D=2.36 | 29.6 26.3 | 28.3 29.6 | 27.2 33.0 | 26.3 35.8 | 25.6 38.1 | 25.0 39.7 | 24.1 40.5 | 23.6 40.5 | 23.0 39.4 | 22.5 37.1 | 22.2 34.8 | 23.5 32.0 |
| 底板1 | F=6.76 K=0.80 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1663.7 5888.1 | 1508.7 6238.8 | 1239.6 6516.1 | 1133.6 6671.0 | 921.5 5790.2 | 815.5 5146.0 | 897.1 4395.7 | 1908.3 3661.7 | 3833.0 3009.3 | 4567.0 2593.4 | 5194.9 2210.1 | 5586.4 1892.0 |
| 照明 | 显热(W) | 784.4 2056.6 | 734.5 2228.8 | 681.1 2368.3 | 643.9 2615.9 | 618.5 2310.1 | 602.3 1742.0 | 581.3 1329.0 | 999.7 1124.9 | 1706.2 1012.4 | 1947.5 922.4 | 2017.0 869.0 | 1914.7 816.2 |
| 人体 | 显热(W) | 296.0 2328.8 | 210.5 2713.7 | 171.0 2786.0 | 157.9 2904.4 | 125.0 2170.9 | 125.0 1444.0 | 279.6 1016.4 | 963.8 720.4 | 1937.4 542.7 | 2355.1 483.5 | 2529.5 371.7 | 1592.0 302.6 |
|  | 全热(W) | 296.0 6314.0 | 210.5 6698.9 | 171.0 6771.2 | 157.9 6889.7 | 125.0 6156.1 | 125.0 5429.2 | 4264.8 5001.6 | 4949.0 720.4 | 5922.6 542.7 | 6340.3 483.5 | 6514.7 371.7 | 5577.2 302.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 0.00 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 | 5.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 | 4564.4 4564.4 |
|  | 全热(W) | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 | 17638.8 17638.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 | 18.21 18.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24397 41214 | 23758 43121 | 23179 45229 | 22794 47085 | 22316 45335 | 22012 42730 | 29399 39050 | 33366 29212 | 37758 27694 | 39374 26655 | 40167 25713 | 39320 24924 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11322 24155 | 10684 26062 | 10105 28170 | 9720 30026 | 9242 28276 | 8938 25671 | 12340 21990 | 16306 16138 | 20699 14619 | 22315 13581 | 23108 12638 | 22260 11850 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 | 24.13 24.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6758 23576 | 6120 25482 | 5540 27591 | 5155 29446 | 4677 27697 | 4373 25091 | 11760 21411 | 15727 11573 | 20120 10055 | 21735 9016 | 22528 8074 | 21681 7285 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6758 19591 | 6120 21497 | 5540 23605 | 5155 25461 | 4677 23711 | 4373 21106 | 7775 17426 | 11742 11573 | 16134 10055 | 17750 9016 | 18543 8074 | 17696 7285 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@3[普通办公室] |  | 4.50 | 667.69 | 26 | 60 | 31400.6 | 15 | 52351.2 | 15 | 29.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=72.92 K=0.24 D=5.14 | 182.7 150.5 | 184.0 148.3 | 184.0 147.1 | 182.2 145.7 | 178.0 144.6 | 174.0 143.7 | 168.1 175.3 | 161.6 191.2 | 158.3 195.7 | 155.8 194.3 | 153.7 187.2 | 151.8 180.8 |
| 东外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 12.4 10.1 | 12.2 10.0 | 12.2 9.9 | 12.0 9.8 | 11.8 9.7 | 11.5 9.7 | 11.2 11.9 | 10.8 13.4 | 10.6 14.2 | 10.4 14.5 | 10.3 14.1 | 10.2 13.4 |
| 东南外墙 | F=58.99 K=0.24 D=5.14 | 181.0 143.7 | 174.5 141.8 | 173.9 140.7 | 171.9 139.5 | 168.0 138.5 | 164.4 137.7 | 159.2 163.0 | 153.7 183.5 | 150.8 196.3 | 148.5 203.0 | 146.6 201.0 | 144.9 193.1 |
| 南外墙 | F=5.45 K=0.24 D=5.14 | 14.1 10.8 | 14.1 10.6 | 13.9 10.5 | 13.7 10.4 | 13.1 10.3 | 12.6 10.3 | 12.1 10.6 | 11.6 11.3 | 11.4 12.0 | 11.2 12.7 | 11.0 13.3 | 10.9 13.9 |
| 西南外墙 | F=63.72 K=0.24 D=5.14 | 167.5 133.0 | 177.0 130.9 | 182.5 129.7 | 182.6 128.4 | 176.0 127.3 | 166.8 126.4 | 154.3 130.1 | 144.1 135.0 | 140.9 140.2 | 138.4 145.3 | 136.3 149.4 | 134.4 155.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=51.92 | 894.6 2677.5 | 789.2 2766.3 | 724.3 2775.3 | 658.3 2682.9 | 602.4 2458.4 | 556.2 2216.9 | 2530.4 1872.6 | 3501.9 1494.0 | 3689.4 1322.8 | 3453.6 1184.0 | 3046.7 1070.8 | 2579.9 970.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 369.9 758.0 | 317.0 805.1 | 299.3 828.6 | 275.8 822.7 | 258.2 775.7 | 246.4 752.1 | 281.7 687.5 | 358.1 605.1 | 452.2 522.8 | 540.4 464.0 | 616.9 422.8 | 693.3 387.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 524.6 1919.5 | 472.2 1961.3 | 425.0 1946.7 | 382.5 1860.2 | 344.2 1682.7 | 309.8 1464.7 | 2248.7 1185.1 | 3143.8 888.9 | 3237.2 800.0 | 2913.2 720.0 | 2429.8 648.0 | 1886.6 583.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 51.2 217.4 | 45.3 158.8 | 41.5 157.7 | 37.6 151.5 | 34.4 138.6 | 31.7 125.0 | 168.8 106.2 | 264.0 85.6 | 318.1 75.9 | 341.0 68.0 | 317.5 61.5 | 262.7 55.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 32.1 178.1 | 28.9 117.2 | 26.0 114.8 | 23.4 109.0 | 21.0 98.5 | 18.9 86.1 | 154.2 70.6 | 245.5 54.3 | 294.7 48.9 | 313.1 44.0 | 285.5 39.6 | 226.8 35.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=39.33 | 738.9 3155.2 | 652.9 2290.8 | 598.3 2278.1 | 543.3 2190.5 | 496.5 2004.6 | 457.5 1807.4 | 2016.2 1533.8 | 3260.6 1235.5 | 4084.8 1095.4 | 4540.6 981.0 | 4406.1 886.8 | 3826.2 803.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 280.2 574.2 | 240.1 609.9 | 226.8 627.7 | 208.9 623.2 | 195.6 587.6 | 186.7 569.8 | 213.4 520.8 | 271.3 458.4 | 342.6 396.0 | 409.4 351.5 | 467.3 320.3 | 525.2 293.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 458.7 2580.9 | 412.8 1680.9 | 371.5 1650.4 | 334.4 1567.3 | 300.9 1417.0 | 270.8 1237.6 | 1802.8 1013.0 | 2989.3 777.1 | 3742.2 699.4 | 4131.2 629.5 | 3938.8 566.5 | 3301.0 509.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.63 | 61.5 216.9 | 54.2 220.0 | 49.8 211.3 | 45.2 201.0 | 41.4 177.9 | 38.3 156.9 | 57.3 128.9 | 85.3 102.6 | 121.2 90.8 | 158.1 81.3 | 183.2 73.5 | 204.1 66.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 25.9 53.1 | 22.2 56.3 | 21.0 58.0 | 19.3 57.6 | 18.1 54.3 | 17.2 52.6 | 19.7 48.1 | 25.1 42.4 | 31.7 36.6 | 37.8 32.5 | 43.2 29.6 | 48.5 27.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 35.6 163.9 | 32.0 163.6 | 28.8 153.3 | 25.9 143.4 | 23.3 123.6 | 21.0 104.2 | 37.6 80.8 | 60.3 60.3 | 89.5 54.2 | 120.3 48.8 | 140.0 43.9 | 155.6 39.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.68 | 892.4 2720.3 | 787.9 3311.7 | 722.5 3744.7 | 656.4 3849.2 | 600.3 3521.2 | 553.7 2987.5 | 797.7 2312.8 | 1106.6 1491.3 | 1426.4 1321.3 | 1751.2 1182.9 | 2015.7 1069.6 | 2235.1 969.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 354.0 725.4 | 303.3 770.4 | 286.4 792.9 | 263.9 787.3 | 247.1 742.2 | 235.8 719.7 | 269.6 657.8 | 342.7 579.1 | 432.8 500.3 | 517.2 444.0 | 590.3 404.6 | 663.5 370.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 538.4 1994.9 | 484.6 2541.4 | 436.1 2951.8 | 392.5 3061.9 | 353.2 2778.9 | 317.9 2267.7 | 528.2 1655.0 | 763.9 912.2 | 993.7 821.0 | 1234.0 738.9 | 1425.4 665.0 | 1571.6 598.5 |
| 内墙1 | F=3.15 K=0.79 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=65.33 K=0.79 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.27 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.79 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 挑空楼板 | F=121.27 K=0.67 D=2.36 | 635.6 563.8 | 606.7 634.3 | 583.5 707.3 | 565.1 767.5 | 548.5 816.5 | 537.0 850.9 | 516.8 869.8 | 505.8 869.2 | 493.8 845.5 | 483.7 794.9 | 475.7 746.5 | 504.4 686.4 |
| 底板1 | F=17.00 K=0.80 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 2043.1 7231.1 | 1852.8 7661.8 | 1522.3 8002.3 | 1392.1 8192.6 | 1131.7 7110.9 | 1001.5 6319.7 | 1101.7 5398.3 | 2343.6 4496.9 | 4707.2 3695.7 | 5608.6 3184.9 | 6379.8 2714.2 | 6860.5 2323.6 |
| 照明 | 显热(W) | 963.3 2525.7 | 902.0 2737.2 | 836.5 2908.5 | 790.8 3212.5 | 759.6 2837.0 | 739.7 2139.3 | 713.9 1632.1 | 1227.7 1381.5 | 2095.4 1243.3 | 2391.7 1132.7 | 2477.0 1067.2 | 2351.4 1002.3 |
| 人体 | 显热(W) | 363.6 2860.0 | 258.5 3332.6 | 210.1 3421.5 | 193.9 3566.9 | 153.5 2666.1 | 153.5 1773.4 | 343.4 1248.2 | 1183.6 884.7 | 2379.3 666.5 | 2892.3 593.8 | 3106.4 456.5 | 1955.1 371.6 |
|  | 全热(W) | 363.6 7754.2 | 258.5 8226.8 | 210.1 8315.7 | 193.9 8461.1 | 153.5 7560.3 | 153.5 6667.5 | 5237.5 6142.4 | 6077.8 884.7 | 7273.5 666.5 | 7786.5 593.8 | 8000.6 456.5 | 6849.3 371.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 |
|  | 全热(W) | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29410 49719 | 28720 50658 | 28064 51747 | 27654 52351 | 27124 49264 | 26807 45907 | 35854 42696 | 41064 34784 | 46890 33124 | 49188 31982 | 49969 30920 | 48334 30015 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13354 28768 | 12663 29707 | 12007 30796 | 11597 31401 | 11067 28314 | 10750 24957 | 14903 21746 | 20113 18728 | 25940 17068 | 28237 15925 | 29018 14864 | 27384 13958 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7748 28057 | 7058 28996 | 6402 30085 | 5992 30689 | 5462 27602 | 5145 24245 | 14192 21034 | 19402 13122 | 25228 11462 | 27526 10320 | 28307 9258 | 26672 8353 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7748 23162 | 7058 24102 | 6402 25191 | 5992 25795 | 5462 22708 | 5145 19351 | 9297 16140 | 14507 13122 | 20334 11462 | 22632 10320 | 23412 9258 | 21778 8353 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@3[普通办公室] |  | 4.50 | 624.92 | 26 | 60 | 31629.5 | 15 | 51238.1 | 15 | 27.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=64.17 K=0.24 D=5.14 | 159.8 131.6 | 161.0 129.6 | 160.9 128.6 | 159.4 127.4 | 155.7 126.4 | 152.2 125.6 | 147.0 153.0 | 141.3 166.7 | 138.4 170.5 | 136.2 169.2 | 134.4 163.0 | 132.7 157.7 |
| 北外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 9.0 7.4 | 9.1 7.3 | 9.1 7.2 | 9.1 7.2 | 8.9 7.1 | 9.0 7.1 | 8.8 8.1 | 8.0 8.5 | 7.8 8.5 | 7.7 8.4 | 7.6 8.6 | 7.5 8.9 |
| 西北外墙 | F=60.30 K=0.24 D=5.14 | 162.4 142.8 | 172.4 140.6 | 188.9 139.1 | 201.9 137.7 | 206.5 136.5 | 204.0 135.5 | 186.9 138.8 | 155.5 143.4 | 151.9 148.1 | 149.0 152.9 | 146.6 156.7 | 144.4 160.0 |
| 西外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 11.2 9.9 | 12.3 9.8 | 13.5 9.7 | 14.3 9.6 | 14.5 9.5 | 14.2 9.4 | 12.9 9.6 | 10.8 9.9 | 10.6 10.3 | 10.4 10.6 | 10.2 10.8 | 10.0 11.1 |
| 西南外墙 | F=63.02 K=0.24 D=5.14 | 166.2 132.5 | 176.0 130.4 | 181.8 129.1 | 182.3 127.8 | 176.0 126.7 | 166.9 125.9 | 154.2 129.5 | 143.5 134.4 | 140.4 139.5 | 137.8 144.5 | 135.7 148.6 | 133.8 154.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=46.08 | 791.7 2368.4 | 698.4 2448.1 | 641.0 2456.8 | 582.6 2375.4 | 533.2 2176.7 | 492.3 1962.9 | 2215.7 1657.8 | 3053.2 1322.2 | 3200.1 1170.6 | 2982.6 1047.8 | 2637.0 947.7 | 2235.4 859.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 328.3 672.8 | 281.3 714.6 | 265.7 735.4 | 244.8 730.2 | 229.2 688.5 | 218.7 667.6 | 250.0 610.2 | 317.9 537.1 | 401.4 464.0 | 479.7 411.8 | 547.5 375.3 | 615.4 344.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 463.4 1695.6 | 417.1 1733.5 | 375.3 1721.3 | 337.8 1645.2 | 304.0 1488.2 | 273.6 1295.3 | 1965.7 1047.6 | 2735.3 785.1 | 2798.7 706.6 | 2502.9 636.0 | 2089.4 572.4 | 1620.0 515.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 44.5 130.3 | 39.2 135.7 | 36.0 136.9 | 32.7 132.8 | 30.0 121.0 | 27.7 116.3 | 77.5 108.7 | 91.4 74.2 | 92.1 65.7 | 99.6 58.8 | 110.0 53.2 | 121.7 48.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 25.3 91.1 | 22.8 94.1 | 20.5 94.1 | 18.5 90.3 | 16.6 80.9 | 15.0 77.4 | 63.0 73.2 | 72.9 42.9 | 68.7 38.6 | 71.7 34.8 | 78.1 31.3 | 85.8 28.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=40.20 | 853.5 1974.5 | 755.8 2280.8 | 691.1 3199.9 | 627.0 4209.7 | 572.0 4744.9 | 525.7 4796.4 | 715.3 3971.1 | 958.3 1429.4 | 1210.8 1269.6 | 1467.9 1137.6 | 1676.9 1027.9 | 1848.3 930.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 286.4 586.9 | 245.4 623.4 | 231.8 641.6 | 213.6 637.0 | 199.9 600.6 | 190.8 582.4 | 218.1 532.3 | 277.3 468.5 | 350.2 404.8 | 418.5 359.3 | 477.7 327.4 | 536.8 300.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 567.1 1387.6 | 510.4 1657.5 | 459.4 2558.4 | 413.4 3572.7 | 372.1 4144.3 | 334.9 4214.1 | 497.2 3438.8 | 681.0 960.9 | 860.6 864.8 | 1049.5 778.3 | 1199.2 700.5 | 1311.5 630.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 59.0 132.5 | 52.2 174.7 | 47.7 251.5 | 43.3 318.5 | 39.5 346.1 | 36.3 340.3 | 48.8 276.4 | 65.0 98.8 | 81.7 87.8 | 98.8 78.6 | 112.7 71.1 | 124.1 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 39.8 93.3 | 35.8 133.0 | 32.2 208.6 | 29.0 276.0 | 26.1 305.9 | 23.5 301.4 | 34.2 240.8 | 46.4 67.5 | 58.3 60.7 | 70.9 54.6 | 80.8 49.2 | 88.2 44.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.22 | 890.0 2690.5 | 785.9 3293.1 | 720.6 3750.7 | 654.6 3882.7 | 598.6 3576.5 | 552.1 3053.6 | 793.4 2365.9 | 1099.1 1487.4 | 1415.7 1318.0 | 1737.2 1180.0 | 1999.0 1067.0 | 2216.0 966.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 350.7 718.6 | 300.5 763.2 | 283.8 785.5 | 261.5 779.9 | 244.7 735.3 | 233.6 713.0 | 267.0 651.7 | 339.5 573.7 | 428.7 495.6 | 512.3 439.9 | 584.8 400.8 | 657.3 367.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 539.3 1971.9 | 485.4 2529.9 | 436.8 2965.2 | 393.2 3102.8 | 353.8 2841.2 | 318.5 2340.6 | 526.4 1714.2 | 759.6 913.8 | 986.9 822.4 | 1224.8 740.1 | 1414.2 666.1 | 1558.7 599.5 |
| 内墙1 | F=3.82 K=0.79 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=63.30 K=0.79 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.28 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.79 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 挑空楼板 | F=77.97 K=0.67 D=2.36 | 408.7 362.5 | 390.1 407.8 | 375.2 454.8 | 363.3 493.5 | 352.7 525.0 | 345.3 547.1 | 332.3 559.3 | 325.2 558.9 | 317.5 543.6 | 311.0 511.1 | 305.8 480.0 | 324.3 441.4 |
| 底板1 | F=17.00 K=0.80 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 | 27.3 27.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1912.3 6767.9 | 1734.2 7171.0 | 1424.8 7489.7 | 1303.0 7667.8 | 1059.2 6655.4 | 937.4 5914.9 | 1031.1 5052.5 | 2193.5 4208.9 | 4405.7 3458.9 | 5249.3 2980.9 | 5971.1 2540.3 | 6421.1 2174.7 |
| 照明 | 显热(W) | 901.6 2363.9 | 844.2 2561.9 | 782.9 2722.2 | 740.2 3006.8 | 710.9 2655.2 | 692.4 2002.3 | 668.2 1527.6 | 1149.0 1293.0 | 1961.2 1163.7 | 2238.5 1060.2 | 2318.3 998.9 | 2200.8 938.1 |
| 人体 | 显热(W) | 340.3 2676.8 | 242.0 3119.1 | 196.6 3202.3 | 181.5 3338.4 | 143.7 2495.3 | 143.7 1659.8 | 321.4 1168.3 | 1107.8 828.0 | 2226.9 623.8 | 2707.0 555.8 | 2907.4 427.2 | 1829.9 347.8 |
|  | 全热(W) | 340.3 7257.5 | 242.0 7699.8 | 196.6 7783.0 | 181.5 7919.1 | 143.7 7076.0 | 143.7 6240.4 | 4902.0 5748.9 | 5688.4 828.0 | 6807.6 623.8 | 7287.7 555.8 | 7488.1 427.2 | 6410.6 347.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 |
|  | 全热(W) | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27532 45294 | 26895 47413 | 26292 49481 | 25917 51238 | 25423 49105 | 25121 46200 | 32116 42529 | 35904 32586 | 40763 31001 | 42736 29918 | 43875 28923 | 43153 28085 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12504 25686 | 11867 27804 | 11264 29873 | 10889 31630 | 10395 29496 | 10093 26591 | 12508 22921 | 16296 17558 | 21155 15973 | 23127 14890 | 24267 13895 | 23544 13057 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7258 25020 | 6620 27138 | 6018 29207 | 5643 30964 | 5149 28831 | 4847 25925 | 11842 22255 | 15630 12311 | 20489 10726 | 22461 9644 | 23601 8649 | 22878 7811 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7258 20439 | 6620 22557 | 6018 24626 | 5643 26383 | 5149 24250 | 4847 21345 | 7261 17674 | 11049 12311 | 15908 10726 | 17881 9644 | 19020 8649 | 18298 7811 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@4[普通办公室] |  | 4.50 | 667.69 | 26 | 60 | 30605.8 | 15 | 51556.4 | 15 | 29.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=72.92 K=0.24 D=5.14 | 182.7 150.5 | 184.0 148.3 | 184.0 147.1 | 182.2 145.7 | 178.0 144.6 | 174.0 143.7 | 168.1 175.3 | 161.6 191.2 | 158.3 195.7 | 155.8 194.3 | 153.7 187.2 | 151.8 180.8 |
| 东外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 12.4 10.1 | 12.2 10.0 | 12.2 9.9 | 12.0 9.8 | 11.8 9.7 | 11.5 9.7 | 11.2 11.9 | 10.8 13.4 | 10.6 14.2 | 10.4 14.5 | 10.3 14.1 | 10.2 13.4 |
| 东南外墙 | F=58.99 K=0.24 D=5.14 | 181.0 143.7 | 174.5 141.8 | 173.9 140.7 | 171.9 139.5 | 168.0 138.5 | 164.4 137.7 | 159.2 163.0 | 153.7 183.5 | 150.8 196.3 | 148.5 203.0 | 146.6 201.0 | 144.9 193.1 |
| 南外墙 | F=5.45 K=0.24 D=5.14 | 14.1 10.8 | 14.1 10.6 | 13.9 10.5 | 13.7 10.4 | 13.1 10.3 | 12.6 10.3 | 12.1 10.6 | 11.6 11.3 | 11.4 12.0 | 11.2 12.7 | 11.0 13.3 | 10.9 13.9 |
| 西南外墙 | F=63.72 K=0.24 D=5.14 | 167.5 133.0 | 177.0 130.9 | 182.5 129.7 | 182.6 128.4 | 176.0 127.3 | 166.8 126.4 | 154.3 130.1 | 144.1 135.0 | 140.9 140.2 | 138.4 145.3 | 136.3 149.4 | 134.4 155.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=51.92 | 894.6 2677.5 | 789.2 2766.3 | 724.3 2775.3 | 658.3 2682.9 | 602.4 2458.4 | 556.2 2216.9 | 2530.4 1872.6 | 3501.9 1494.0 | 3689.4 1322.8 | 3453.6 1184.0 | 3046.7 1070.8 | 2579.9 970.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 369.9 758.0 | 317.0 805.1 | 299.3 828.6 | 275.8 822.7 | 258.2 775.7 | 246.4 752.1 | 281.7 687.5 | 358.1 605.1 | 452.2 522.8 | 540.4 464.0 | 616.9 422.8 | 693.3 387.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 524.6 1919.5 | 472.2 1961.3 | 425.0 1946.7 | 382.5 1860.2 | 344.2 1682.7 | 309.8 1464.7 | 2248.7 1185.1 | 3143.8 888.9 | 3237.2 800.0 | 2913.2 720.0 | 2429.8 648.0 | 1886.6 583.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 51.2 217.4 | 45.3 158.8 | 41.5 157.7 | 37.6 151.5 | 34.4 138.6 | 31.7 125.0 | 168.8 106.2 | 264.0 85.6 | 318.1 75.9 | 341.0 68.0 | 317.5 61.5 | 262.7 55.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 32.1 178.1 | 28.9 117.2 | 26.0 114.8 | 23.4 109.0 | 21.0 98.5 | 18.9 86.1 | 154.2 70.6 | 245.5 54.3 | 294.7 48.9 | 313.1 44.0 | 285.5 39.6 | 226.8 35.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=39.33 | 738.9 3155.2 | 652.9 2290.8 | 598.3 2278.1 | 543.3 2190.5 | 496.5 2004.6 | 457.5 1807.4 | 2016.2 1533.8 | 3260.6 1235.5 | 4084.8 1095.4 | 4540.6 981.0 | 4406.1 886.8 | 3826.2 803.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 280.2 574.2 | 240.1 609.9 | 226.8 627.7 | 208.9 623.2 | 195.6 587.6 | 186.7 569.8 | 213.4 520.8 | 271.3 458.4 | 342.6 396.0 | 409.4 351.5 | 467.3 320.3 | 525.2 293.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 458.7 2580.9 | 412.8 1680.9 | 371.5 1650.4 | 334.4 1567.3 | 300.9 1417.0 | 270.8 1237.6 | 1802.8 1013.0 | 2989.3 777.1 | 3742.2 699.4 | 4131.2 629.5 | 3938.8 566.5 | 3301.0 509.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.63 | 61.5 216.9 | 54.2 220.0 | 49.8 211.3 | 45.2 201.0 | 41.4 177.9 | 38.3 156.9 | 57.3 128.9 | 85.3 102.6 | 121.2 90.8 | 158.1 81.3 | 183.2 73.5 | 204.1 66.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 25.9 53.1 | 22.2 56.3 | 21.0 58.0 | 19.3 57.6 | 18.1 54.3 | 17.2 52.6 | 19.7 48.1 | 25.1 42.4 | 31.7 36.6 | 37.8 32.5 | 43.2 29.6 | 48.5 27.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 35.6 163.9 | 32.0 163.6 | 28.8 153.3 | 25.9 143.4 | 23.3 123.6 | 21.0 104.2 | 37.6 80.8 | 60.3 60.3 | 89.5 54.2 | 120.3 48.8 | 140.0 43.9 | 155.6 39.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.68 | 892.4 2720.3 | 787.9 3311.7 | 722.5 3744.7 | 656.4 3849.2 | 600.3 3521.2 | 553.7 2987.5 | 797.7 2312.8 | 1106.6 1491.3 | 1426.4 1321.3 | 1751.2 1182.9 | 2015.7 1069.6 | 2235.1 969.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 354.0 725.4 | 303.3 770.4 | 286.4 792.9 | 263.9 787.3 | 247.1 742.2 | 235.8 719.7 | 269.6 657.8 | 342.7 579.1 | 432.8 500.3 | 517.2 444.0 | 590.3 404.6 | 663.5 370.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 538.4 1994.9 | 484.6 2541.4 | 436.1 2951.8 | 392.5 3061.9 | 353.2 2778.9 | 317.9 2267.7 | 528.2 1655.0 | 763.9 912.2 | 993.7 821.0 | 1234.0 738.9 | 1425.4 665.0 | 1571.6 598.5 |
| 内墙1 | F=3.15 K=0.79 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=65.33 K=0.79 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.27 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.79 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2043.1 7231.1 | 1852.8 7661.8 | 1522.3 8002.3 | 1392.1 8192.6 | 1131.7 7110.9 | 1001.5 6319.7 | 1101.7 5398.3 | 2343.6 4496.9 | 4707.2 3695.7 | 5608.6 3184.9 | 6379.8 2714.2 | 6860.5 2323.6 |
| 照明 | 显热(W) | 963.3 2525.7 | 902.0 2737.2 | 836.5 2908.5 | 790.8 3212.5 | 759.6 2837.0 | 739.7 2139.3 | 713.9 1632.1 | 1227.7 1381.5 | 2095.4 1243.3 | 2391.7 1132.7 | 2477.0 1067.2 | 2351.4 1002.3 |
| 人体 | 显热(W) | 363.6 2860.0 | 258.5 3332.6 | 210.1 3421.5 | 193.9 3566.9 | 153.5 2666.1 | 153.5 1773.4 | 343.4 1248.2 | 1183.6 884.7 | 2379.3 666.5 | 2892.3 593.8 | 3106.4 456.5 | 1955.1 371.6 |
|  | 全热(W) | 363.6 7754.2 | 258.5 8226.8 | 210.1 8315.7 | 193.9 8461.1 | 153.5 7560.3 | 153.5 6667.5 | 5237.5 6142.4 | 6077.8 884.7 | 7273.5 666.5 | 7786.5 593.8 | 8000.6 456.5 | 6849.3 371.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 |
|  | 全热(W) | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 28747 49127 | 28086 49996 | 27453 51012 | 27061 51556 | 26548 48421 | 26243 45029 | 35310 41799 | 40530 33888 | 46369 32251 | 48677 31160 | 49466 30146 | 47803 29301 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12691 28177 | 12029 29046 | 11396 30062 | 11005 30606 | 10491 27470 | 10186 24078 | 14359 20848 | 19580 17831 | 25419 16195 | 27726 15103 | 28515 14090 | 26852 13245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7085 27466 | 6424 28334 | 5791 29351 | 5399 29894 | 4886 26759 | 4581 23367 | 13648 20137 | 18869 12226 | 24707 10589 | 27015 9498 | 27804 8484 | 26141 7639 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7085 22571 | 6424 23440 | 5791 24456 | 5399 25000 | 4886 21864 | 4581 18473 | 8753 15243 | 13974 12226 | 19813 10589 | 22121 9498 | 22909 8484 | 21247 7639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@4[普通办公室] |  | 4.50 | 624.92 | 26 | 60 | 31108.7 | 15 | 50717.3 | 15 | 27.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=64.17 K=0.24 D=5.14 | 159.8 131.6 | 161.0 129.6 | 160.9 128.6 | 159.4 127.4 | 155.7 126.4 | 152.2 125.6 | 147.0 153.0 | 141.3 166.7 | 138.4 170.5 | 136.2 169.2 | 134.4 163.0 | 132.7 157.7 |
| 北外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 9.0 7.4 | 9.1 7.3 | 9.1 7.2 | 9.1 7.2 | 8.9 7.1 | 9.0 7.1 | 8.8 8.1 | 8.0 8.5 | 7.8 8.5 | 7.7 8.4 | 7.6 8.6 | 7.5 8.9 |
| 西北外墙 | F=60.30 K=0.24 D=5.14 | 162.4 142.8 | 172.4 140.6 | 188.9 139.1 | 201.9 137.7 | 206.5 136.5 | 204.0 135.5 | 186.9 138.8 | 155.5 143.4 | 151.9 148.1 | 149.0 152.9 | 146.6 156.7 | 144.4 160.0 |
| 西外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 11.2 9.9 | 12.3 9.8 | 13.5 9.7 | 14.3 9.6 | 14.5 9.5 | 14.2 9.4 | 12.9 9.6 | 10.8 9.9 | 10.6 10.3 | 10.4 10.6 | 10.2 10.8 | 10.0 11.1 |
| 西南外墙 | F=63.02 K=0.24 D=5.14 | 166.2 132.5 | 176.0 130.4 | 181.8 129.1 | 182.3 127.8 | 176.0 126.7 | 166.9 125.9 | 154.2 129.5 | 143.5 134.4 | 140.4 139.5 | 137.8 144.5 | 135.7 148.6 | 133.8 154.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=46.08 | 791.7 2368.4 | 698.4 2448.1 | 641.0 2456.8 | 582.6 2375.4 | 533.2 2176.7 | 492.3 1962.9 | 2215.7 1657.8 | 3053.2 1322.2 | 3200.1 1170.6 | 2982.6 1047.8 | 2637.0 947.7 | 2235.4 859.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 328.3 672.8 | 281.3 714.6 | 265.7 735.4 | 244.8 730.2 | 229.2 688.5 | 218.7 667.6 | 250.0 610.2 | 317.9 537.1 | 401.4 464.0 | 479.7 411.8 | 547.5 375.3 | 615.4 344.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 463.4 1695.6 | 417.1 1733.5 | 375.3 1721.3 | 337.8 1645.2 | 304.0 1488.2 | 273.6 1295.3 | 1965.7 1047.6 | 2735.3 785.1 | 2798.7 706.6 | 2502.9 636.0 | 2089.4 572.4 | 1620.0 515.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 44.5 130.3 | 39.2 135.7 | 36.0 136.9 | 32.7 132.8 | 30.0 121.0 | 27.7 116.3 | 77.5 108.7 | 91.4 74.2 | 92.1 65.7 | 99.6 58.8 | 110.0 53.2 | 121.7 48.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 25.3 91.1 | 22.8 94.1 | 20.5 94.1 | 18.5 90.3 | 16.6 80.9 | 15.0 77.4 | 63.0 73.2 | 72.9 42.9 | 68.7 38.6 | 71.7 34.8 | 78.1 31.3 | 85.8 28.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=40.20 | 853.5 1974.5 | 755.8 2280.8 | 691.1 3199.9 | 627.0 4209.7 | 572.0 4744.9 | 525.7 4796.4 | 715.3 3971.1 | 958.3 1429.4 | 1210.8 1269.6 | 1467.9 1137.6 | 1676.9 1027.9 | 1848.3 930.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 286.4 586.9 | 245.4 623.4 | 231.8 641.6 | 213.6 637.0 | 199.9 600.6 | 190.8 582.4 | 218.1 532.3 | 277.3 468.5 | 350.2 404.8 | 418.5 359.3 | 477.7 327.4 | 536.8 300.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 567.1 1387.6 | 510.4 1657.5 | 459.4 2558.4 | 413.4 3572.7 | 372.1 4144.3 | 334.9 4214.1 | 497.2 3438.8 | 681.0 960.9 | 860.6 864.8 | 1049.5 778.3 | 1199.2 700.5 | 1311.5 630.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 59.0 132.5 | 52.2 174.7 | 47.7 251.5 | 43.3 318.5 | 39.5 346.1 | 36.3 340.3 | 48.8 276.4 | 65.0 98.8 | 81.7 87.8 | 98.8 78.6 | 112.7 71.1 | 124.1 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 39.8 93.3 | 35.8 133.0 | 32.2 208.6 | 29.0 276.0 | 26.1 305.9 | 23.5 301.4 | 34.2 240.8 | 46.4 67.5 | 58.3 60.7 | 70.9 54.6 | 80.8 49.2 | 88.2 44.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.22 | 890.0 2690.5 | 785.9 3293.1 | 720.6 3750.7 | 654.6 3882.7 | 598.6 3576.5 | 552.1 3053.6 | 793.4 2365.9 | 1099.1 1487.4 | 1415.7 1318.0 | 1737.2 1180.0 | 1999.0 1067.0 | 2216.0 966.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 350.7 718.6 | 300.5 763.2 | 283.8 785.5 | 261.5 779.9 | 244.7 735.3 | 233.6 713.0 | 267.0 651.7 | 339.5 573.7 | 428.7 495.6 | 512.3 439.9 | 584.8 400.8 | 657.3 367.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 539.3 1971.9 | 485.4 2529.9 | 436.8 2965.2 | 393.2 3102.8 | 353.8 2841.2 | 318.5 2340.6 | 526.4 1714.2 | 759.6 913.8 | 986.9 822.4 | 1224.8 740.1 | 1414.2 666.1 | 1558.7 599.5 |
| 内墙1 | F=3.82 K=0.79 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=63.30 K=0.79 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.28 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.79 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1912.3 6767.9 | 1734.2 7171.0 | 1424.8 7489.7 | 1303.0 7667.8 | 1059.2 6655.4 | 937.4 5914.9 | 1031.1 5052.5 | 2193.5 4208.9 | 4405.7 3458.9 | 5249.3 2980.9 | 5971.1 2540.3 | 6421.1 2174.7 |
| 照明 | 显热(W) | 901.6 2363.9 | 844.2 2561.9 | 782.9 2722.2 | 740.2 3006.8 | 710.9 2655.2 | 692.4 2002.3 | 668.2 1527.6 | 1149.0 1293.0 | 1961.2 1163.7 | 2238.5 1060.2 | 2318.3 998.9 | 2200.8 938.1 |
| 人体 | 显热(W) | 340.3 2676.8 | 242.0 3119.1 | 196.6 3202.3 | 181.5 3338.4 | 143.7 2495.3 | 143.7 1659.8 | 321.4 1168.3 | 1107.8 828.0 | 2226.9 623.8 | 2707.0 555.8 | 2907.4 427.2 | 1829.9 347.8 |
|  | 全热(W) | 340.3 7257.5 | 242.0 7699.8 | 196.6 7783.0 | 181.5 7919.1 | 143.7 7076.0 | 143.7 6240.4 | 4902.0 5748.9 | 5688.4 828.0 | 6807.6 623.8 | 7287.7 555.8 | 7488.1 427.2 | 6410.6 347.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 |
|  | 全热(W) | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27096 44904 | 26477 46977 | 25890 48999 | 25526 50717 | 25043 48553 | 24748 45625 | 31757 41943 | 35552 31999 | 40419 30430 | 42397 29380 | 43542 28416 | 42801 27616 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12068 25296 | 11449 27369 | 10862 29391 | 10499 31109 | 10015 28944 | 9721 26017 | 12148 22334 | 15943 16972 | 20810 15402 | 22789 14352 | 23934 13388 | 23193 12588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6822 24630 | 6203 26703 | 5615 28725 | 5252 30443 | 4769 28278 | 4474 25351 | 11482 21668 | 15277 11725 | 20144 10155 | 22123 9106 | 23268 8141 | 22527 7342 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6822 20049 | 6203 22122 | 5615 24144 | 5252 25862 | 4769 23698 | 4474 20770 | 6902 17087 | 10697 11725 | 15564 10155 | 17542 9106 | 18687 8141 | 17946 7342 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@5[普通办公室] |  | 4.50 | 667.69 | 26 | 60 | 32792.5 | 15 | 53743.2 | 15 | 29.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=681.56 K=0.28 D=4.18 | 3600.8 2255.2 | 3552.3 2231.0 | 3415.4 2207.1 | 3183.9 2186.8 | 2943.6 2169.8 | 2689.6 2295.0 | 2508.7 2533.4 | 2448.6 2805.0 | 2398.7 3089.7 | 2357.2 3314.6 | 2320.5 3476.3 | 2291.9 3571.0 |
| 东北外墙 | F=72.92 K=0.24 D=5.14 | 182.7 150.5 | 184.0 148.3 | 184.0 147.1 | 182.2 145.7 | 178.0 144.6 | 174.0 143.7 | 168.1 175.3 | 161.6 191.2 | 158.3 195.7 | 155.8 194.3 | 153.7 187.2 | 151.8 180.8 |
| 东外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 12.4 10.1 | 12.2 10.0 | 12.2 9.9 | 12.0 9.8 | 11.8 9.7 | 11.5 9.7 | 11.2 11.9 | 10.8 13.4 | 10.6 14.2 | 10.4 14.5 | 10.3 14.1 | 10.2 13.4 |
| 东南外墙 | F=58.99 K=0.24 D=5.14 | 181.0 143.7 | 174.5 141.8 | 173.9 140.7 | 171.9 139.5 | 168.0 138.5 | 164.4 137.7 | 159.2 163.0 | 153.7 183.5 | 150.8 196.3 | 148.5 203.0 | 146.6 201.0 | 144.9 193.1 |
| 南外墙 | F=5.45 K=0.24 D=5.14 | 14.1 10.8 | 14.1 10.6 | 13.9 10.5 | 13.7 10.4 | 13.1 10.3 | 12.6 10.3 | 12.1 10.6 | 11.6 11.3 | 11.4 12.0 | 11.2 12.7 | 11.0 13.3 | 10.9 13.9 |
| 西南外墙 | F=63.72 K=0.24 D=5.14 | 167.5 133.0 | 177.0 130.9 | 182.5 129.7 | 182.6 128.4 | 176.0 127.3 | 166.8 126.4 | 154.3 130.1 | 144.1 135.0 | 140.9 140.2 | 138.4 145.3 | 136.3 149.4 | 134.4 155.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=51.92 | 894.6 2677.5 | 789.2 2766.3 | 724.3 2775.3 | 658.3 2682.9 | 602.4 2458.4 | 556.2 2216.9 | 2530.4 1872.6 | 3501.9 1494.0 | 3689.4 1322.8 | 3453.6 1184.0 | 3046.7 1070.8 | 2579.9 970.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 369.9 758.0 | 317.0 805.1 | 299.3 828.6 | 275.8 822.7 | 258.2 775.7 | 246.4 752.1 | 281.7 687.5 | 358.1 605.1 | 452.2 522.8 | 540.4 464.0 | 616.9 422.8 | 693.3 387.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 524.6 1919.5 | 472.2 1961.3 | 425.0 1946.7 | 382.5 1860.2 | 344.2 1682.7 | 309.8 1464.7 | 2248.7 1185.1 | 3143.8 888.9 | 3237.2 800.0 | 2913.2 720.0 | 2429.8 648.0 | 1886.6 583.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 51.2 217.4 | 45.3 158.8 | 41.5 157.7 | 37.6 151.5 | 34.4 138.6 | 31.7 125.0 | 168.8 106.2 | 264.0 85.6 | 318.1 75.9 | 341.0 68.0 | 317.5 61.5 | 262.7 55.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 32.1 178.1 | 28.9 117.2 | 26.0 114.8 | 23.4 109.0 | 21.0 98.5 | 18.9 86.1 | 154.2 70.6 | 245.5 54.3 | 294.7 48.9 | 313.1 44.0 | 285.5 39.6 | 226.8 35.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=39.33 | 738.9 3155.2 | 652.9 2290.8 | 598.3 2278.1 | 543.3 2190.5 | 496.5 2004.6 | 457.5 1807.4 | 2016.2 1533.8 | 3260.6 1235.5 | 4084.8 1095.4 | 4540.6 981.0 | 4406.1 886.8 | 3826.2 803.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 280.2 574.2 | 240.1 609.9 | 226.8 627.7 | 208.9 623.2 | 195.6 587.6 | 186.7 569.8 | 213.4 520.8 | 271.3 458.4 | 342.6 396.0 | 409.4 351.5 | 467.3 320.3 | 525.2 293.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 458.7 2580.9 | 412.8 1680.9 | 371.5 1650.4 | 334.4 1567.3 | 300.9 1417.0 | 270.8 1237.6 | 1802.8 1013.0 | 2989.3 777.1 | 3742.2 699.4 | 4131.2 629.5 | 3938.8 566.5 | 3301.0 509.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.63 | 61.5 216.9 | 54.2 220.0 | 49.8 211.3 | 45.2 201.0 | 41.4 177.9 | 38.3 156.9 | 57.3 128.9 | 85.3 102.6 | 121.2 90.8 | 158.1 81.3 | 183.2 73.5 | 204.1 66.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 25.9 53.1 | 22.2 56.3 | 21.0 58.0 | 19.3 57.6 | 18.1 54.3 | 17.2 52.6 | 19.7 48.1 | 25.1 42.4 | 31.7 36.6 | 37.8 32.5 | 43.2 29.6 | 48.5 27.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 35.6 163.9 | 32.0 163.6 | 28.8 153.3 | 25.9 143.4 | 23.3 123.6 | 21.0 104.2 | 37.6 80.8 | 60.3 60.3 | 89.5 54.2 | 120.3 48.8 | 140.0 43.9 | 155.6 39.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.68 | 892.4 2720.3 | 787.9 3311.7 | 722.5 3744.7 | 656.4 3849.2 | 600.3 3521.2 | 553.7 2987.5 | 797.7 2312.8 | 1106.6 1491.3 | 1426.4 1321.3 | 1751.2 1182.9 | 2015.7 1069.6 | 2235.1 969.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 354.0 725.4 | 303.3 770.4 | 286.4 792.9 | 263.9 787.3 | 247.1 742.2 | 235.8 719.7 | 269.6 657.8 | 342.7 579.1 | 432.8 500.3 | 517.2 444.0 | 590.3 404.6 | 663.5 370.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 538.4 1994.9 | 484.6 2541.4 | 436.1 2951.8 | 392.5 3061.9 | 353.2 2778.9 | 317.9 2267.7 | 528.2 1655.0 | 763.9 912.2 | 993.7 821.0 | 1234.0 738.9 | 1425.4 665.0 | 1571.6 598.5 |
| 内墙1 | F=3.15 K=0.79 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=65.33 K=0.79 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 | 273.5 273.5 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.27 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.79 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2043.1 7231.1 | 1852.8 7661.8 | 1522.3 8002.3 | 1392.1 8192.6 | 1131.7 7110.9 | 1001.5 6319.7 | 1101.7 5398.3 | 2343.6 4496.9 | 4707.2 3695.7 | 5608.6 3184.9 | 6379.8 2714.2 | 6860.5 2323.6 |
| 照明 | 显热(W) | 963.3 2525.7 | 902.0 2737.2 | 836.5 2908.5 | 790.8 3212.5 | 759.6 2837.0 | 739.7 2139.3 | 713.9 1632.1 | 1227.7 1381.5 | 2095.4 1243.3 | 2391.7 1132.7 | 2477.0 1067.2 | 2351.4 1002.3 |
| 人体 | 显热(W) | 363.6 2860.0 | 258.5 3332.6 | 210.1 3421.5 | 193.9 3566.9 | 153.5 2666.1 | 153.5 1773.4 | 343.4 1248.2 | 1183.6 884.7 | 2379.3 666.5 | 2892.3 593.8 | 3106.4 456.5 | 1955.1 371.6 |
|  | 全热(W) | 363.6 7754.2 | 258.5 8226.8 | 210.1 8315.7 | 193.9 8461.1 | 153.5 7560.3 | 153.5 6667.5 | 5237.5 6142.4 | 6077.8 884.7 | 7273.5 666.5 | 7786.5 593.8 | 8000.6 456.5 | 6849.3 371.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 0.00 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 | 7.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 | 5605.5 5605.5 |
|  | 全热(W) | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 | 21662.0 21662.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 | 22.36 22.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32348 51383 | 31638 52227 | 30868 53220 | 30245 53743 | 29492 50590 | 28932 47324 | 37818 44332 | 42979 36693 | 48768 35341 | 51034 34474 | 51786 33623 | 50095 32872 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16292 30432 | 15582 31277 | 14812 32269 | 14189 32793 | 13435 29640 | 12876 26374 | 16868 23382 | 22028 20636 | 27817 19285 | 30083 18418 | 30836 17566 | 29144 16816 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 | 29.64 29.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10686 29721 | 9976 30565 | 9206 31558 | 8583 32081 | 7830 28928 | 7270 25662 | 16156 22670 | 21317 15031 | 27106 13679 | 29372 12812 | 30124 11961 | 28433 11210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10686 24827 | 9976 25671 | 9206 26663 | 8583 27187 | 7830 24034 | 7270 20768 | 11262 17776 | 16423 15031 | 22212 13679 | 24478 12812 | 25230 11961 | 23539 11210 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 | 7.28 7.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@5[普通办公室] |  | 4.50 | 624.92 | 26 | 60 | 33156.1 | 15 | 52764.7 | 15 | 27.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=638.10 K=0.28 D=4.18 | 3371.2 2111.4 | 3325.8 2088.8 | 3197.7 2066.4 | 2980.9 2047.3 | 2756.0 2031.5 | 2518.1 2148.7 | 2348.7 2371.9 | 2292.4 2626.1 | 2245.7 2892.7 | 2206.9 3103.3 | 2172.5 3254.6 | 2145.8 3343.3 |
| 东北外墙 | F=64.17 K=0.24 D=5.14 | 159.8 131.6 | 161.0 129.6 | 160.9 128.6 | 159.4 127.4 | 155.7 126.4 | 152.2 125.6 | 147.0 153.0 | 141.3 166.7 | 138.4 170.5 | 136.2 169.2 | 134.4 163.0 | 132.7 157.7 |
| 北外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 9.0 7.4 | 9.1 7.3 | 9.1 7.2 | 9.1 7.2 | 8.9 7.1 | 9.0 7.1 | 8.8 8.1 | 8.0 8.5 | 7.8 8.5 | 7.7 8.4 | 7.6 8.6 | 7.5 8.9 |
| 西北外墙 | F=60.30 K=0.24 D=5.14 | 162.4 142.8 | 172.4 140.6 | 188.9 139.1 | 201.9 137.7 | 206.5 136.5 | 204.0 135.5 | 186.9 138.8 | 155.5 143.4 | 151.9 148.1 | 149.0 152.9 | 146.6 156.7 | 144.4 160.0 |
| 西外墙 | F=4.03 K=0.24 D=5.14 | 11.2 9.9 | 12.3 9.8 | 13.5 9.7 | 14.3 9.6 | 14.5 9.5 | 14.2 9.4 | 12.9 9.6 | 10.8 9.9 | 10.6 10.3 | 10.4 10.6 | 10.2 10.8 | 10.0 11.1 |
| 西南外墙 | F=63.02 K=0.24 D=5.14 | 166.2 132.5 | 176.0 130.4 | 181.8 129.1 | 182.3 127.8 | 176.0 126.7 | 166.9 125.9 | 154.2 129.5 | 143.5 134.4 | 140.4 139.5 | 137.8 144.5 | 135.7 148.6 | 133.8 154.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=46.08 | 791.7 2368.4 | 698.4 2448.1 | 641.0 2456.8 | 582.6 2375.4 | 533.2 2176.7 | 492.3 1962.9 | 2215.7 1657.8 | 3053.2 1322.2 | 3200.1 1170.6 | 2982.6 1047.8 | 2637.0 947.7 | 2235.4 859.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 328.3 672.8 | 281.3 714.6 | 265.7 735.4 | 244.8 730.2 | 229.2 688.5 | 218.7 667.6 | 250.0 610.2 | 317.9 537.1 | 401.4 464.0 | 479.7 411.8 | 547.5 375.3 | 615.4 344.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 463.4 1695.6 | 417.1 1733.5 | 375.3 1721.3 | 337.8 1645.2 | 304.0 1488.2 | 273.6 1295.3 | 1965.7 1047.6 | 2735.3 785.1 | 2798.7 706.6 | 2502.9 636.0 | 2089.4 572.4 | 1620.0 515.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 44.5 130.3 | 39.2 135.7 | 36.0 136.9 | 32.7 132.8 | 30.0 121.0 | 27.7 116.3 | 77.5 108.7 | 91.4 74.2 | 92.1 65.7 | 99.6 58.8 | 110.0 53.2 | 121.7 48.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 25.3 91.1 | 22.8 94.1 | 20.5 94.1 | 18.5 90.3 | 16.6 80.9 | 15.0 77.4 | 63.0 73.2 | 72.9 42.9 | 68.7 38.6 | 71.7 34.8 | 78.1 31.3 | 85.8 28.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=40.20 | 853.5 1974.5 | 755.8 2280.8 | 691.1 3199.9 | 627.0 4209.7 | 572.0 4744.9 | 525.7 4796.4 | 715.3 3971.1 | 958.3 1429.4 | 1210.8 1269.6 | 1467.9 1137.6 | 1676.9 1027.9 | 1848.3 930.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 286.4 586.9 | 245.4 623.4 | 231.8 641.6 | 213.6 637.0 | 199.9 600.6 | 190.8 582.4 | 218.1 532.3 | 277.3 468.5 | 350.2 404.8 | 418.5 359.3 | 477.7 327.4 | 536.8 300.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 567.1 1387.6 | 510.4 1657.5 | 459.4 2558.4 | 413.4 3572.7 | 372.1 4144.3 | 334.9 4214.1 | 497.2 3438.8 | 681.0 960.9 | 860.6 864.8 | 1049.5 778.3 | 1199.2 700.5 | 1311.5 630.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.69 | 59.0 132.5 | 52.2 174.7 | 47.7 251.5 | 43.3 318.5 | 39.5 346.1 | 36.3 340.3 | 48.8 276.4 | 65.0 98.8 | 81.7 87.8 | 98.8 78.6 | 112.7 71.1 | 124.1 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 19.1 39.2 | 16.4 41.7 | 15.5 42.9 | 14.3 42.6 | 13.4 40.1 | 12.8 38.9 | 14.6 35.6 | 18.5 31.3 | 23.4 27.1 | 28.0 24.0 | 31.9 21.9 | 35.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 39.8 93.3 | 35.8 133.0 | 32.2 208.6 | 29.0 276.0 | 26.1 305.9 | 23.5 301.4 | 34.2 240.8 | 46.4 67.5 | 58.3 60.7 | 70.9 54.6 | 80.8 49.2 | 88.2 44.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=49.22 | 890.0 2690.5 | 785.9 3293.1 | 720.6 3750.7 | 654.6 3882.7 | 598.6 3576.5 | 552.1 3053.6 | 793.4 2365.9 | 1099.1 1487.4 | 1415.7 1318.0 | 1737.2 1180.0 | 1999.0 1067.0 | 2216.0 966.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | 350.7 718.6 | 300.5 763.2 | 283.8 785.5 | 261.5 779.9 | 244.7 735.3 | 233.6 713.0 | 267.0 651.7 | 339.5 573.7 | 428.7 495.6 | 512.3 439.9 | 584.8 400.8 | 657.3 367.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.34 | 539.3 1971.9 | 485.4 2529.9 | 436.8 2965.2 | 393.2 3102.8 | 353.8 2841.2 | 318.5 2340.6 | 526.4 1714.2 | 759.6 913.8 | 986.9 822.4 | 1224.8 740.1 | 1414.2 666.1 | 1558.7 599.5 |
| 内墙1 | F=3.82 K=0.79 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=63.30 K=0.79 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 |
| 内墙1 | F=33.92 K=0.79 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内墙1 | F=4.28 K=0.79 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.79 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 内门1 | F=2.53 K=3.00 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1912.3 6767.9 | 1734.2 7171.0 | 1424.8 7489.7 | 1303.0 7667.8 | 1059.2 6655.4 | 937.4 5914.9 | 1031.1 5052.5 | 2193.5 4208.9 | 4405.7 3458.9 | 5249.3 2980.9 | 5971.1 2540.3 | 6421.1 2174.7 |
| 照明 | 显热(W) | 901.6 2363.9 | 844.2 2561.9 | 782.9 2722.2 | 740.2 3006.8 | 710.9 2655.2 | 692.4 2002.3 | 668.2 1527.6 | 1149.0 1293.0 | 1961.2 1163.7 | 2238.5 1060.2 | 2318.3 998.9 | 2200.8 938.1 |
| 人体 | 显热(W) | 340.3 2676.8 | 242.0 3119.1 | 196.6 3202.3 | 181.5 3338.4 | 143.7 2495.3 | 143.7 1659.8 | 321.4 1168.3 | 1107.8 828.0 | 2226.9 623.8 | 2707.0 555.8 | 2907.4 427.2 | 1829.9 347.8 |
|  | 全热(W) | 340.3 7257.5 | 242.0 7699.8 | 196.6 7783.0 | 181.5 7919.1 | 143.7 7076.0 | 143.7 6240.4 | 4902.0 5748.9 | 5688.4 828.0 | 6807.6 623.8 | 7287.7 555.8 | 7488.1 427.2 | 6410.6 347.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 0.00 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 | 6.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 | 5246.4 5246.4 |
|  | 全热(W) | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 | 20274.4 20274.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 | 20.93 20.93 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30467 47016 | 29803 49066 | 29087 51066 | 28507 52765 | 27799 50584 | 27267 47774 | 34105 44314 | 37844 34626 | 42664 33322 | 44604 32483 | 45715 31670 | 44947 30960 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15439 27407 | 14775 29458 | 14060 31457 | 13479 33156 | 12771 30976 | 12239 28165 | 14497 24706 | 18236 19598 | 23056 18294 | 24996 17455 | 26106 16642 | 25338 15932 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 | 27.74 27.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10193 26742 | 9529 28792 | 8813 30791 | 8233 32490 | 7525 30310 | 6992 27500 | 13831 24040 | 17570 14351 | 22390 13048 | 24330 12209 | 25440 11396 | 24673 10685 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10193 22161 | 9529 24211 | 8813 26211 | 8233 27910 | 7525 25729 | 6992 22919 | 9250 19459 | 12989 14351 | 17809 13048 | 19749 12209 | 20860 11396 | 20092 10685 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 |