新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月18日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17380797791 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	填充墙构造一	7

4.3	外墙（剪力墙）	8

4.3.1	剪力墙构造一	8

4.4	梁柱	8

4.4.1	热桥柱构造一	8

4.5	挑空楼板	8

4.5.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	内墙	9

5.1.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	楼板	9

5.3.1	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板	10

5.4.1	控温与非控温楼板构造一	10

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	地面构造一	10

7.2	非周边地面	11

7.2.1	地面构造一	11

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 4553.98 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 湿度(%) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 湿度(%) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | SE | 直射 | 128 | 250 | 304 | 291 | 222 | 111 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | E | 直射 | 321 | 514 | 505 | 477 | 319 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | NE | 直射 | 302 | 443 | 427 | 395 | 163 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | N | 直射 | 78 | 64 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 64 | 78 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | H | 直射 | 25 | 170 | 369 | 549 | 686 | 770 | 801 | 770 | 686 | 549 | 369 | 170 | 25 |
|  |  | 散射 | 44 | 66 | 82 | 90 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 82 | 66 | 44 |

其他气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 21.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 25.6 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 18.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 76100 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.204 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 222.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.552 | 1.05 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.378 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.901 | 3.011 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.246 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 134.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.35 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.492 | 1.805 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.404 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.74 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.392 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.18 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.279 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 102663 | 4553.98 | 22.54 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3471.85 | 29.57 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1007[清洗室] | 103.50 | 18 | 1556 | 1556 | 0 | 0.00 | 0 | 15.03 |
|  | 1009[餐饮] | 48.00 | 18 | 3584 | 1841 | 1743 | 2.70 | -1288 | 74.67 |
|  | 1010[个体商铺] | 48.75 | 20 | 2722 | 1610 | 1112 | 1.69 | -414 | 55.83 |
|  | 1020[个体商铺] | 60.00 | 20 | 3444 | 2075 | 1368 | 2.08 | -510 | 57.39 |
|  | 1030[个体商铺] | 60.00 | 20 | 3447 | 2079 | 1368 | 2.08 | -510 | 57.45 |
|  | 1036[个体商铺] | 60.00 | 20 | 3447 | 2079 | 1368 | 2.08 | -510 | 57.45 |
|  | 1042[个体商铺] | 78.75 | 20 | 4418 | 2622 | 1796 | 2.73 | -669 | 56.10 |
|  | 1049[清洗室] | 48.00 | 20 | 452 | 452 | 0 | 0.00 | 0 | 9.41 |
|  | 1050[商店] | 48.00 | 20 | 2859 | 1764 | 1095 | 1.67 | -408 | 59.56 |
|  | 整层 | 555.00 | 20 | 25768 | 15917 | 9850 | 15.03 | 0 | 46.43 |
| 2层 | 2001[餐饮] | 68.68 | 18 | 5067 | 2572 | 2495 | 3.87 | -1843 | 73.77 |
|  | 2002[餐饮] | 49.97 | 18 | 4079 | 2264 | 1815 | 2.81 | -1341 | 81.64 |
|  | 2004[备餐区] | 246.50 | 9 | 28693 | 23111 | 5582 | 9.26 | -13233 | 116.40 |
|  | 2005[餐饮] | 29.42 | 18 | 2253 | 1184 | 1069 | 1.66 | -790 | 76.56 |
|  | 2012[餐饮] | 36.00 | 20 | 2655 | 1347 | 1308 | 2.03 | -966 | 73.75 |
|  | 2013[厨房] | 379.50 | 21 | 8977 | 8977 | 0 | 0.00 | 0 | 23.66 |
|  | 2037[餐饮] | 42.50 | 20 | 3025 | 1482 | 1544 | 2.39 | -1141 | 71.18 |
|  | 2040[餐饮] | 42.50 | 19 | 2975 | 1431 | 1544 | 2.39 | -1141 | 70.00 |
|  | 2041[走廊] | 35.00 | 8 | 1490 | 1432 | 58 | 0.09 | 0 | 42.56 |
|  | 2051[清洗室] | 48.00 | 20 | 497 | 497 | 0 | 0.00 | 0 | 10.36 |
|  | 整层 | 978.07 | 21 | 29145 | 29145 | 0 | 0.00 | 0 | 29.80 |
| 3层 | 3003[餐饮] | 68.68 | 16 | 5408 | 2913 | 2495 | 3.87 | -1843 | 78.74 |
|  | 3011[走廊] | 47.00 | 16 | 2296 | 2218 | 78 | 0.12 | 0 | 48.85 |
|  | 3014[餐饮] | 68.00 | 20 | 4957 | 2487 | 2470 | 3.83 | -1825 | 72.90 |
|  | 3016[厨房] | 36.00 | 21 | 806 | 806 | 0 | 0.00 | 0 | 22.38 |
|  | 3018[管理用房] | 35.81 | 18 | 1117 | 1036 | 262 | 0.39 | -192 | 31.18 |
|  | 3019[餐饮] | 130.13 | 18 | 9780 | 5054 | 4727 | 7.32 | -3493 | 75.16 |
|  | 3023[走廊] | 38.25 | 20 | 475 | 412 | 63 | 0.09 | 0 | 12.43 |
|  | 3025[餐饮] | 42.50 | 20 | 3077 | 1533 | 1544 | 2.39 | -1141 | 72.40 |
|  | 3028[商铺] | 36.00 | 20 | 2036 | 1215 | 821 | 1.25 | -306 | 56.56 |
|  | 3029[餐饮] | 42.50 | 20 | 2931 | 1388 | 1544 | 2.39 | -1141 | 68.97 |
|  | 3033[商铺] | 29.25 | 20 | 1733 | 1066 | 667 | 1.01 | -249 | 59.24 |
|  | 3034[超市] | 170.00 | 20 | 21094 | 10182 | 10912 | 16.54 | -3245 | 124.08 |
|  | 3044[走廊] | 30.75 | 20 | 520 | 469 | 51 | 0.08 | 0 | 16.91 |
|  | 3045[商铺] | 29.25 | 20 | 1732 | 1065 | 667 | 1.01 | -249 | 59.21 |
|  | 3047[商铺] | 36.00 | 20 | 2133 | 1313 | 821 | 1.25 | -306 | 59.26 |
|  | 3056[清洗室] | 48.00 | 20 | 311 | 311 | 0 | 0.00 | 0 | 6.47 |
|  | 3057[餐饮] | 138.65 | 20 | 10103 | 5066 | 5036 | 7.80 | -3722 | 72.86 |
|  | 整层 | 1026.78 | 18 | 59515 | 36367 | 23149 | 36.78 | 0 | 57.96 |
| 4层 | 4015[厨房] | 72.00 | 21 | 1913 | 1913 | 0 | 0.00 | 0 | 26.56 |
|  | 4021[备餐区] | 36.00 | 20 | 3603 | 2787 | 815 | 1.35 | -1933 | 100.07 |
|  | 4024[备餐区] | 516.00 | 17 | 57185 | 45500 | 11684 | 19.38 | -27700 | 110.82 |
|  | 4026,4032,4039,4043[厨房] | 36.00 | 21 | 910 | 910 | 0 | 0.00 | 0 | 25.29 |
|  | 4027[走廊] | 60.00 | 9 | 4440 | 4341 | 99 | 0.15 | 0 | 74.00 |
|  | 4046[厨房] | 36.00 | 21 | 897 | 897 | 0 | 0.00 | 0 | 24.90 |
|  | 4054[清洗室] | 48.00 | 9 | 1032 | 1032 | 0 | 0.00 | 0 | 21.50 |
|  | 整层 | 912.00 | 21 | 36501 | 49010 | 0 | 0.00 | 0 | 40.02 |
| 建筑 |  | 3471.85 | 21 | 102663 | 129802 | 262 | 0.39 | 0 | 29.57 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[清洗室] |  | 4.20 | 103.50 | 28 | 60 | 1555.5 | 18 | 1555.5 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.10 K=0.39 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 |
| 西外墙 | F=201.60 K=0.38 D=4.99 | 101.8 2.2 | 238.4 -15.4 | 363.7 -26.4 | 460.0 -37.6 | 512.8 -47.0 | 517.0 -54.8 | 412.2 -35.7 | 101.0 -10.9 | 73.2 16.0 | 50.4 43.9 | 31.6 66.4 | 14.9 87.0 |
| 南外墙 | F=18.72 K=0.38 D=4.99 | -11.4 -29.2 | -10.6 -30.4 | -12.1 -31.0 | -14.5 -31.7 | -16.6 -32.3 | -18.1 -32.7 | -20.6 -30.9 | -23.7 -28.3 | -25.3 -25.6 | -26.6 -22.4 | -27.7 -18.1 | -28.6 -13.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 15.6 236.6 | 2.4 247.9 | -6.5 229.7 | -15.2 217.8 | -22.7 202.9 | -29.0 220.5 | 98.4 226.4 | 109.7 93.7 | 110.4 72.2 | 138.9 54.3 | 154.6 39.4 | 207.0 26.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -63.1 -24.2 | -68.4 -19.5 | -70.2 -17.1 | -72.5 -17.7 | -74.3 -22.4 | -75.5 -24.8 | -71.9 -31.3 | -64.3 -39.5 | -54.8 -47.8 | -46.0 -53.7 | -38.3 -57.8 | -30.7 -61.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 78.6 260.8 | 70.8 267.4 | 63.7 246.8 | 57.3 235.5 | 51.6 225.3 | 46.4 245.2 | 170.3 257.6 | 174.0 133.2 | 165.2 119.9 | 184.9 107.9 | 192.9 97.1 | 237.6 87.4 |
| 内墙1 | F=24.60 K=0.87 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 |
| 内墙1 | F=22.56 K=0.87 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 | -131.0 -131.0 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 | -53.3 -53.3 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 511.3 1022.6 | 430.6 1062.9 | 376.7 1103.3 | 322.9 1130.2 | 282.6 1157.1 | 255.6 1184.0 | 215.3 1197.5 | 538.2 1224.4 | 699.7 1237.9 | 820.8 901.5 | 901.5 726.6 | 968.8 605.5 |
| 照明 | 显热(W) | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 | 517.5 517.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 816 1430 | 859 1463 | 920 1474 | 952 1477 | 954 1479 | 924 1515 | 904 1556 | 924 1477 | 1056 1499 | 1182 1176 | 1258 1013 | 1360 903 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 816 1430 | 859 1463 | 920 1474 | 952 1477 | 954 1479 | 924 1515 | 904 1556 | 924 1477 | 1056 1499 | 1182 1176 | 1258 1013 | 1360 903 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 816 1430 | 859 1463 | 920 1474 | 952 1477 | 954 1479 | 924 1515 | 904 1556 | 924 1477 | 1056 1499 | 1182 1176 | 1258 1013 | 1360 903 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 816 1430 | 859 1463 | 920 1474 | 952 1477 | 954 1479 | 924 1515 | 904 1556 | 924 1477 | 1056 1499 | 1182 1176 | 1258 1013 | 1360 903 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[餐饮] |  | 4.20 | 48.00 | 26 | 60 | 1840.5 | 18 | 3584.0 | 18 | 2.70 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.72 K=0.38 D=4.99 | 2.7 -15.1 | 3.5 -16.3 | 2.0 -16.9 | -0.4 -17.6 | -2.5 -18.1 | -4.0 -18.6 | -6.5 -16.7 | -9.5 -14.2 | -11.2 -11.4 | -12.5 -8.3 | -13.5 -4.0 | -14.5 0.3 |
| 东外墙 | F=33.60 K=0.38 D=4.99 | 53.6 21.2 | 54.1 18.8 | 53.5 17.5 | 51.6 16.1 | 47.7 14.9 | 44.4 14.0 | 39.3 65.0 | 33.0 88.1 | 29.6 96.1 | 26.8 95.1 | 24.6 86.6 | 22.6 72.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 29.8 250.9 | 16.6 262.2 | 7.8 244.0 | -0.9 232.0 | -8.4 217.2 | -14.8 234.7 | 112.6 240.6 | 124.0 108.0 | 124.6 86.4 | 153.2 68.5 | 168.9 53.6 | 221.2 40.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -48.8 -9.9 | -54.1 -5.2 | -55.9 -2.9 | -58.3 -3.4 | -60.0 -8.2 | -61.2 -10.5 | -57.7 -17.0 | -50.0 -25.2 | -40.6 -33.5 | -31.7 -39.4 | -24.1 -43.5 | -16.4 -47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 78.6 260.8 | 70.8 267.4 | 63.7 246.8 | 57.3 235.5 | 51.6 225.3 | 46.4 245.2 | 170.3 257.6 | 174.0 133.2 | 165.2 119.9 | 184.9 107.9 | 192.9 97.1 | 237.6 87.4 |
| 内墙1 | F=58.80 K=0.87 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 |
| 照明 | 显热(W) | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 | 384.0 384.0 |
| 人体 | 显热(W) | 293.3 1215.2 | 237.5 1243.2 | 195.6 1271.1 | 167.6 1285.1 | 139.7 1299.0 | 125.7 1313.0 | 111.7 1327.0 | 740.3 1340.9 | 1005.7 1340.9 | 1075.5 698.4 | 1145.4 419.0 | 1187.3 349.2 |
|  | 全热(W) | 293.3 4174.4 | 237.5 4202.4 | 195.6 4230.3 | 167.6 4244.3 | 139.7 4258.2 | 125.7 4272.2 | 111.7 4286.2 | 3699.5 4300.1 | 3964.9 4300.1 | 4034.7 698.4 | 4104.6 419.0 | 4146.5 349.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | 0.0 -72.6 | -72.6 -72.6 | -72.6 -72.6 | -72.6 0.0 | -72.6 0.0 | -72.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | 0.0 -1288.4 | -1288.4 -1288.4 | -1288.4 -1288.4 | -1288.4 0.0 | -1288.4 0.0 | -1288.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 677 3440 | 609 3476 | 556 3484 | 515 3484 | 474 3481 | 449 3511 | 555 3584 | 2856 3491 | 3117 3480 | 3211 1151 | 3293 853 | 3385 759 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 677 1697 | 609 1733 | 556 1740 | 515 1740 | 474 1738 | 449 1768 | 555 1841 | 1112 1748 | 1373 1737 | 1468 1151 | 1550 853 | 1641 759 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 677 4729 | 609 4764 | 556 4772 | 515 4772 | 474 4770 | 449 4800 | 555 4872 | 4144 4779 | 4405 4769 | 4500 1151 | 4582 853 | 4673 759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 677 1769 | 609 1805 | 556 1813 | 515 1813 | 474 1810 | 449 1840 | 555 1913 | 1185 1820 | 1446 1809 | 1540 1151 | 1623 853 | 1714 759 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 4.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[个体商铺] |  | 4.20 | 48.75 | 26 | 60 | 1610.1 | 20 | 2721.8 | 20 | 1.69 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=37.02 K=0.87 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 240.8 481.7 | 202.8 500.7 | 177.5 519.7 | 152.1 532.4 | 133.1 545.0 | 120.4 557.7 | 101.4 564.0 | 253.5 576.7 | 329.6 583.1 | 386.6 424.6 | 424.6 342.2 | 456.3 285.2 |
| 照明 | 显热(W) | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 | 438.8 438.8 |
| 人体 | 显热(W) | 149.0 617.1 | 120.6 631.3 | 99.3 645.5 | 85.1 652.6 | 70.9 659.7 | 63.8 666.8 | 56.7 673.8 | 375.9 680.9 | 510.7 680.9 | 546.2 354.7 | 581.6 212.8 | 602.9 177.3 |
|  | 全热(W) | 149.0 2119.8 | 120.6 2134.0 | 99.3 2148.2 | 85.1 2155.3 | 70.9 2162.4 | 63.8 2169.5 | 56.7 2176.6 | 1878.7 2183.7 | 2013.4 2183.7 | 2048.9 354.7 | 2084.4 212.8 | 2105.6 177.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | 0.0 -23.4 | -23.4 -23.4 | -23.4 -23.4 | -23.4 0.0 | -23.4 0.0 | -23.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | 0.0 -414.4 | -414.4 -414.4 | -414.4 -414.4 | -414.4 0.0 | -414.4 0.0 | -414.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | 0.00 -0.55 | -0.55 -0.55 | -0.55 -0.55 | -0.55 0.00 | -0.55 0.00 | -0.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 759 2557 | 693 2590 | 646 2623 | 607 2643 | 574 2663 | 554 2682 | 528 2696 | 2087 2716 | 2298 2722 | 2391 1149 | 2464 925 | 2517 832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 759 1445 | 693 1478 | 646 1511 | 607 1531 | 574 1551 | 554 1571 | 528 1584 | 976 1604 | 1186 1610 | 1279 1149 | 1352 925 | 1405 832 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 759 2971 | 693 3004 | 646 3037 | 607 3057 | 574 3077 | 554 3097 | 528 3110 | 2502 3130 | 2712 3136 | 2805 1149 | 2878 925 | 2931 832 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 759 1468 | 693 1501 | 646 1535 | 607 1554 | 574 1574 | 554 1594 | 528 1607 | 999 1627 | 1210 1633 | 1302 1149 | 1376 925 | 1429 832 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[个体商铺] |  | 4.20 | 60.00 | 26 | 60 | 2075.4 | 20 | 3443.6 | 20 | 2.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.23 K=0.20 D=4.18 | 87.8 36.3 | 86.0 35.3 | 81.0 34.4 | 73.3 33.5 | 64.5 32.9 | 54.3 38.6 | 46.5 48.3 | 44.0 58.6 | 42.0 68.4 | 40.4 76.8 | 38.9 82.9 | 37.8 86.6 |
| 内墙1 | F=30.72 K=0.87 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 | 522.6 421.2 | 561.6 351.0 |
| 照明 | 显热(W) | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 |
| 人体 | 显热(W) | 183.3 759.5 | 148.4 777.0 | 122.2 794.4 | 104.8 803.2 | 87.3 811.9 | 78.6 820.6 | 69.8 829.4 | 462.7 838.1 | 628.6 838.1 | 672.2 436.5 | 715.9 261.9 | 742.1 218.3 |
|  | 全热(W) | 183.3 2609.0 | 148.4 2626.5 | 122.2 2643.9 | 104.8 2652.7 | 87.3 2661.4 | 78.6 2670.1 | 69.8 2678.9 | 2312.2 2687.6 | 2478.1 2687.6 | 2521.7 436.5 | 2565.4 261.9 | 2591.6 218.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1048 3208 | 964 3248 | 902 3288 | 845 3311 | 796 3335 | 761 3365 | 721 3391 | 2638 3426 | 2896 3444 | 3008 1516 | 3097 1246 | 3161 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1048 1840 | 964 1880 | 902 1920 | 845 1943 | 796 1967 | 761 1997 | 721 2023 | 1270 2058 | 1527 2075 | 1640 1516 | 1729 1246 | 1793 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1048 3718 | 964 3758 | 902 3798 | 845 3821 | 796 3845 | 761 3875 | 721 3901 | 3148 3936 | 3406 3954 | 3518 1516 | 3607 1246 | 3671 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1048 1869 | 964 1909 | 902 1948 | 845 1972 | 796 1996 | 761 2026 | 721 2052 | 1299 2086 | 1556 2104 | 1668 1516 | 1757 1246 | 1821 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[个体商铺] |  | 4.20 | 60.00 | 26 | 60 | 2078.9 | 20 | 3447.2 | 20 | 2.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.01 K=0.20 D=4.18 | 92.4 38.2 | 90.5 37.2 | 85.3 36.2 | 77.2 35.3 | 67.9 34.6 | 57.2 40.6 | 48.9 50.8 | 46.3 61.6 | 44.2 72.0 | 42.5 80.8 | 40.9 87.3 | 39.7 91.1 |
| 内墙1 | F=30.72 K=0.87 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 | 522.6 421.2 | 561.6 351.0 |
| 照明 | 显热(W) | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 |
| 人体 | 显热(W) | 183.3 759.5 | 148.4 777.0 | 122.2 794.4 | 104.8 803.2 | 87.3 811.9 | 78.6 820.6 | 69.8 829.4 | 462.7 838.1 | 628.6 838.1 | 672.2 436.5 | 715.9 261.9 | 742.1 218.3 |
|  | 全热(W) | 183.3 2609.0 | 148.4 2626.5 | 122.2 2643.9 | 104.8 2652.7 | 87.3 2661.4 | 78.6 2670.1 | 69.8 2678.9 | 2312.2 2687.6 | 2478.1 2687.6 | 2521.7 436.5 | 2565.4 261.9 | 2591.6 218.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 3210 | 969 3250 | 906 3290 | 849 3313 | 799 3337 | 764 3367 | 724 3394 | 2641 3429 | 2898 3447 | 3010 1520 | 3099 1250 | 3163 1140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1842 | 969 1882 | 906 1921 | 849 1945 | 799 1969 | 764 1999 | 724 2026 | 1272 2061 | 1530 2079 | 1642 1520 | 1731 1250 | 1795 1140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 3720 | 969 3760 | 906 3800 | 849 3823 | 799 3847 | 764 3877 | 724 3904 | 3151 3939 | 3408 3957 | 3520 1520 | 3609 1250 | 3673 1140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1871 | 969 1910 | 906 1950 | 849 1974 | 799 1997 | 764 2028 | 724 2054 | 1301 2090 | 1558 2108 | 1671 1520 | 1759 1250 | 1823 1140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[个体商铺] |  | 4.20 | 60.00 | 26 | 60 | 2078.9 | 20 | 3447.2 | 20 | 2.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.02 K=0.20 D=4.18 | 92.4 38.2 | 90.5 37.2 | 85.3 36.2 | 77.2 35.3 | 67.9 34.6 | 57.2 40.6 | 48.9 50.8 | 46.4 61.6 | 44.2 72.0 | 42.5 80.8 | 41.0 87.3 | 39.8 91.1 |
| 内墙1 | F=30.72 K=0.87 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 | -45.3 -45.3 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 | 522.6 421.2 | 561.6 351.0 |
| 照明 | 显热(W) | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 |
| 人体 | 显热(W) | 183.3 759.5 | 148.4 777.0 | 122.2 794.4 | 104.8 803.2 | 87.3 811.9 | 78.6 820.6 | 69.8 829.4 | 462.7 838.1 | 628.6 838.1 | 672.2 436.5 | 715.9 261.9 | 742.1 218.3 |
|  | 全热(W) | 183.3 2609.0 | 148.4 2626.5 | 122.2 2643.9 | 104.8 2652.7 | 87.3 2661.4 | 78.6 2670.1 | 69.8 2678.9 | 2312.2 2687.6 | 2478.1 2687.6 | 2521.7 436.5 | 2565.4 261.9 | 2591.6 218.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 0.00 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 | 2.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | 0.0 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 | -28.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | 0.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 -510.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 | -510.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 3210 | 969 3250 | 906 3290 | 849 3313 | 799 3337 | 764 3367 | 724 3394 | 2641 3429 | 2898 3447 | 3010 1520 | 3099 1250 | 3163 1140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1842 | 969 1882 | 906 1921 | 849 1945 | 799 1969 | 764 1999 | 724 2026 | 1272 2061 | 1530 2079 | 1642 1520 | 1731 1250 | 1795 1140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1052 3720 | 969 3760 | 906 3800 | 849 3823 | 799 3847 | 764 3877 | 724 3904 | 3151 3939 | 3408 3957 | 3520 1520 | 3609 1250 | 3673 1140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1871 | 969 1910 | 906 1950 | 849 1974 | 799 1997 | 764 2028 | 724 2054 | 1301 2090 | 1558 2108 | 1671 1520 | 1759 1250 | 1823 1140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[个体商铺] |  | 4.20 | 78.75 | 26 | 60 | 2622.4 | 20 | 4418.2 | 20 | 2.73 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.78 K=0.20 D=4.18 | 4.6 1.9 | 4.5 1.8 | 4.2 1.8 | 3.8 1.7 | 3.3 1.7 | 2.8 2.0 | 2.4 2.5 | 2.3 3.0 | 2.2 3.6 | 2.1 4.0 | 2.0 4.3 | 2.0 4.5 |
| 内墙1 | F=53.82 K=0.87 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 | -79.3 -79.3 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 389.0 778.1 | 327.6 808.8 | 286.7 839.5 | 245.7 860.0 | 215.0 880.4 | 194.5 900.9 | 163.8 911.1 | 409.5 931.6 | 532.4 941.9 | 624.5 685.9 | 685.9 552.8 | 737.1 460.7 |
| 照明 | 显热(W) | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 | 708.8 708.8 |
| 人体 | 显热(W) | 240.6 996.9 | 194.8 1019.8 | 160.4 1042.7 | 137.5 1054.1 | 114.6 1065.6 | 103.1 1077.1 | 91.7 1088.5 | 607.3 1100.0 | 825.0 1100.0 | 882.3 572.9 | 939.6 343.7 | 973.9 286.5 |
|  | 全热(W) | 240.6 3424.3 | 194.8 3447.2 | 160.4 3470.2 | 137.5 3481.6 | 114.6 3493.1 | 103.1 3504.5 | 91.7 3516.0 | 3034.7 3527.4 | 3252.5 3527.4 | 3309.7 572.9 | 3367.0 343.7 | 3401.4 286.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 0.00 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 0.00 | 3.62 0.00 | 3.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | 0.0 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 0.0 | -37.7 0.0 | -37.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | 0.0 -669.4 | -669.4 -669.4 | -669.4 -669.4 | -669.4 0.0 | -669.4 0.0 | -669.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | 0.00 -0.89 | -0.89 -0.89 | -0.89 -0.89 | -0.89 0.00 | -0.89 0.00 | -0.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 4150 | 1142 4203 | 1066 4257 | 1002 4289 | 948 4321 | 915 4353 | 873 4375 | 3392 4407 | 3732 4418 | 3882 1878 | 4000 1516 | 4086 1366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 2354 | 1142 2407 | 1066 2461 | 1002 2493 | 948 2525 | 915 2557 | 873 2579 | 1596 2612 | 1937 2622 | 2086 1878 | 2204 1516 | 2290 1366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 4819 | 1142 4873 | 1066 4926 | 1002 4958 | 948 4990 | 915 5022 | 873 5044 | 4061 5077 | 4402 5088 | 4551 1878 | 4670 1516 | 4755 1366 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 2392 | 1142 2445 | 1066 2499 | 1002 2531 | 948 2562 | 915 2595 | 873 2617 | 1634 2649 | 1974 2660 | 2124 1878 | 2242 1516 | 2328 1366 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049[清洗室] |  | 4.20 | 48.00 | 28 | 60 | 451.9 | 20 | 451.9 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -20.8 -37.6 | -19.3 -39.3 | -18.9 -40.2 | -19.5 -41.1 | -17.4 -42.0 | -13.6 -42.6 | -14.3 -28.3 | -29.6 -26.2 | -32.0 -27.6 | -33.8 -28.0 | -35.4 -25.2 | -36.7 -22.7 |
| 内墙1 | F=22.56 K=0.87 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 | -72.4 -72.4 |
| 内墙1 | F=30.96 K=0.87 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.1 474.2 | 199.7 493.0 | 174.7 511.7 | 149.8 524.2 | 131.0 536.6 | 118.6 549.1 | 99.8 555.4 | 249.6 567.8 | 324.5 574.1 | 380.6 418.1 | 418.1 337.0 | 449.3 280.8 |
| 照明 | 显热(W) | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 122 342 | 86 359 | 61 377 | 36 388 | 19 400 | 10 412 | -9 432 | 125 447 | 198 452 | 252 295 | 288 217 | 318 164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 122 342 | 86 359 | 61 377 | 36 388 | 19 400 | 10 412 | -9 432 | 125 447 | 198 452 | 252 295 | 288 217 | 318 164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 122 342 | 86 359 | 61 377 | 36 388 | 19 400 | 10 412 | -9 432 | 125 447 | 198 452 | 252 295 | 288 217 | 318 164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 122 342 | 86 359 | 61 377 | 36 388 | 19 400 | 10 412 | -9 432 | 125 447 | 198 452 | 252 295 | 288 217 | 318 164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1050[商店] |  | 4.20 | 48.00 | 26 | 60 | 1764.1 | 20 | 2858.7 | 20 | 1.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.70 K=0.20 D=4.18 | 117.2 48.5 | 114.8 47.2 | 108.2 45.9 | 97.9 44.8 | 86.1 43.9 | 72.5 51.5 | 62.0 64.5 | 58.8 78.2 | 56.1 91.3 | 53.9 102.5 | 52.0 110.7 | 50.4 115.6 |
| 东外墙 | F=30.45 K=0.38 D=4.99 | 48.6 19.2 | 49.1 17.1 | 48.5 15.9 | 46.8 14.6 | 43.2 13.5 | 40.2 12.6 | 35.6 58.9 | 29.9 79.8 | 26.8 87.1 | 24.3 86.2 | 22.3 78.5 | 20.5 65.4 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -1.8 -18.6 | -0.3 -20.2 | 0.1 -21.1 | -0.5 -22.1 | 1.6 -22.9 | 5.4 -23.6 | 4.7 -9.3 | -10.6 -7.2 | -12.9 -8.6 | -14.8 -9.0 | -16.3 -6.2 | -17.7 -3.7 |
| 东外门 | F=3.15 K=1.50 | -32.4 -6.6 | -35.9 -3.5 | -37.1 -1.9 | -38.6 -2.3 | -39.8 -5.4 | -40.6 -7.0 | -38.2 -11.3 | -33.1 -16.7 | -26.9 -22.2 | -21.0 -26.1 | -16.0 -28.8 | -10.9 -31.2 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.87 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.1 474.2 | 199.7 493.0 | 174.7 511.7 | 149.8 524.2 | 131.0 536.6 | 118.6 549.1 | 99.8 555.4 | 249.6 567.8 | 324.5 574.1 | 380.6 418.1 | 418.1 337.0 | 449.3 280.8 |
| 照明 | 显热(W) | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 | 432.0 432.0 |
| 人体 | 显热(W) | 146.7 607.6 | 118.7 621.6 | 97.8 635.5 | 83.8 642.5 | 69.8 649.5 | 62.9 656.5 | 55.9 663.5 | 370.2 670.5 | 502.8 670.5 | 537.8 349.2 | 572.7 209.5 | 593.6 174.6 |
|  | 全热(W) | 146.7 2087.2 | 118.7 2101.2 | 97.8 2115.1 | 83.8 2122.1 | 69.8 2129.1 | 62.9 2136.1 | 55.9 2143.1 | 1849.8 2150.1 | 1982.4 2150.1 | 2017.4 349.2 | 2052.3 209.5 | 2073.2 174.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | 0.0 -23.0 | -23.0 -23.0 | -23.0 -23.0 | -23.0 0.0 | -23.0 0.0 | -23.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | 0.0 -408.0 | -408.0 -408.0 | -408.0 -408.0 | -408.0 0.0 | -408.0 0.0 | -408.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | 0.00 -0.54 | -0.54 -0.54 | -0.54 -0.54 | -0.54 0.00 | -0.54 0.00 | -0.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 910 2591 | 841 2622 | 787 2652 | 734 2668 | 687 2682 | 654 2706 | 615 2788 | 2131 2839 | 2337 2859 | 2427 1316 | 2499 1095 | 2552 996 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 910 1496 | 841 1527 | 787 1558 | 734 1574 | 687 1587 | 654 1611 | 615 1694 | 1037 1744 | 1242 1764 | 1333 1316 | 1405 1095 | 1457 996 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 910 2999 | 841 3030 | 787 3060 | 734 3076 | 687 3090 | 654 3114 | 615 3196 | 2539 3247 | 2745 3267 | 2835 1316 | 2907 1095 | 2960 996 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 910 1519 | 841 1550 | 787 1581 | 734 1597 | 687 1610 | 654 1634 | 615 1717 | 1060 1767 | 1265 1787 | 1356 1316 | 1428 1095 | 1480 996 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[餐饮] |  | 4.20 | 68.68 | 26 | 60 | 2572.0 | 18 | 5066.6 | 18 | 3.87 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=50.40 K=0.38 D=4.99 | 40.1 13.2 | 51.8 9.1 | 77.7 6.6 | 100.9 4.1 | 117.2 1.9 | 125.2 0.1 | 108.5 5.1 | 35.4 11.4 | 29.1 18.3 | 24.0 25.3 | 19.7 31.1 | 16.0 36.3 |
| 西南外墙 | F=26.42 K=0.38 D=4.99 | 27.7 5.4 | 40.6 3.4 | 50.4 2.1 | 55.8 0.8 | 55.8 -0.2 | 51.2 -1.1 | 38.6 1.5 | 16.6 4.8 | 13.4 8.5 | 10.8 12.2 | 8.7 15.2 | 6.8 18.0 |
| 东南外墙 | F=34.44 K=0.38 D=4.99 | 44.5 4.2 | 36.0 1.9 | 35.7 0.6 | 34.0 -0.8 | 30.3 -2.0 | 27.1 -2.9 | 22.1 24.0 | 15.8 43.2 | 12.4 55.3 | 9.7 61.5 | 7.6 61.4 | 5.6 55.5 |
| 东北外墙 | F=24.06 K=0.38 D=4.99 | 24.7 3.7 | 25.4 2.1 | 25.3 1.2 | 24.2 0.2 | 21.6 -0.6 | 19.4 -1.2 | 16.0 33.3 | 11.6 45.1 | 9.3 46.8 | 7.4 43.5 | 6.0 36.5 | 4.6 27.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 33.4 203.1 | 23.0 207.2 | 15.7 203.9 | 8.6 193.8 | 2.5 180.4 | -2.7 189.8 | 404.6 191.6 | 553.3 96.6 | 577.3 79.4 | 518.1 65.1 | 408.6 53.0 | 319.4 42.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -33.9 -6.9 | -37.6 -3.6 | -38.8 -2.0 | -40.5 -2.4 | -41.7 -5.7 | -42.5 -7.3 | -40.0 -11.8 | -34.7 -17.5 | -28.2 -23.3 | -22.0 -27.4 | -16.7 -30.2 | -11.4 -32.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 67.4 210.0 | 60.6 210.8 | 54.6 205.9 | 49.1 196.2 | 44.2 186.1 | 39.8 197.1 | 444.6 203.4 | 588.0 114.1 | 605.5 102.7 | 540.2 92.4 | 425.3 83.2 | 330.8 74.9 |
| 西南外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=68.68 K=0.25 D=3.01 | 13.2 -45.2 | 11.8 -16.4 | -19.0 -12.2 | -23.8 -14.9 | -27.5 -15.9 | -30.6 -10.2 | -33.3 -5.0 | -35.2 -1.3 | -38.5 1.7 | -40.3 2.6 | -42.2 1.4 | -43.9 5.5 |
| 照明 | 显热(W) | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 |
| 人体 | 显热(W) | 419.7 1738.8 | 339.8 1778.7 | 279.8 1818.7 | 239.8 1838.7 | 199.9 1858.7 | 179.9 1878.7 | 159.9 1898.7 | 1059.3 1918.6 | 1439.0 1918.6 | 1538.9 999.3 | 1638.8 599.6 | 1698.8 499.6 |
|  | 全热(W) | 419.7 5972.9 | 339.8 6012.9 | 279.8 6052.8 | 239.8 6072.8 | 199.9 6092.8 | 179.9 6112.8 | 159.9 6132.8 | 5293.4 6152.8 | 5673.1 6152.8 | 5773.0 999.3 | 5873.0 599.6 | 5932.9 499.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 0.0 | -103.9 0.0 | -103.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | -1843.5 -1843.5 | -1843.5 -1843.5 | -1843.5 0.0 | -1843.5 0.0 | -1843.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | -2.45 -2.45 | -2.45 -2.45 | -2.45 0.00 | -2.45 0.00 | -2.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1088 4850 | 1006 4919 | 941 4957 | 912 4957 | 870 4952 | 838 4979 | 1189 5067 | 4531 5025 | 4928 5024 | 4967 1707 | 4955 1290 | 4926 1172 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1088 2355 | 1006 2425 | 941 2463 | 912 2463 | 870 2457 | 838 2485 | 1189 2572 | 2036 2530 | 2434 2530 | 2472 1707 | 2461 1290 | 2431 1172 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1088 6694 | 1006 6763 | 941 6801 | 912 6801 | 870 6795 | 838 6823 | 1189 6910 | 6374 6869 | 6772 6868 | 6810 1707 | 6799 1290 | 6769 1172 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1088 2459 | 1006 2529 | 941 2567 | 912 2567 | 870 2561 | 838 2589 | 1189 2676 | 2140 2634 | 2538 2634 | 2576 1707 | 2565 1290 | 2535 1172 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[餐饮] |  | 4.20 | 49.97 | 26 | 60 | 2264.4 | 18 | 4079.4 | 18 | 2.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=49.97 K=0.20 D=4.18 | 128.1 53.0 | 125.5 51.6 | 118.3 50.2 | 107.1 49.0 | 94.1 48.0 | 79.3 56.3 | 67.8 70.5 | 64.3 85.5 | 61.4 99.9 | 59.0 112.1 | 56.8 121.1 | 55.2 126.4 |
| 南外墙 | F=31.01 K=0.38 D=4.99 | 4.5 -25.0 | 5.8 -26.9 | 3.3 -28.0 | -0.6 -29.1 | -4.1 -30.0 | -6.6 -30.8 | -10.7 -27.7 | -15.8 -23.5 | -18.5 -19.0 | -20.7 -13.7 | -22.4 -6.6 | -24.0 0.5 |
| 西外墙 | F=0.84 K=0.38 D=4.99 | 1.1 0.6 | 1.6 0.6 | 2.1 0.5 | 2.6 0.5 | 2.8 0.4 | 2.8 0.4 | 2.4 0.5 | 1.1 0.6 | 0.9 0.7 | 0.8 0.8 | 0.8 0.9 | 0.7 1.0 |
| 东外墙 | F=23.10 K=0.38 D=4.99 | 36.9 14.5 | 37.2 12.9 | 36.8 12.0 | 35.5 11.1 | 32.8 10.3 | 30.5 9.6 | 27.0 44.7 | 22.7 60.6 | 20.3 66.1 | 18.4 65.4 | 16.9 59.5 | 15.5 49.6 |
| 北外墙 | F=18.48 K=0.38 D=4.99 | -1.3 -13.7 | -0.2 -14.8 | 0.1 -15.5 | -0.3 -16.2 | 1.2 -16.8 | 4.0 -17.3 | 3.4 -6.8 | -7.8 -5.3 | -9.5 -6.3 | -10.9 -6.6 | -12.0 -4.6 | -13.0 -2.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 59.6 501.7 | 33.3 524.4 | 15.6 487.9 | -1.9 461.0 | -16.9 420.3 | -29.5 469.5 | 225.2 481.2 | 248.0 216.0 | 249.3 172.8 | 306.4 137.1 | 353.5 107.2 | 442.4 80.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -97.7 -19.8 | -108.3 -10.4 | -111.8 -5.7 | -116.5 -6.9 | -120.1 -16.3 | -122.4 -21.0 | -115.3 -34.0 | -100.0 -50.5 | -81.1 -67.0 | -63.5 -78.8 | -48.1 -87.0 | -32.8 -94.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 157.3 521.6 | 141.6 534.8 | 127.4 493.6 | 114.7 467.9 | 103.2 436.6 | 92.9 490.5 | 340.6 515.2 | 348.0 266.5 | 330.4 239.8 | 369.8 215.8 | 401.7 194.3 | 475.2 174.8 |
| 挑空楼板 | F=47.58 K=0.25 D=3.01 | 9.1 -31.3 | 8.2 -11.3 | -13.2 -8.5 | -16.5 -10.3 | -19.1 -11.0 | -21.2 -7.1 | -23.1 -3.5 | -24.4 -0.9 | -26.7 1.2 | -27.9 1.8 | -29.3 1.0 | -30.4 3.8 |
| 照明 | 显热(W) | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 |
| 人体 | 显热(W) | 305.4 1265.1 | 247.2 1294.1 | 203.6 1323.2 | 174.5 1337.8 | 145.4 1352.3 | 130.9 1366.8 | 116.3 1381.4 | 770.7 1395.9 | 1046.9 1395.9 | 1119.7 727.0 | 1192.4 436.2 | 1236.0 363.5 |
|  | 全热(W) | 305.4 4345.6 | 247.2 4374.7 | 203.6 4403.8 | 174.5 4418.3 | 145.4 4432.9 | 130.9 4447.4 | 116.3 4462.0 | 3851.2 4476.5 | 4127.5 4476.5 | 4200.2 727.0 | 4272.9 436.2 | 4316.6 363.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 0.00 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 0.00 | 4.60 0.00 | 4.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | 0.0 -75.6 | -75.6 -75.6 | -75.6 -75.6 | -75.6 0.0 | -75.6 0.0 | -75.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | 0.0 -1341.2 | -1341.2 -1341.2 | -1341.2 -1341.2 | -1341.2 0.0 | -1341.2 0.0 | -1341.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | 0.00 -1.78 | -1.78 -1.78 | -1.78 -1.78 | -1.78 0.00 | -1.78 0.00 | -1.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 943 3904 | 858 3970 | 766 3961 | 700 3943 | 636 3913 | 590 3987 | 808 4079 | 3198 3868 | 3463 3850 | 3584 1424 | 3696 1115 | 3822 1023 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 943 2089 | 858 2155 | 766 2146 | 700 2128 | 636 2098 | 590 2172 | 808 2264 | 1383 2053 | 1648 2035 | 1769 1424 | 1881 1115 | 2007 1023 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 2.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 943 5245 | 858 5311 | 766 5302 | 700 5284 | 636 5254 | 590 5328 | 808 5421 | 4539 5209 | 4805 5192 | 4925 1424 | 5037 1115 | 5163 1023 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 943 2165 | 858 2230 | 766 2222 | 700 2203 | 636 2173 | 590 2247 | 808 2340 | 1459 2129 | 1724 2111 | 1845 1424 | 1956 1115 | 2082 1023 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[备餐区] |  | 4.20 | 246.50 | 26 | 60 | 23111.1 | 9 | 28692.8 | 9 | 9.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.00 K=0.20 D=4.18 | 35.9 14.8 | 35.2 14.4 | 33.1 14.1 | 30.0 13.7 | 26.4 13.4 | 22.2 15.8 | 19.0 19.7 | 18.0 23.9 | 17.2 28.0 | 16.5 31.4 | 15.9 33.9 | 15.4 35.4 |
| 东外墙 | F=94.32 K=0.38 D=4.99 | 150.5 59.4 | 152.0 52.9 | 150.1 49.2 | 144.8 45.2 | 133.9 41.9 | 124.6 39.2 | 110.4 182.5 | 92.7 247.2 | 83.1 269.9 | 75.3 267.1 | 69.0 243.1 | 63.4 202.4 |
| 南外墙 | F=6.84 K=0.38 D=4.99 | 1.0 -5.5 | 1.3 -5.9 | 0.7 -6.2 | -0.1 -6.4 | -0.9 -6.6 | -1.4 -6.8 | -2.4 -6.1 | -3.5 -5.2 | -4.1 -4.2 | -4.6 -3.0 | -4.9 -1.5 | -5.3 0.1 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -1.8 -18.6 | -0.3 -20.2 | 0.1 -21.1 | -0.5 -22.1 | 1.6 -22.9 | 5.4 -23.6 | 4.7 -9.3 | -10.6 -7.2 | -12.9 -8.6 | -14.8 -9.0 | -16.3 -6.2 | -17.7 -3.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=51.84 | 465.2 4451.7 | 337.1 2640.9 | 246.0 2577.9 | 157.8 2438.4 | 81.3 2263.7 | 15.7 2353.8 | 5106.4 2357.5 | 7509.6 1247.9 | 8488.3 1036.9 | 8474.7 859.3 | 7419.9 708.8 | 5670.5 574.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -390.6 -79.4 | -433.1 -41.7 | -447.2 -22.8 | -466.1 -27.5 | -480.2 -65.2 | -489.6 -84.1 | -461.3 -136.0 | -400.0 -202.0 | -324.6 -268.0 | -253.9 -315.2 | -192.6 -348.2 | -131.3 -376.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 855.8 4531.1 | 770.2 2682.5 | 693.2 2600.7 | 623.9 2465.9 | 561.5 2329.0 | 505.3 2437.9 | 5567.8 2493.5 | 7909.7 1449.9 | 8812.9 1304.9 | 8728.5 1174.4 | 7612.4 1057.0 | 5801.8 951.3 |
| 南外门 | F=5.76 K=1.50 | -59.2 -12.0 | -65.6 -6.3 | -67.8 -3.5 | -70.6 -4.2 | -72.8 -9.9 | -74.2 -12.7 | -69.9 -20.6 | -60.6 -30.6 | -49.2 -40.6 | -38.5 -47.8 | -29.2 -52.8 | -19.9 -57.0 |
| 内墙1 | F=27.72 K=0.87 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 | -12.9 -12.9 |
| 挑空楼板 | F=12.83 K=0.25 D=3.01 | 2.5 -8.4 | 2.2 -3.1 | -3.6 -2.3 | -4.4 -2.8 | -5.1 -3.0 | -5.7 -1.9 | -6.2 -0.9 | -6.6 -0.2 | -7.2 0.3 | -7.5 0.5 | -7.9 0.3 | -8.2 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1217.7 2435.4 | 1025.4 2531.5 | 897.2 2627.7 | 769.1 2691.7 | 672.9 2755.8 | 608.8 2819.9 | 512.7 2852.0 | 1281.8 2916.1 | 1666.3 2948.1 | 1954.7 2147.0 | 2147.0 1730.4 | 2307.2 1442.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 | 1972.0 1972.0 |
| 人体 | 显热(W) | 3131.7 12974.4 | 2535.2 13272.6 | 2087.8 13570.9 | 1789.6 13720.0 | 1491.3 13869.2 | 1342.2 14018.3 | 1193.0 14167.4 | 7903.9 14316.5 | 10737.4 14316.5 | 11483.1 7456.5 | 12228.7 4473.9 | 12676.1 3728.3 |
|  | 全热(W) | 3131.7 31042.6 | 2535.2 31340.9 | 2087.8 31639.1 | 1789.6 31788.3 | 1491.3 31937.4 | 1342.2 32086.5 | 1193.0 32235.7 | 25972.2 32384.8 | 28805.6 32384.8 | 29551.3 7456.5 | 30297.0 4473.9 | 30744.3 3728.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 0.00 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 0.00 | 26.87 0.00 | 26.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | 0.0 -746.1 | -746.1 -746.1 | -746.1 -746.1 | -746.1 0.0 | -746.1 0.0 | -746.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | 0.0 -13232.6 | -13232.6 -13232.6 | -13232.6 -13232.6 | -13232.6 0.0 | -13232.6 0.0 | -13232.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | 0.00 -17.61 | -17.61 -17.61 | -17.61 -17.61 | -17.61 0.00 | -17.61 0.00 | -17.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6862 26645 | 5941 25231 | 5262 25561 | 4734 25627 | 4247 25656 | 3956 25956 | 8786 26296 | 23479 25462 | 27673 25300 | 28693 12620 | 28576 9048 | 27436 7842 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6862 21063 | 5941 19649 | 5262 19979 | 4734 20046 | 4247 20074 | 3956 20374 | 8786 20714 | 17897 19881 | 22091 19719 | 23111 12620 | 22994 9048 | 21854 7842 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6862 39878 | 5941 38463 | 5262 38793 | 4734 38860 | 4247 38888 | 3956 39188 | 8786 39529 | 36711 38695 | 40905 38533 | 41925 12620 | 41809 9048 | 40668 7842 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6862 21809 | 5941 20395 | 5262 20725 | 4734 20792 | 4247 20820 | 3956 21120 | 8786 21460 | 18643 20627 | 22837 20465 | 23857 12620 | 23740 9048 | 22600 7842 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 | 26.87 26.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[餐饮] |  | 4.20 | 29.42 | 26 | 60 | 1184.0 | 18 | 2252.8 | 18 | 1.66 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.42 K=0.20 D=4.18 | 75.5 31.2 | 73.9 30.4 | 69.7 29.5 | 63.1 28.8 | 55.4 28.2 | 46.7 33.2 | 39.9 41.5 | 37.9 50.3 | 36.1 58.8 | 34.7 66.0 | 33.5 71.3 | 32.5 74.4 |
| 南外墙 | F=19.56 K=0.38 D=4.99 | 2.8 -15.8 | 3.7 -17.0 | 2.1 -17.6 | -0.4 -18.4 | -2.6 -19.0 | -4.1 -19.4 | -6.8 -17.5 | -10.0 -14.8 | -11.7 -12.0 | -13.1 -8.6 | -14.1 -4.2 | -15.1 0.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 29.8 250.9 | 16.6 262.2 | 7.8 244.0 | -0.9 232.0 | -8.4 217.2 | -14.8 234.7 | 112.6 240.6 | 124.0 108.0 | 124.6 86.4 | 153.2 68.5 | 168.9 53.6 | 221.2 40.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -48.8 -9.9 | -54.1 -5.2 | -55.9 -2.9 | -58.3 -3.4 | -60.0 -8.2 | -61.2 -10.5 | -57.7 -17.0 | -50.0 -25.2 | -40.6 -33.5 | -31.7 -39.4 | -24.1 -43.5 | -16.4 -47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 78.6 260.8 | 70.8 267.4 | 63.7 246.8 | 57.3 235.5 | 51.6 225.3 | 46.4 245.2 | 170.3 257.6 | 174.0 133.2 | 165.2 119.9 | 184.9 107.9 | 192.9 97.1 | 237.6 87.4 |
| 内墙1 | F=20.16 K=0.87 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 挑空楼板 | F=26.98 K=0.25 D=3.01 | 5.2 -17.8 | 4.6 -6.4 | -7.5 -4.8 | -9.3 -5.9 | -10.8 -6.2 | -12.0 -4.0 | -13.1 -2.0 | -13.8 -0.5 | -15.1 0.7 | -15.8 1.0 | -16.6 0.6 | -17.2 2.2 |
| 底板1 | F=1.18 K=0.39 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 |
| 照明 | 显热(W) | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 | 235.4 235.4 |
| 人体 | 显热(W) | 179.8 744.9 | 145.6 762.1 | 119.9 779.2 | 102.8 787.8 | 85.6 796.3 | 77.1 804.9 | 68.5 813.4 | 453.8 822.0 | 616.5 822.0 | 659.3 428.1 | 702.1 256.9 | 727.8 214.1 |
|  | 全热(W) | 179.8 2559.0 | 145.6 2576.1 | 119.9 2593.2 | 102.8 2601.8 | 85.6 2610.4 | 77.1 2618.9 | 68.5 2627.5 | 2267.9 2636.0 | 2430.5 2636.0 | 2473.4 428.1 | 2516.2 256.9 | 2541.9 214.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | 0.0 -44.5 | -44.5 -44.5 | -44.5 -44.5 | -44.5 0.0 | -44.5 0.0 | -44.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | 0.0 -789.8 | -789.8 -789.8 | -789.8 -789.8 | -789.8 0.0 | -789.8 0.0 | -789.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | 0.00 -1.05 | -1.05 -1.05 | -1.05 -1.05 | -1.05 0.00 | -1.05 0.00 | -1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 446 2170 | 397 2208 | 344 2207 | 308 2201 | 272 2193 | 245 2226 | 354 2253 | 1769 2142 | 1927 2133 | 1995 708 | 2050 531 | 2126 484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 446 1101 | 397 1139 | 344 1138 | 308 1132 | 272 1124 | 245 1157 | 354 1184 | 700 1073 | 858 1064 | 926 708 | 982 531 | 1057 484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 446 2960 | 397 2998 | 344 2997 | 308 2991 | 272 2983 | 245 3016 | 354 3043 | 2558 2932 | 2717 2922 | 2785 708 | 2840 531 | 2916 484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 446 1146 | 397 1184 | 344 1183 | 308 1177 | 272 1169 | 245 1202 | 354 1229 | 744 1117 | 903 1108 | 971 708 | 1026 531 | 1102 484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[餐饮] |  | 4.20 | 36.00 | 26 | 60 | 1347.3 | 20 | 2654.9 | 20 | 2.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.00 K=0.20 D=4.18 | 46.2 19.1 | 45.2 18.6 | 42.6 18.1 | 38.6 17.6 | 33.9 17.3 | 28.6 20.3 | 24.4 25.4 | 23.2 30.8 | 22.1 36.0 | 21.2 40.4 | 20.5 43.6 | 19.9 45.5 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | 40.2 15.9 | 40.6 14.1 | 40.1 13.1 | 38.7 12.1 | 35.8 11.2 | 33.3 10.5 | 29.5 48.7 | 24.8 66.1 | 22.2 72.1 | 20.1 71.4 | 18.4 64.9 | 16.9 54.1 |
| 照明 | 显热(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 911.4 | 178.1 932.4 | 146.7 953.3 | 125.7 963.8 | 104.8 974.3 | 94.3 984.7 | 83.8 995.2 | 555.2 1005.7 | 754.3 1005.7 | 806.7 523.8 | 859.0 314.3 | 890.5 261.9 |
|  | 全热(W) | 220.0 3130.8 | 178.1 3151.8 | 146.7 3172.7 | 125.7 3183.2 | 104.8 3193.7 | 94.3 3204.1 | 83.8 3214.6 | 2774.6 3225.1 | 2973.7 3225.1 | 3026.1 523.8 | 3078.4 314.3 | 3109.9 261.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | 0.0 -54.5 | -54.5 -54.5 | -54.5 -54.5 | -54.5 0.0 | -54.5 0.0 | -54.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | 0.0 -966.3 | -966.3 -966.3 | -966.3 -966.3 | -966.3 0.0 | -966.3 0.0 | -966.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | -1.29 -1.29 | -1.29 -1.29 | -1.29 0.00 | -1.29 0.00 | -1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 594 2487 | 552 2506 | 517 2526 | 491 2535 | 462 2544 | 444 2557 | 426 2610 | 2144 2644 | 2340 2655 | 2389 924 | 2439 711 | 2468 650 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 594 1180 | 552 1199 | 517 1218 | 491 1227 | 462 1236 | 444 1249 | 426 1303 | 837 1336 | 1032 1347 | 1082 924 | 1131 711 | 1161 650 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 594 3454 | 552 3472 | 517 3492 | 491 3501 | 462 3510 | 444 3523 | 426 3577 | 3111 3610 | 3306 3621 | 3355 924 | 3405 711 | 3435 650 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 594 1234 | 552 1253 | 517 1273 | 491 1282 | 462 1291 | 444 1303 | 426 1357 | 891 1391 | 1087 1402 | 1136 924 | 1186 711 | 1215 650 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[厨房] |  | 4.20 | 379.50 | 27 | 60 | 8977.4 | 21 | 8977.4 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=130.50 K=0.20 D=4.18 | 308.1 111.8 | 301.3 108.1 | 282.4 104.4 | 253.1 101.3 | 219.3 98.7 | 180.5 120.5 | 150.6 157.5 | 141.4 196.7 | 133.7 234.2 | 127.4 266.1 | 121.8 289.6 | 117.5 303.4 |
| 顶板1 | F=22.50 K=0.39 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 | -50.3 -50.3 |
| 顶板1 | F=18.00 K=0.39 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 | -40.2 -40.2 |
| 西外墙 | F=201.60 K=0.38 D=4.99 | 177.9 78.3 | 314.6 60.7 | 439.8 49.7 | 536.1 38.6 | 589.0 29.1 | 593.1 21.3 | 488.4 40.4 | 177.1 65.2 | 149.3 92.2 | 126.5 120.0 | 107.7 142.5 | 91.0 163.1 |
| 内墙1 | F=11.76 K=0.87 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 | -58.1 -58.1 |
| 内墙1 | F=22.56 K=0.87 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 | -111.5 -111.5 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 | -45.1 -45.1 |
| 底板1 | F=2.37 K=0.39 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 |
| 底板1 | F=1.18 K=0.39 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1874.7 3749.5 | 1578.7 3897.5 | 1381.4 4045.5 | 1184.0 4144.1 | 1036.0 4242.8 | 937.4 4341.5 | 789.4 4390.8 | 1973.4 4489.5 | 2565.4 4538.8 | 3009.4 3305.4 | 3305.4 2664.1 | 3552.1 2220.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 | 3036.0 3036.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1075.9 4457.2 | 871.0 4559.7 | 717.3 4662.2 | 614.8 4713.4 | 512.3 4764.6 | 461.1 4815.9 | 409.9 4867.1 | 2715.3 4918.3 | 3688.7 4918.3 | 3944.9 2561.6 | 4201.1 1537.0 | 4354.8 1280.8 |
|  | 全热(W) | 1075.9 17170.5 | 871.0 17272.9 | 717.3 17375.4 | 614.8 17426.6 | 512.3 17477.9 | 461.1 17529.1 | 409.9 17580.3 | 15428.6 17631.6 | 16402.0 17631.6 | 16658.2 2561.6 | 16914.3 1537.0 | 17068.0 1280.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 0.00 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 0.00 | 18.98 0.00 | 18.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | 0.0 -15759.3 | -15759.3 -15759.3 | -15759.3 -15759.3 | -15759.3 0.0 | -15759.3 0.0 | -15759.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | 0.0 -121522.5 | -121522.5 -121522.5 | -121522.5 -121522.5 | -121522.5 0.0 | -121522.5 0.0 | -121522.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | 0.00 -148.69 | -148.69 -148.69 | -148.69 -148.69 | -148.69 0.00 | -148.69 0.00 | -148.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6161 -97688 | 5790 -97459 | 5545 -97223 | 5312 -97088 | 5081 -96950 | 4896 -96786 | 4562 -96629 | -101078 -96415 | -99548 -96301 | -98877 8977 | -98349 7357 | -97970 6692 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6161 -4638 | 5790 -4409 | 5545 -4173 | 5312 -4038 | 5081 -3900 | 4896 -3736 | 4562 -3579 | -8028 -3365 | -6498 -3252 | -5827 8977 | -5299 7357 | -4920 6692 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6161 23834 | 5790 24063 | 5545 24299 | 5312 24435 | 5081 24573 | 4896 24737 | 4562 24893 | 20445 25107 | 21975 25221 | 22646 8977 | 23173 7357 | 23553 6692 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6161 11121 | 5790 11350 | 5545 11586 | 5312 11722 | 5081 11859 | 4896 12023 | 4562 12180 | 7731 12394 | 9261 12508 | 9932 8977 | 10460 7357 | 10840 6692 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 | 18.98 18.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[餐饮] |  | 4.20 | 42.50 | 26 | 60 | 1481.7 | 20 | 3025.4 | 20 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=14.70 K=0.38 D=4.99 | 15.4 3.0 | 22.6 1.9 | 28.1 1.2 | 31.1 0.5 | 31.0 -0.1 | 28.5 -0.6 | 21.5 0.8 | 9.2 2.7 | 7.4 4.7 | 6.0 6.8 | 4.8 8.5 | 3.8 10.0 |
| 东南外墙 | F=35.70 K=0.38 D=4.99 | 46.2 4.4 | 37.4 2.0 | 37.0 0.6 | 35.3 -0.8 | 31.4 -2.0 | 28.1 -3.0 | 22.9 24.8 | 16.4 44.8 | 12.9 57.3 | 10.1 63.7 | 7.8 63.6 | 5.8 57.5 |
| 西南外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=42.50 K=0.25 D=3.01 | 8.2 -28.0 | 7.3 -10.1 | -11.8 -7.5 | -14.7 -9.2 | -17.0 -9.8 | -18.9 -6.3 | -20.6 -3.1 | -21.8 -0.8 | -23.8 1.1 | -24.9 1.6 | -26.1 0.9 | -27.2 3.4 |
| 照明 | 显热(W) | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 |
| 人体 | 显热(W) | 259.7 1076.0 | 210.2 1100.7 | 173.1 1125.4 | 148.4 1137.8 | 123.7 1150.2 | 111.3 1162.5 | 98.9 1174.9 | 655.5 1187.3 | 890.5 1187.3 | 952.3 618.4 | 1014.1 371.0 | 1051.2 309.2 |
|  | 全热(W) | 259.7 3696.1 | 210.2 3720.8 | 173.1 3745.6 | 148.4 3757.9 | 123.7 3770.3 | 111.3 3782.7 | 98.9 3795.0 | 3275.6 3807.4 | 3510.6 3807.4 | 3572.4 618.4 | 3634.3 371.0 | 3671.4 309.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 605 2862 | 546 2907 | 492 2935 | 463 2943 | 430 2947 | 408 2958 | 386 2994 | 2412 3020 | 2653 3025 | 2721 978 | 2788 726 | 2831 658 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 605 1318 | 546 1363 | 492 1392 | 463 1399 | 430 1403 | 408 1414 | 386 1451 | 869 1476 | 1109 1482 | 1177 978 | 1244 726 | 1288 658 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 605 4002 | 546 4048 | 492 4076 | 463 4084 | 430 4088 | 408 4099 | 386 4135 | 3553 4161 | 3793 4166 | 3862 978 | 3929 726 | 3972 658 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 605 1382 | 546 1428 | 492 1456 | 463 1464 | 430 1467 | 408 1479 | 386 1515 | 933 1540 | 1173 1546 | 1241 978 | 1309 726 | 1352 658 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2040[餐饮] |  | 4.20 | 42.50 | 26 | 60 | 1431.4 | 19 | 2975.1 | 19 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=14.70 K=0.38 D=4.99 | 15.4 3.0 | 22.6 1.9 | 28.1 1.2 | 31.1 0.5 | 31.0 -0.1 | 28.5 -0.6 | 21.5 0.8 | 9.2 2.7 | 7.4 4.7 | 6.0 6.8 | 4.8 8.5 | 3.8 10.0 |
| 西南外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=42.50 K=0.25 D=3.01 | 8.2 -28.0 | 7.3 -10.1 | -11.8 -7.5 | -14.7 -9.2 | -17.0 -9.8 | -18.9 -6.3 | -20.6 -3.1 | -21.8 -0.8 | -23.8 1.1 | -24.9 1.6 | -26.1 0.9 | -27.2 3.4 |
| 照明 | 显热(W) | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 |
| 人体 | 显热(W) | 259.7 1076.0 | 210.2 1100.7 | 173.1 1125.4 | 148.4 1137.8 | 123.7 1150.2 | 111.3 1162.5 | 98.9 1174.9 | 655.5 1187.3 | 890.5 1187.3 | 952.3 618.4 | 1014.1 371.0 | 1051.2 309.2 |
|  | 全热(W) | 259.7 3696.1 | 210.2 3720.8 | 173.1 3745.6 | 148.4 3757.9 | 123.7 3770.3 | 111.3 3782.7 | 98.9 3795.0 | 3275.6 3807.4 | 3510.6 3807.4 | 3572.4 618.4 | 3634.3 371.0 | 3671.4 309.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 559 2857 | 508 2905 | 455 2935 | 428 2944 | 398 2949 | 380 2961 | 363 2969 | 2396 2975 | 2640 2968 | 2711 915 | 2780 663 | 2825 600 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 559 1314 | 508 1361 | 455 1391 | 428 1400 | 398 1405 | 380 1417 | 363 1426 | 852 1431 | 1096 1424 | 1167 915 | 1237 663 | 1282 600 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 559 3998 | 508 4046 | 455 4075 | 428 4085 | 398 4090 | 380 4102 | 363 4110 | 3537 4116 | 3780 4109 | 3851 915 | 3921 663 | 3966 600 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 559 1378 | 508 1426 | 455 1455 | 428 1464 | 398 1469 | 380 1482 | 363 1490 | 917 1496 | 1160 1489 | 1231 915 | 1301 663 | 1346 600 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2041[走廊] |  | 4.20 | 35.00 | 28 | 60 | 1431.9 | 8 | 1489.7 | 8 | 0.09 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=6.30 K=0.38 D=4.99 | 1.9 -3.5 | 4.9 -4.0 | 7.3 -4.2 | 8.6 -4.6 | 8.5 -4.8 | 7.5 -5.0 | 4.5 -4.4 | -0.8 -3.6 | -1.6 -2.7 | -2.2 -1.8 | -2.7 -1.1 | -3.1 -0.5 |
| 西北外墙 | F=42.00 K=0.38 D=4.99 | 1.7 -20.7 | 11.5 -24.1 | 33.0 -26.2 | 52.3 -28.3 | 66.0 -30.1 | 72.6 -31.6 | 58.7 -27.5 | -2.2 -22.2 | -7.4 -16.5 | -11.7 -10.6 | -15.3 -5.8 | -18.4 -1.5 |
| 东北外墙 | F=41.40 K=0.38 D=4.99 | 11.2 -25.0 | 12.5 -27.7 | 12.2 -29.2 | 10.3 -30.9 | 6.0 -32.3 | 2.2 -33.4 | -3.7 26.0 | -11.2 46.3 | -15.2 49.3 | -18.4 43.5 | -21.0 31.6 | -23.3 16.2 |
| 东南外墙 | F=6.30 K=0.38 D=4.99 | 3.4 -4.0 | 1.8 -4.4 | 1.8 -4.6 | 1.5 -4.9 | 0.8 -5.1 | 0.2 -5.3 | -0.7 -0.4 | -1.9 3.1 | -2.5 5.4 | -3.0 6.5 | -3.4 6.5 | -3.7 5.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 47.1 386.4 | 26.3 394.5 | 11.7 388.0 | -2.5 367.7 | -14.8 341.0 | -25.3 359.9 | 789.3 363.4 | 1086.7 173.4 | 1134.8 139.1 | 1016.5 110.4 | 797.4 86.1 | 619.0 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -87.6 -33.6 | -95.0 -27.0 | -97.4 -23.8 | -100.7 -24.6 | -103.2 -31.1 | -104.8 -34.4 | -99.9 -43.4 | -89.3 -54.9 | -76.2 -66.3 | -63.9 -74.5 | -53.2 -80.2 | -42.6 -85.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 134.7 420.0 | 121.2 421.5 | 109.1 411.7 | 98.2 392.3 | 88.4 372.1 | 79.5 394.3 | 889.2 406.8 | 1176.0 228.2 | 1210.9 205.4 | 1080.4 184.9 | 850.6 166.4 | 661.6 149.8 |
| 西南外门 | F=2.10 K=1.50 | -27.9 -10.7 | -30.2 -8.6 | -31.0 -7.6 | -32.0 -7.8 | -32.8 -9.9 | -33.3 -10.9 | -31.8 -13.8 | -28.4 -17.5 | -24.2 -21.1 | -20.3 -23.7 | -16.9 -25.5 | -13.6 -27.1 |
| 挑空楼板 | F=35.00 K=0.25 D=3.01 | -10.5 -40.3 | -11.2 -25.6 | -26.9 -23.5 | -29.4 -24.9 | -31.3 -25.3 | -32.8 -22.4 | -34.2 -19.8 | -35.2 -17.9 | -36.9 -16.4 | -37.8 -15.9 | -38.8 -16.5 | -39.6 -14.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 172.9 345.8 | 145.6 359.5 | 127.4 373.1 | 109.2 382.2 | 95.6 391.3 | 86.5 400.4 | 72.8 405.0 | 182.0 414.1 | 236.6 418.6 | 277.6 304.9 | 304.9 245.7 | 327.6 204.8 |
| 照明 | 显热(W) | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 122.5 |
| 人体 | 显热(W) | 7.5 31.2 | 6.1 31.9 | 5.0 32.6 | 4.3 33.0 | 3.6 33.3 | 3.2 33.7 | 2.9 34.0 | 19.0 34.4 | 25.8 34.4 | 27.6 17.9 | 29.4 10.8 | 30.5 9.0 |
|  | 全热(W) | 7.5 89.0 | 6.1 89.7 | 5.0 90.4 | 4.3 90.8 | 3.6 91.2 | 3.2 91.5 | 2.9 91.9 | 76.8 92.2 | 83.6 92.2 | 85.4 17.9 | 87.2 10.8 | 88.3 9.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 330 840 | 290 872 | 263 879 | 245 862 | 224 838 | 203 866 | 980 943 | 1388 790 | 1490 770 | 1409 554 | 1214 454 | 1056 379 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 330 782 | 290 814 | 263 821 | 245 804 | 224 781 | 203 808 | 980 885 | 1331 733 | 1432 713 | 1351 554 | 1156 454 | 998 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 330 840 | 290 872 | 263 879 | 245 862 | 224 838 | 203 866 | 980 943 | 1388 790 | 1490 770 | 1409 554 | 1214 454 | 1056 379 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 330 782 | 290 814 | 263 821 | 245 804 | 224 781 | 203 808 | 980 885 | 1331 733 | 1432 713 | 1351 554 | 1156 454 | 998 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2051[清洗室] |  | 4.20 | 48.00 | 28 | 60 | 497.2 | 20 | 497.2 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=48.00 K=0.39 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 |
| 东外墙 | F=33.60 K=0.38 D=4.99 | 28.2 -4.2 | 28.8 -6.5 | 28.1 -7.9 | 26.2 -9.3 | 22.3 -10.5 | 19.0 -11.4 | 13.9 39.6 | 7.7 62.7 | 4.2 70.8 | 1.4 69.8 | -0.8 61.2 | -2.8 46.7 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -20.8 -37.6 | -19.3 -39.3 | -18.9 -40.2 | -19.5 -41.1 | -17.4 -42.0 | -13.6 -42.6 | -14.3 -28.3 | -29.6 -26.2 | -32.0 -27.6 | -33.8 -28.0 | -35.4 -25.2 | -36.7 -22.7 |
| 内墙1 | F=30.96 K=0.87 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 挑空楼板 | F=2.37 K=0.25 D=3.01 | -0.7 -2.7 | -0.8 -1.7 | -1.8 -1.6 | -2.0 -1.7 | -2.1 -1.7 | -2.2 -1.5 | -2.3 -1.3 | -2.4 -1.2 | -2.5 -1.1 | -2.6 -1.1 | -2.6 -1.1 | -2.7 -1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.1 474.2 | 199.7 493.0 | 174.7 511.7 | 149.8 524.2 | 131.0 536.6 | 118.6 549.1 | 99.8 555.4 | 249.6 567.8 | 324.5 574.1 | 380.6 418.1 | 418.1 337.0 | 449.3 280.8 |
| 照明 | 显热(W) | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 125 311 | 89 326 | 63 343 | 36 353 | 15 364 | 3 375 | -22 446 | 106 484 | 175 497 | 227 340 | 260 253 | 288 185 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 125 311 | 89 326 | 63 343 | 36 353 | 15 364 | 3 375 | -22 446 | 106 484 | 175 497 | 227 340 | 260 253 | 288 185 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 125 311 | 89 326 | 63 343 | 36 353 | 15 364 | 3 375 | -22 446 | 106 484 | 175 497 | 227 340 | 260 253 | 288 185 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 125 311 | 89 326 | 63 343 | 36 353 | 15 364 | 3 375 | -22 446 | 106 484 | 175 497 | 227 340 | 260 253 | 288 185 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[餐饮] |  | 4.20 | 68.68 | 26 | 60 | 2913.4 | 16 | 5408.0 | 16 | 3.87 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.68 K=0.20 D=4.18 | 176.1 72.8 | 172.6 70.9 | 162.6 68.9 | 147.2 67.3 | 129.4 65.9 | 109.0 77.4 | 93.2 96.9 | 88.4 117.5 | 84.4 137.2 | 81.0 154.0 | 78.1 166.4 | 75.8 173.7 |
| 西南外墙 | F=28.22 K=0.38 D=4.99 | 29.6 5.8 | 43.4 3.6 | 53.9 2.3 | 59.6 0.9 | 59.6 -0.3 | 54.7 -1.2 | 41.2 1.6 | 17.7 5.2 | 14.3 9.0 | 11.5 13.0 | 9.3 16.3 | 7.3 19.2 |
| 东南外墙 | F=34.44 K=0.38 D=4.99 | 44.5 4.2 | 36.0 1.9 | 35.7 0.6 | 34.0 -0.8 | 30.3 -2.0 | 27.1 -2.9 | 22.1 24.0 | 15.8 43.2 | 12.4 55.3 | 9.7 61.5 | 7.6 61.4 | 5.6 55.5 |
| 东北外墙 | F=25.41 K=0.38 D=4.99 | 26.1 3.9 | 26.9 2.2 | 26.7 1.2 | 25.5 0.2 | 22.8 -0.6 | 20.5 -1.3 | 16.9 35.1 | 12.3 47.6 | 9.8 49.4 | 7.9 45.9 | 6.3 38.6 | 4.9 29.1 |
| 西北外墙 | F=8.40 K=0.38 D=4.99 | 6.7 2.2 | 8.6 1.5 | 13.0 1.1 | 16.8 0.7 | 19.5 0.3 | 20.9 0.0 | 18.1 0.8 | 5.9 1.9 | 4.9 3.0 | 4.0 4.2 | 3.3 5.2 | 2.7 6.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 48.8 237.4 | 36.9 317.1 | 28.2 435.9 | 19.9 520.2 | 12.6 551.2 | 6.4 522.6 | 93.8 410.5 | 99.9 122.7 | 98.9 102.9 | 117.3 86.2 | 136.5 72.0 | 152.6 59.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -33.9 -6.9 | -37.6 -3.6 | -38.8 -2.0 | -40.5 -2.4 | -41.7 -5.7 | -42.5 -7.3 | -40.0 -11.8 | -34.7 -17.5 | -28.2 -23.3 | -22.0 -27.4 | -16.7 -30.2 | -11.4 -32.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 82.7 244.3 | 74.5 320.8 | 67.0 437.9 | 60.3 522.6 | 54.3 556.9 | 48.9 529.9 | 133.8 422.3 | 134.7 140.2 | 127.1 126.2 | 139.3 113.6 | 153.3 102.2 | 164.0 92.0 |
| 东北外门 | F=3.15 K=1.50 | -32.4 -6.6 | -35.9 -3.5 | -37.1 -1.9 | -38.6 -2.3 | -39.8 -5.4 | -40.6 -7.0 | -38.2 -11.3 | -33.1 -16.7 | -26.9 -22.2 | -21.0 -26.1 | -16.0 -28.8 | -10.9 -31.2 |
| 照明 | 显热(W) | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 | 549.4 549.4 |
| 人体 | 显热(W) | 419.7 1738.8 | 339.8 1778.7 | 279.8 1818.7 | 239.8 1838.7 | 199.9 1858.7 | 179.9 1878.7 | 159.9 1898.7 | 1059.3 1918.6 | 1439.0 1918.6 | 1538.9 999.3 | 1638.8 599.6 | 1698.8 499.6 |
|  | 全热(W) | 419.7 5972.9 | 339.8 6012.9 | 279.8 6052.8 | 239.8 6072.8 | 199.9 6092.8 | 179.9 6112.8 | 159.9 6132.8 | 5293.4 6152.8 | 5673.1 6152.8 | 5773.0 999.3 | 5873.0 599.6 | 5932.9 499.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | 0.0 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 0.0 | -103.9 0.0 | -103.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | 0.0 -1843.5 | -1843.5 -1843.5 | -1843.5 -1843.5 | -1843.5 0.0 | -1843.5 0.0 | -1843.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | 0.00 -2.45 | -2.45 -2.45 | -2.45 -2.45 | -2.45 0.00 | -2.45 0.00 | -2.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1269 4999 | 1178 5113 | 1112 5267 | 1054 5365 | 984 5408 | 927 5406 | 956 5396 | 4206 5180 | 4577 5194 | 4689 1887 | 4804 1480 | 4877 1361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1269 2504 | 1178 2618 | 1112 2772 | 1054 2870 | 984 2913 | 927 2912 | 956 2902 | 1712 2685 | 2082 2699 | 2195 1887 | 2309 1480 | 2382 1361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1269 6842 | 1178 6956 | 1112 7110 | 1054 7209 | 984 7251 | 927 7250 | 956 7240 | 6050 7024 | 6420 7037 | 6533 1887 | 6648 1480 | 6720 1361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1269 2608 | 1178 2722 | 1112 2876 | 1054 2974 | 984 3017 | 927 3016 | 956 3006 | 1816 2789 | 2186 2803 | 2299 1887 | 2413 1480 | 2486 1361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[走廊] |  | 4.20 | 47.00 | 28 | 60 | 2218.3 | 16 | 2296.0 | 16 | 0.12 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.00 K=0.20 D=4.18 | 101.4 30.7 | 98.9 29.4 | 92.1 28.0 | 81.6 26.9 | 69.4 26.0 | 55.5 33.8 | 44.7 47.1 | 41.3 61.3 | 38.6 74.8 | 36.3 86.3 | 34.3 94.7 | 32.7 99.7 |
| 东北外墙 | F=6.30 K=0.38 D=4.99 | 1.7 -3.8 | 1.9 -4.2 | 1.9 -4.5 | 1.6 -4.7 | 0.9 -4.9 | 0.3 -5.1 | -0.6 4.0 | -1.7 7.0 | -2.3 7.5 | -2.8 6.6 | -3.2 4.8 | -3.6 2.5 |
| 西南外墙 | F=70.50 K=0.38 D=4.99 | 20.8 -38.7 | 55.1 -44.2 | 81.3 -47.5 | 95.8 -51.0 | 95.7 -53.9 | 83.5 -56.2 | 49.8 -49.3 | -9.1 -40.3 | -17.5 -30.6 | -24.4 -20.7 | -30.0 -12.6 | -35.0 -5.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 116.8 682.6 | 80.9 921.7 | 54.9 1278.0 | 29.9 1531.0 | 8.1 1623.9 | -10.6 1538.0 | 251.6 1201.9 | 270.1 338.3 | 267.1 279.0 | 322.2 228.9 | 379.9 186.2 | 428.2 148.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -131.4 -50.4 | -142.5 -40.6 | -146.2 -35.6 | -151.1 -36.9 | -154.8 -46.7 | -157.2 -51.6 | -149.8 -65.1 | -133.9 -82.3 | -114.2 -99.5 | -95.8 -111.8 | -79.8 -120.4 | -63.9 -127.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 248.2 733.0 | 223.4 962.3 | 201.1 1313.7 | 181.0 1567.8 | 162.9 1670.6 | 146.6 1589.6 | 401.4 1267.0 | 404.0 420.6 | 381.3 378.5 | 418.0 340.7 | 459.8 306.6 | 492.1 275.9 |
| 东北外门 | F=2.10 K=1.50 | -27.9 -10.7 | -30.2 -8.6 | -31.0 -7.6 | -32.0 -7.8 | -32.8 -9.9 | -33.3 -10.9 | -31.8 -13.8 | -28.4 -17.5 | -24.2 -21.1 | -20.3 -23.7 | -16.9 -25.5 | -13.6 -27.1 |
| 内墙1 | F=4.41 K=0.87 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 | -25.6 -25.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 | -38.0 -38.0 |
| 挑空楼板 | F=47.00 K=0.25 D=3.01 | -14.1 -54.1 | -15.1 -34.4 | -36.2 -31.5 | -39.4 -33.4 | -42.0 -34.0 | -44.1 -30.1 | -45.9 -26.6 | -47.2 -24.1 | -49.5 -22.0 | -50.7 -21.4 | -52.1 -22.2 | -53.2 -19.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 232.2 464.4 | 195.5 482.7 | 171.1 501.0 | 146.6 513.2 | 128.3 525.5 | 116.1 537.7 | 97.8 543.8 | 244.4 556.0 | 317.7 562.1 | 372.7 409.4 | 409.4 329.9 | 439.9 275.0 |
| 照明 | 显热(W) | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 | 164.5 164.5 |
| 人体 | 显热(W) | 10.1 41.9 | 8.2 42.8 | 6.7 43.8 | 5.8 44.3 | 4.8 44.8 | 4.3 45.2 | 3.9 45.7 | 25.5 46.2 | 34.7 46.2 | 37.1 24.1 | 39.5 14.4 | 40.9 12.0 |
|  | 全热(W) | 10.1 119.5 | 8.2 120.5 | 6.7 121.4 | 5.8 121.9 | 4.8 122.4 | 4.3 122.9 | 3.9 123.4 | 103.2 123.8 | 112.3 123.8 | 114.7 24.1 | 117.1 14.4 | 118.6 12.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 542 1291 | 496 1564 | 442 1938 | 391 2197 | 333 2296 | 273 2231 | 470 1931 | 674 1106 | 743 1074 | 849 790 | 939 671 | 1015 586 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 542 1213 | 496 1486 | 442 1861 | 391 2119 | 333 2218 | 273 2153 | 470 1854 | 596 1028 | 665 997 | 771 790 | 862 671 | 937 586 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 542 1291 | 496 1564 | 442 1938 | 391 2197 | 333 2296 | 273 2231 | 470 1931 | 674 1106 | 743 1074 | 849 790 | 939 671 | 1015 586 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 542 1213 | 496 1486 | 442 1861 | 391 2119 | 333 2218 | 273 2153 | 470 1854 | 596 1028 | 665 997 | 771 790 | 862 671 | 937 586 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[餐饮] |  | 4.20 | 68.00 | 26 | 60 | 2487.0 | 20 | 4956.9 | 20 | 3.83 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.00 K=0.20 D=4.18 | 174.4 72.1 | 170.8 70.2 | 161.0 68.3 | 145.7 66.6 | 128.1 65.3 | 107.9 76.6 | 92.3 95.9 | 87.5 116.3 | 83.5 135.9 | 80.2 152.5 | 77.3 164.8 | 75.1 172.0 |
| 东北外墙 | F=27.30 K=0.38 D=4.99 | 28.0 4.2 | 28.8 2.3 | 28.7 1.3 | 27.4 0.2 | 24.5 -0.7 | 22.1 -1.4 | 18.1 37.7 | 13.2 51.2 | 10.6 53.1 | 8.5 49.3 | 6.8 41.4 | 5.2 31.3 |
| 东北外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=68.00 K=0.25 D=3.01 | 13.1 -44.8 | 11.7 -16.2 | -18.8 -12.1 | -23.5 -14.8 | -27.3 -15.7 | -30.3 -10.1 | -33.0 -5.0 | -34.8 -1.3 | -38.1 1.7 | -39.9 2.6 | -41.8 1.4 | -43.5 5.5 |
| 照明 | 显热(W) | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 | 544.0 544.0 |
| 人体 | 显热(W) | 415.5 1721.6 | 336.4 1761.1 | 277.0 1800.7 | 237.5 1820.5 | 197.9 1840.3 | 178.1 1860.1 | 158.3 1879.9 | 1048.8 1899.6 | 1424.7 1899.6 | 1523.7 989.4 | 1622.6 593.6 | 1682.0 494.7 |
|  | 全热(W) | 415.5 5913.8 | 336.4 5953.3 | 277.0 5992.9 | 237.5 6012.7 | 197.9 6032.5 | 178.1 6052.3 | 158.3 6072.1 | 5241.0 6091.8 | 5616.9 6091.8 | 5715.9 989.4 | 5814.8 593.6 | 5874.2 494.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 0.00 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 0.00 | 6.26 0.00 | 6.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | 0.0 -102.9 | -102.9 -102.9 | -102.9 -102.9 | -102.9 0.0 | -102.9 0.0 | -102.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | 0.0 -1825.2 | -1825.2 -1825.2 | -1825.2 -1825.2 | -1825.2 0.0 | -1825.2 0.0 | -1825.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | 0.00 -2.43 | -2.43 -2.43 | -2.43 -2.43 | -2.43 0.00 | -2.43 0.00 | -2.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1110 4651 | 1020 4722 | 918 4765 | 854 4779 | 788 4789 | 741 4822 | 703 4897 | 3959 4943 | 4338 4957 | 4441 1686 | 4544 1288 | 4608 1185 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1110 2181 | 1020 2252 | 918 2296 | 854 2309 | 788 2319 | 741 2352 | 703 2427 | 1489 2473 | 1868 2487 | 1971 1686 | 2074 1288 | 2138 1185 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 | 3.83 3.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1110 6476 | 1020 6547 | 918 6591 | 854 6604 | 788 6615 | 741 6647 | 703 6722 | 5785 6769 | 6163 6782 | 6267 1686 | 6369 1288 | 6433 1185 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1110 2284 | 1020 2355 | 918 2398 | 854 2412 | 788 2422 | 741 2455 | 703 2530 | 1592 2576 | 1971 2590 | 2074 1686 | 2177 1288 | 2241 1185 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 | 6.26 6.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[厨房] |  | 4.20 | 36.00 | 27 | 60 | 805.8 | 21 | 805.8 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.60 K=0.38 D=4.99 | 15.3 3.2 | 15.5 2.3 | 15.3 1.8 | 14.6 1.3 | 13.1 0.8 | 11.9 0.5 | 10.0 19.6 | 7.6 28.3 | 6.3 31.3 | 5.3 30.9 | 4.5 27.7 | 3.7 22.3 |
| 南外墙 | F=41.40 K=0.38 D=4.99 | -9.6 -49.0 | -7.8 -51.6 | -11.2 -53.0 | -16.4 -54.5 | -21.1 -55.7 | -24.4 -56.8 | -30.0 -52.6 | -36.7 -47.0 | -40.4 -40.9 | -43.3 -33.9 | -45.6 -24.4 | -47.6 -14.9 |
| 北外墙 | F=48.00 K=0.38 D=4.99 | -21.6 -53.6 | -18.7 -56.7 | -17.8 -58.4 | -19.0 -60.2 | -15.1 -61.8 | -7.8 -63.0 | -9.2 -35.8 | -38.3 -31.8 | -42.8 -34.4 | -46.4 -35.3 | -49.2 -30.0 | -51.8 -25.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 31.5 338.5 | 13.2 354.2 | 0.9 328.9 | -11.2 312.4 | -21.6 291.7 | -30.4 316.1 | 146.5 324.3 | 162.3 140.1 | 163.2 110.1 | 202.8 85.3 | 224.6 64.6 | 297.3 46.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -77.7 -23.7 | -85.1 -17.1 | -87.5 -13.9 | -90.8 -14.7 | -93.3 -21.2 | -94.9 -24.5 | -90.0 -33.5 | -79.4 -45.0 | -66.3 -56.4 | -54.0 -64.6 | -43.3 -70.3 | -32.7 -75.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 109.2 362.2 | 98.3 371.4 | 88.5 342.8 | 79.6 327.0 | 71.7 312.9 | 64.5 340.6 | 236.5 357.8 | 241.7 185.1 | 229.5 166.5 | 256.8 149.9 | 268.0 134.9 | 330.0 121.4 |
| 北外门 | F=2.40 K=1.50 | -28.3 -8.6 | -30.9 -6.2 | -31.8 -5.0 | -33.0 -5.3 | -33.9 -7.7 | -34.5 -8.9 | -32.7 -12.2 | -28.9 -16.4 | -24.1 -20.5 | -19.6 -23.5 | -15.8 -25.6 | -11.9 -27.4 |
| 内墙1 | F=12.60 K=0.87 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 | -62.3 -62.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 人体 | 显热(W) | 102.1 422.8 | 82.6 432.5 | 68.0 442.3 | 58.3 447.1 | 48.6 452.0 | 43.7 456.8 | 38.9 461.7 | 257.6 466.6 | 349.9 466.6 | 374.2 243.0 | 398.5 145.8 | 413.1 121.5 |
|  | 全热(W) | 102.1 1628.8 | 82.6 1638.5 | 68.0 1648.3 | 58.3 1653.1 | 48.6 1658.0 | 43.7 1662.8 | 38.9 1667.7 | 1463.6 1672.6 | 1555.9 1672.6 | 1580.2 243.0 | 1604.5 145.8 | 1619.1 121.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 493 -9087 | 429 -9052 | 380 -9056 | 331 -9062 | 294 -9074 | 273 -9040 | 424 -8975 | -9585 -9130 | -9440 -9153 | -9337 806 | -9265 637 | -9156 559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 493 -260 | 429 -225 | 380 -229 | 331 -235 | 294 -247 | 273 -213 | 424 -148 | -758 -304 | -614 -327 | -511 806 | -439 637 | -329 559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 493 2441 | 429 2476 | 380 2472 | 331 2466 | 294 2453 | 273 2488 | 424 2553 | 1943 2397 | 2087 2374 | 2190 806 | 2262 637 | 2372 559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 493 1235 | 429 1270 | 380 1266 | 331 1260 | 294 1247 | 273 1282 | 424 1347 | 737 1191 | 881 1168 | 984 806 | 1056 637 | 1166 559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[管理用房] |  | 4.20 | 35.81 | 26 | 60 | 1035.6 | 18 | 1116.7 | 18 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.78 K=0.20 D=4.18 | 91.7 37.9 | 89.9 36.9 | 84.7 35.9 | 76.7 35.1 | 67.4 34.3 | 56.8 40.3 | 48.6 50.5 | 46.0 61.2 | 43.9 71.5 | 42.2 80.2 | 40.7 86.7 | 39.5 90.5 |
| 南外墙 | F=20.57 K=0.38 D=4.99 | 3.0 -16.6 | 3.9 -17.9 | 2.2 -18.5 | -0.4 -19.3 | -2.7 -19.9 | -4.4 -20.4 | -7.1 -18.4 | -10.5 -15.6 | -12.3 -12.6 | -13.7 -9.1 | -14.9 -4.4 | -15.9 0.4 |
| 北外墙 | F=22.67 K=0.38 D=4.99 | -1.6 -16.7 | -0.3 -18.2 | 0.1 -19.0 | -0.4 -19.9 | 1.4 -20.6 | 4.9 -21.2 | 4.2 -8.3 | -9.5 -6.5 | -11.6 -7.7 | -13.3 -8.1 | -14.7 -5.6 | -15.9 -3.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 20.7 174.2 | 11.6 182.1 | 5.4 169.4 | -0.6 161.1 | -5.9 150.8 | -10.3 163.0 | 78.2 167.1 | 86.1 75.0 | 86.6 60.0 | 106.4 47.6 | 117.3 37.2 | 153.6 28.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -33.9 -6.9 | -37.6 -3.6 | -38.8 -2.0 | -40.5 -2.4 | -41.7 -5.7 | -42.5 -7.3 | -40.0 -11.8 | -34.7 -17.5 | -28.2 -23.3 | -22.0 -27.4 | -16.7 -30.2 | -11.4 -32.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 54.6 181.1 | 49.1 185.7 | 44.2 171.4 | 39.8 163.5 | 35.8 156.5 | 32.2 170.3 | 118.3 178.9 | 120.8 92.5 | 114.7 83.3 | 128.4 74.9 | 134.0 67.5 | 165.0 60.7 |
| 北外门 | F=2.40 K=1.50 | -24.7 -5.0 | -27.3 -2.6 | -28.2 -1.4 | -29.4 -1.7 | -30.3 -4.1 | -30.9 -5.3 | -29.1 -8.6 | -25.3 -12.8 | -20.5 -16.9 | -16.0 -19.9 | -12.2 -22.0 | -8.3 -23.8 |
| 内墙1 | F=12.60 K=0.87 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 挑空楼板 | F=35.81 K=0.25 D=3.01 | 6.9 -23.6 | 6.1 -8.5 | -9.9 -6.4 | -12.4 -7.8 | -14.4 -8.3 | -15.9 -5.3 | -17.4 -2.6 | -18.4 -0.7 | -20.1 0.9 | -21.0 1.4 | -22.0 0.7 | -22.9 2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.4 367.8 | 111.7 381.8 | 97.8 391.1 | 88.5 400.4 | 74.5 409.7 | 69.8 414.3 | 186.2 423.7 | 242.1 311.9 | 284.0 251.4 | 311.9 209.5 | 335.2 176.9 | 353.8 149.0 |
| 照明 | 显热(W) | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 | 286.5 286.5 |
| 人体 | 显热(W) | 30.3 192.8 | 26.0 197.2 | 21.7 199.3 | 19.5 201.5 | 15.2 203.7 | 13.0 205.8 | 112.7 208.0 | 153.8 106.2 | 166.8 65.0 | 175.5 52.0 | 182.0 43.3 | 188.5 36.8 |
|  | 全热(W) | 30.3 455.3 | 26.0 459.7 | 21.7 461.8 | 19.5 464.0 | 15.2 466.2 | 13.0 468.3 | 375.2 470.5 | 416.3 106.2 | 429.3 65.0 | 438.0 52.0 | 444.5 43.3 | 451.0 36.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | 0.0 -10.8 | -10.8 -10.8 | -10.8 -10.8 | -10.8 0.0 | -10.8 0.0 | -10.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | 0.0 -192.2 | -192.2 -192.2 | -192.2 -192.2 | -192.2 0.0 | -192.2 0.0 | -192.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 492 1016 | 457 1056 | 409 1056 | 377 1055 | 340 1051 | 318 1077 | 874 1117 | 770 562 | 822 455 | 877 589 | 917 548 | 978 516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 492 935 | 457 975 | 409 975 | 377 974 | 340 970 | 318 996 | 611 1036 | 689 743 | 741 636 | 796 589 | 836 548 | 897 516 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 1208 | 457 1248 | 409 1248 | 377 1247 | 340 1243 | 318 1269 | 874 1309 | 962 754 | 1014 647 | 1070 589 | 1109 548 | 1170 516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 492 946 | 457 986 | 409 986 | 377 985 | 340 981 | 318 1006 | 611 1046 | 700 754 | 752 647 | 807 589 | 847 548 | 908 516 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[餐饮] |  | 4.20 | 130.13 | 26 | 60 | 5053.8 | 18 | 9780.5 | 18 | 7.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=130.10 K=0.20 D=4.18 | 333.6 137.9 | 326.9 134.3 | 308.0 130.6 | 278.8 127.5 | 245.1 124.9 | 206.5 146.6 | 176.6 183.5 | 167.4 222.6 | 159.8 260.0 | 153.5 291.8 | 147.9 315.2 | 143.6 329.0 |
| 南外墙 | F=45.30 K=0.38 D=4.99 | 6.6 -36.5 | 8.5 -39.4 | 4.9 -40.9 | -0.8 -42.5 | -5.9 -43.9 | -9.6 -45.0 | -15.7 -40.5 | -23.1 -34.3 | -27.1 -27.7 | -30.2 -20.0 | -32.7 -9.6 | -35.0 0.8 |
| 西南外墙 | F=25.32 K=0.38 D=4.99 | 26.6 5.2 | 38.9 3.2 | 48.3 2.0 | 53.5 0.8 | 53.5 -0.2 | 49.1 -1.1 | 37.0 1.4 | 15.9 4.6 | 12.8 8.1 | 10.4 11.7 | 8.3 14.6 | 6.5 17.2 |
| 西外墙 | F=12.60 K=0.38 D=4.99 | 15.9 9.7 | 24.4 8.6 | 32.2 7.9 | 38.3 7.2 | 41.6 6.6 | 41.8 6.1 | 35.3 7.3 | 15.8 8.8 | 14.1 10.5 | 12.7 12.3 | 11.5 13.7 | 10.4 15.0 |
| 北外墙 | F=66.96 K=0.38 D=4.99 | -4.8 -49.5 | -0.8 -53.8 | 0.4 -56.2 | -1.2 -58.8 | 4.2 -60.9 | 14.3 -62.7 | 12.5 -24.6 | -28.1 -19.1 | -34.4 -22.7 | -39.4 -24.0 | -43.4 -16.5 | -47.0 -9.7 |
| 东外墙 | F=8.19 K=0.38 D=4.99 | 13.1 5.2 | 13.2 4.6 | 13.0 4.3 | 12.6 3.9 | 11.6 3.6 | 10.8 3.4 | 9.6 15.8 | 8.0 21.5 | 7.2 23.4 | 6.5 23.2 | 6.0 21.1 | 5.5 17.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 62.1 522.6 | 34.7 546.2 | 16.2 508.2 | -1.9 483.4 | -17.6 452.4 | -30.8 489.0 | 234.6 501.3 | 258.3 225.0 | 259.7 180.0 | 319.1 142.8 | 351.8 111.7 | 460.9 84.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -101.7 -20.7 | -112.8 -10.9 | -116.5 -5.9 | -121.4 -7.2 | -125.1 -17.0 | -127.5 -21.9 | -120.1 -35.4 | -104.2 -52.6 | -84.5 -69.8 | -66.1 -82.1 | -50.1 -90.7 | -34.2 -98.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 163.8 543.3 | 147.4 557.1 | 132.7 514.2 | 119.4 490.6 | 107.5 469.4 | 96.7 510.9 | 354.8 536.7 | 362.5 277.6 | 344.2 249.8 | 385.2 224.8 | 402.0 202.4 | 495.1 182.1 |
| 北外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=130.13 K=0.25 D=3.01 | 25.0 -85.7 | 22.3 -31.0 | -36.0 -23.1 | -45.0 -28.3 | -52.2 -30.0 | -57.9 -19.3 | -63.1 -9.5 | -66.7 -2.5 | -72.9 3.2 | -76.3 5.0 | -80.0 2.7 | -83.2 10.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 | 1041.1 1041.1 |
| 人体 | 显热(W) | 795.2 3294.6 | 643.8 3370.3 | 530.2 3446.0 | 454.4 3483.9 | 378.7 3521.8 | 340.8 3559.7 | 302.9 3597.5 | 2007.0 3635.4 | 2726.5 3635.4 | 2915.9 1893.4 | 3105.2 1136.1 | 3218.8 946.7 |
|  | 全热(W) | 795.2 11317.3 | 643.8 11393.0 | 530.2 11468.7 | 454.4 11506.6 | 378.7 11544.5 | 340.8 11582.3 | 302.9 11620.2 | 10029.7 11658.1 | 10749.2 11658.1 | 10938.6 1893.4 | 11127.9 1136.1 | 11241.5 946.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 0.00 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 0.00 | 11.97 0.00 | 11.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | 0.0 -196.9 | -196.9 -196.9 | -196.9 -196.9 | -196.9 0.0 | -196.9 0.0 | -196.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | 0.0 -3492.9 | -3492.9 -3492.9 | -3492.9 -3492.9 | -3492.9 0.0 | -3492.9 0.0 | -3492.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | 0.00 -4.65 | -4.65 -4.65 | -4.65 -4.65 | -4.65 0.00 | -4.65 0.00 | -4.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2250 9361 | 2081 9507 | 1884 9546 | 1752 9543 | 1620 9534 | 1525 9634 | 1694 9780 | 7859 9599 | 8563 9597 | 8801 3325 | 9014 2572 | 9230 2390 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2250 4634 | 2081 4780 | 1884 4819 | 1752 4817 | 1620 4808 | 1525 4907 | 1694 5054 | 3132 4873 | 3836 4870 | 4074 3325 | 4287 2572 | 4503 2390 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 | 7.32 7.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2250 12854 | 2081 13000 | 1884 13039 | 1752 13036 | 1620 13027 | 1525 13126 | 1694 13273 | 11352 13092 | 12056 13090 | 12294 3325 | 12506 2572 | 12723 2390 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2250 4831 | 2081 4977 | 1884 5016 | 1752 5014 | 1620 5004 | 1525 5104 | 1694 5251 | 3329 5070 | 4033 5067 | 4271 3325 | 4484 2572 | 4700 2390 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 | 11.97 11.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[走廊] |  | 4.20 | 38.25 | 28 | 60 | 412.1 | 20 | 475.3 | 20 | 0.09 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.04 K=0.20 D=4.18 | 8.7 2.6 | 8.5 2.5 | 7.9 2.4 | 7.0 2.3 | 6.0 2.2 | 4.8 2.9 | 3.8 4.1 | 3.6 5.3 | 3.3 6.4 | 3.1 7.4 | 3.0 8.2 | 2.8 8.6 |
| 西外墙 | F=75.60 K=0.38 D=4.99 | 38.2 0.8 | 89.4 -5.8 | 136.4 -9.9 | 172.5 -14.1 | 192.3 -17.6 | 193.9 -20.6 | 154.6 -13.4 | 37.9 -4.1 | 27.5 6.0 | 18.9 16.4 | 11.8 24.9 | 5.6 32.6 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.41 D=3.21 | -22.7 -41.1 | -19.9 -41.6 | -20.4 -30.9 | -31.8 -29.3 | -33.6 -30.3 | -35.0 -30.7 | -36.1 -28.6 | -37.2 -26.7 | -37.9 -25.3 | -39.1 -24.1 | -39.8 -23.8 | -40.5 -24.3 |
| 东外墙 | F=4.20 K=0.38 D=4.99 | 3.5 -0.5 | 3.6 -0.8 | 3.5 -1.0 | 3.3 -1.2 | 2.8 -1.3 | 2.4 -1.4 | 1.7 5.0 | 1.0 7.8 | 0.5 8.8 | 0.2 8.7 | -0.1 7.7 | -0.3 5.8 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.50 | -27.9 -10.7 | -30.2 -8.6 | -31.0 -7.6 | -32.0 -7.8 | -32.8 -9.9 | -33.3 -10.9 | -31.8 -13.8 | -28.4 -17.5 | -24.2 -21.1 | -20.3 -23.7 | -16.9 -25.5 | -13.6 -27.1 |
| 内墙1 | F=21.00 K=0.87 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 | -122.0 -122.0 |
| 内墙1 | F=4.20 K=0.87 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 | -24.4 -24.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 | -42.2 -42.2 |
| 挑空楼板 | F=6.75 K=0.25 D=3.01 | -2.0 -7.8 | -2.2 -4.9 | -5.2 -4.5 | -5.7 -4.8 | -6.0 -4.9 | -6.3 -4.3 | -6.6 -3.8 | -6.8 -3.5 | -7.1 -3.2 | -7.3 -3.1 | -7.5 -3.2 | -7.6 -2.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 189.0 377.9 | 159.1 392.8 | 139.2 407.7 | 119.3 417.7 | 104.4 427.6 | 94.5 437.6 | 79.6 442.6 | 198.9 452.5 | 258.6 457.5 | 303.3 333.2 | 333.2 268.5 | 358.0 223.8 |
| 照明 | 显热(W) | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.2 34.1 | 6.7 34.9 | 5.5 35.6 | 4.7 36.0 | 3.9 36.4 | 3.5 36.8 | 3.1 37.2 | 20.8 37.6 | 28.2 37.6 | 30.2 19.6 | 32.1 11.8 | 33.3 9.8 |
|  | 全热(W) | 8.2 97.3 | 6.7 98.0 | 5.5 98.8 | 4.7 99.2 | 3.9 99.6 | 3.5 100.0 | 3.1 100.4 | 83.9 100.8 | 91.4 100.8 | 93.3 19.6 | 95.3 11.8 | 96.5 9.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 364 | 160 377 | 181 400 | 183 407 | 182 411 | 170 418 | 114 438 | 198 460 | 257 475 | 297 280 | 324 214 | 346 172 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 140 301 | 160 314 | 181 337 | 183 344 | 182 348 | 170 355 | 114 374 | 135 397 | 194 412 | 234 280 | 261 214 | 283 172 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 364 | 160 377 | 181 400 | 183 407 | 182 411 | 170 418 | 114 438 | 198 460 | 257 475 | 297 280 | 324 214 | 346 172 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 140 301 | 160 314 | 181 337 | 183 344 | 182 348 | 170 355 | 114 374 | 135 397 | 194 412 | 234 280 | 261 214 | 283 172 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[餐饮] |  | 4.20 | 42.50 | 26 | 60 | 1533.1 | 20 | 3076.8 | 20 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=42.50 K=0.20 D=4.18 | 109.0 45.1 | 106.8 43.9 | 100.6 42.7 | 91.1 41.6 | 80.1 40.8 | 67.4 47.9 | 57.7 59.9 | 54.7 72.7 | 52.2 84.9 | 50.1 95.3 | 48.3 103.0 | 46.9 107.5 |
| 东北外墙 | F=14.70 K=0.38 D=4.99 | 15.1 2.2 | 15.5 1.3 | 15.4 0.7 | 14.8 0.1 | 13.2 -0.4 | 11.9 -0.8 | 9.8 20.3 | 7.1 27.5 | 5.7 28.6 | 4.6 26.6 | 3.6 22.3 | 2.8 16.8 |
| 东北外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=42.50 K=0.25 D=3.01 | 8.2 -28.0 | 7.3 -10.1 | -11.8 -7.5 | -14.7 -9.2 | -17.0 -9.8 | -18.9 -6.3 | -20.6 -3.1 | -21.8 -0.8 | -23.8 1.1 | -24.9 1.6 | -26.1 0.9 | -27.2 3.4 |
| 照明 | 显热(W) | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 |
| 人体 | 显热(W) | 259.7 1076.0 | 210.2 1100.7 | 173.1 1125.4 | 148.4 1137.8 | 123.7 1150.2 | 111.3 1162.5 | 98.9 1174.9 | 655.5 1187.3 | 890.5 1187.3 | 952.3 618.4 | 1014.1 371.0 | 1051.2 309.2 |
|  | 全热(W) | 259.7 3696.1 | 210.2 3720.8 | 173.1 3745.6 | 148.4 3757.9 | 123.7 3770.3 | 111.3 3782.7 | 98.9 3795.0 | 3275.6 3807.4 | 3510.6 3807.4 | 3572.4 618.4 | 3634.3 371.0 | 3671.4 309.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 667 2902 | 608 2948 | 543 2977 | 502 2985 | 460 2989 | 431 3009 | 409 3049 | 2449 3073 | 2690 3077 | 2759 1030 | 2827 779 | 2871 715 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 667 1358 | 608 1404 | 543 1433 | 502 1441 | 460 1446 | 431 1465 | 409 1505 | 905 1529 | 1146 1533 | 1216 1030 | 1284 779 | 1328 715 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 667 4042 | 608 4089 | 543 4118 | 502 4126 | 460 4130 | 431 4150 | 409 4190 | 3589 4213 | 3831 4218 | 3900 1030 | 3968 779 | 4012 715 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 667 1422 | 608 1469 | 543 1497 | 502 1506 | 460 1510 | 431 1529 | 409 1570 | 969 1593 | 1211 1597 | 1280 1030 | 1348 779 | 1392 715 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3028[商铺] |  | 4.20 | 36.00 | 26 | 60 | 1215.3 | 20 | 2036.3 | 20 | 1.25 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=31.50 K=0.38 D=4.99 | 50.3 19.8 | 50.8 17.7 | 50.1 16.4 | 48.4 15.1 | 44.7 14.0 | 41.6 13.1 | 36.9 60.9 | 31.0 82.6 | 27.7 90.1 | 25.1 89.2 | 23.1 81.2 | 21.2 67.6 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.50 | -21.6 -4.4 | -23.9 -2.3 | -24.7 -1.3 | -25.7 -1.5 | -26.5 -3.6 | -27.0 -4.6 | -25.5 -7.5 | -22.1 -11.2 | -17.9 -14.8 | -14.0 -17.4 | -10.6 -19.2 | -7.3 -20.8 |
| 内墙1 | F=16.50 K=0.87 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 挑空楼板 | F=36.00 K=0.25 D=3.01 | 6.9 -23.7 | 6.2 -8.6 | -10.0 -6.4 | -12.5 -7.8 | -14.4 -8.3 | -16.0 -5.3 | -17.5 -2.6 | -18.4 -0.7 | -20.2 0.9 | -21.1 1.4 | -22.1 0.7 | -23.0 2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.5 | 1486.8 1612.5 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 0.0 | -17.3 0.0 | -17.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | -306.0 -306.0 | -306.0 -306.0 | -306.0 0.0 | -306.0 0.0 | -306.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 0.00 | -0.41 0.00 | -0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 546 1830 | 495 1869 | 443 1896 | 408 1907 | 377 1918 | 358 1934 | 334 1992 | 1482 2026 | 1637 2036 | 1705 872 | 1760 695 | 1800 614 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 546 1009 | 495 1048 | 443 1075 | 408 1086 | 377 1097 | 358 1113 | 334 1171 | 661 1205 | 816 1215 | 884 872 | 939 695 | 979 614 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 546 2136 | 495 2175 | 443 2202 | 408 2213 | 377 2224 | 358 2240 | 334 2298 | 1788 2332 | 1943 2342 | 2011 872 | 2066 695 | 2106 614 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 546 1026 | 495 1066 | 443 1092 | 408 1104 | 377 1115 | 358 1130 | 334 1188 | 678 1222 | 833 1233 | 902 872 | 956 695 | 996 614 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3029[餐饮] |  | 4.20 | 42.50 | 26 | 60 | 1387.6 | 20 | 2931.3 | 20 | 2.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=42.50 K=0.20 D=4.18 | 109.0 45.1 | 106.8 43.9 | 100.6 42.7 | 91.1 41.6 | 80.1 40.8 | 67.4 47.9 | 57.7 59.9 | 54.7 72.7 | 52.2 84.9 | 50.1 95.3 | 48.3 103.0 | 46.9 107.5 |
| 东北外墙 | F=14.70 K=0.38 D=4.99 | 15.1 2.2 | 15.5 1.3 | 15.4 0.7 | 14.8 0.1 | 13.2 -0.4 | 11.9 -0.8 | 9.8 20.3 | 7.1 27.5 | 5.7 28.6 | 4.6 26.6 | 3.6 22.3 | 2.8 16.8 |
| 东北外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 内墙1 | F=35.70 K=0.87 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 | -145.5 -145.5 |
| 挑空楼板 | F=42.50 K=0.25 D=3.01 | 8.2 -28.0 | 7.3 -10.1 | -11.8 -7.5 | -14.7 -9.2 | -17.0 -9.8 | -18.9 -6.3 | -20.6 -3.1 | -21.8 -0.8 | -23.8 1.1 | -24.9 1.6 | -26.1 0.9 | -27.2 3.4 |
| 照明 | 显热(W) | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 | 340.0 340.0 |
| 人体 | 显热(W) | 259.7 1076.0 | 210.2 1100.7 | 173.1 1125.4 | 148.4 1137.8 | 123.7 1150.2 | 111.3 1162.5 | 98.9 1174.9 | 655.5 1187.3 | 890.5 1187.3 | 952.3 618.4 | 1014.1 371.0 | 1051.2 309.2 |
|  | 全热(W) | 259.7 3696.1 | 210.2 3720.8 | 173.1 3745.6 | 148.4 3757.9 | 123.7 3770.3 | 111.3 3782.7 | 98.9 3795.0 | 3275.6 3807.4 | 3510.6 3807.4 | 3572.4 618.4 | 3634.3 371.0 | 3671.4 309.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | 0.0 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 -64.3 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 | -64.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | 0.0 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 -1140.8 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 | -1140.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | 0.00 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 -1.52 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 | -1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 522 2756 | 463 2803 | 398 2831 | 357 2840 | 315 2844 | 285 2863 | 264 2903 | 2303 2927 | 2545 2931 | 2614 884 | 2682 634 | 2726 569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 522 1212 | 463 1259 | 398 1288 | 357 1296 | 315 1300 | 285 1320 | 264 1360 | 759 1383 | 1001 1388 | 1070 884 | 1138 634 | 1182 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 522 3897 | 463 3943 | 398 3972 | 357 3980 | 315 3985 | 285 4004 | 264 4044 | 3444 4068 | 3685 4072 | 3755 884 | 3823 634 | 3867 569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 522 1277 | 463 1323 | 398 1352 | 357 1360 | 315 1365 | 285 1384 | 264 1424 | 824 1448 | 1065 1452 | 1135 884 | 1203 634 | 1247 569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3033[商铺] |  | 4.20 | 29.25 | 26 | 60 | 1065.6 | 20 | 1732.7 | 20 | 1.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | 40.2 15.9 | 40.6 14.1 | 40.1 13.1 | 38.7 12.1 | 35.8 11.2 | 33.3 10.5 | 29.5 48.7 | 24.8 66.1 | 22.2 72.1 | 20.1 71.4 | 18.4 64.9 | 16.9 54.1 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.50 | -21.6 -4.4 | -23.9 -2.3 | -24.7 -1.3 | -25.7 -1.5 | -26.5 -3.6 | -27.0 -4.6 | -25.5 -7.5 | -22.1 -11.2 | -17.9 -14.8 | -14.0 -17.4 | -10.6 -19.2 | -7.3 -20.8 |
| 挑空楼板 | F=29.25 K=0.25 D=3.01 | 5.6 -19.3 | 5.0 -7.0 | -8.1 -5.2 | -10.1 -6.4 | -11.7 -6.8 | -13.0 -4.3 | -14.2 -2.1 | -15.0 -0.6 | -16.4 0.7 | -17.2 1.1 | -18.0 0.6 | -18.7 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 144.5 289.0 | 121.7 300.4 | 106.5 311.8 | 91.3 319.4 | 79.9 327.0 | 72.2 334.6 | 60.8 338.4 | 152.1 346.0 | 197.7 349.8 | 232.0 254.8 | 254.8 205.3 | 273.8 171.1 |
| 照明 | 显热(W) | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 | 263.2 263.2 |
| 人体 | 显热(W) | 89.4 370.3 | 72.3 378.8 | 59.6 387.3 | 51.1 391.5 | 42.6 395.8 | 38.3 400.1 | 34.0 404.3 | 225.6 408.6 | 306.4 408.6 | 327.7 212.8 | 349.0 127.7 | 361.7 106.4 |
|  | 全热(W) | 89.4 1271.9 | 72.3 1280.4 | 59.6 1288.9 | 51.1 1293.2 | 42.6 1297.4 | 38.3 1301.7 | 34.0 1305.9 | 1127.2 1310.2 | 1208.1 1310.2 | 1229.3 212.8 | 1250.6 127.7 | 1263.4 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | -14.0 -14.0 | -14.0 -14.0 | -14.0 0.0 | -14.0 0.0 | -14.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | -248.6 -248.6 | -248.6 -248.6 | -248.6 0.0 | -248.6 0.0 | -248.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | -0.33 -0.33 | -0.33 -0.33 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 521 1568 | 479 1600 | 437 1622 | 408 1631 | 383 1640 | 367 1652 | 348 1698 | 1282 1725 | 1408 1733 | 1465 786 | 1510 643 | 1543 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 521 901 | 479 933 | 437 955 | 408 964 | 383 973 | 367 985 | 348 1031 | 615 1058 | 741 1066 | 798 786 | 843 643 | 876 576 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 521 1816 | 479 1849 | 437 1871 | 408 1880 | 383 1889 | 367 1901 | 348 1947 | 1530 1974 | 1657 1981 | 1713 786 | 1758 643 | 1791 576 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 521 915 | 479 947 | 437 969 | 408 978 | 383 987 | 367 999 | 348 1045 | 629 1072 | 755 1080 | 812 786 | 857 643 | 890 576 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[超市] |  | 4.20 | 170.00 | 26 | 60 | 10181.9 | 20 | 21094.1 | 20 | 16.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.5(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 16.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=170.00 K=0.20 D=4.18 | 435.9 180.3 | 427.1 175.4 | 402.5 170.7 | 364.3 166.6 | 320.3 163.2 | 269.8 191.5 | 230.7 239.8 | 218.8 290.8 | 208.8 339.7 | 200.6 381.3 | 193.3 411.9 | 187.6 429.9 |
| 西南外墙 | F=71.40 K=0.38 D=4.99 | 75.0 14.7 | 109.7 9.1 | 136.3 5.8 | 150.9 2.3 | 150.8 -0.6 | 138.5 -3.0 | 104.4 4.0 | 44.7 13.1 | 36.2 22.9 | 29.2 33.0 | 23.5 41.1 | 18.4 48.6 |
| 西北外墙 | F=42.00 K=0.38 D=4.99 | 33.4 11.0 | 43.2 7.6 | 64.8 5.5 | 84.0 3.4 | 97.7 1.6 | 104.3 0.1 | 90.4 4.2 | 29.5 9.5 | 24.3 15.2 | 20.0 21.1 | 16.5 25.9 | 13.3 30.2 |
| 东北外墙 | F=68.25 K=0.38 D=4.99 | 70.0 10.4 | 72.1 5.8 | 71.6 3.3 | 68.6 0.6 | 61.4 -1.7 | 55.1 -3.5 | 45.4 94.4 | 33.0 127.9 | 26.4 132.7 | 21.1 123.3 | 16.9 103.6 | 13.1 78.2 |
| 东北外门 | F=3.15 K=1.50 | -32.4 -6.6 | -35.9 -3.5 | -37.1 -1.9 | -38.6 -2.3 | -39.8 -5.4 | -40.6 -7.0 | -38.2 -11.3 | -33.1 -16.7 | -26.9 -22.2 | -21.0 -26.1 | -16.0 -28.8 | -10.9 -31.2 |
| 内墙1 | F=40.11 K=0.87 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 | -163.4 -163.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 | -26.6 -26.6 |
| 挑空楼板 | F=50.00 K=0.25 D=3.01 | 9.6 -32.9 | 8.6 -11.9 | -13.8 -8.9 | -17.3 -10.9 | -20.1 -11.5 | -22.3 -7.4 | -24.2 -3.7 | -25.6 -1.0 | -28.0 1.2 | -29.3 1.9 | -30.8 1.0 | -32.0 4.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 839.8 1679.6 | 707.2 1745.9 | 618.8 1812.2 | 530.4 1856.4 | 464.1 1900.6 | 419.9 1944.8 | 353.6 1966.9 | 884.0 2011.1 | 1149.2 2033.2 | 1348.1 1480.7 | 1480.7 1193.4 | 1591.2 994.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 | 1700.0 1700.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1385.2 5738.5 | 1121.3 5870.4 | 923.4 6002.4 | 791.5 6068.3 | 659.6 6134.3 | 593.6 6200.2 | 527.7 6266.2 | 3495.9 6332.2 | 4749.1 6332.2 | 5078.9 3298.0 | 5408.7 1978.8 | 5606.6 1649.0 |
|  | 全热(W) | 1385.2 19712.5 | 1121.3 19844.4 | 923.4 19976.4 | 791.5 20042.3 | 659.6 20108.3 | 593.6 20174.2 | 527.7 20240.2 | 17469.9 20306.2 | 18723.1 20306.2 | 19052.9 3298.0 | 19382.7 1978.8 | 19580.6 1649.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 0.00 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 0.00 | 20.85 0.00 | 20.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | 0.0 -182.9 | -182.9 -182.9 | -182.9 -182.9 | -182.9 0.0 | -182.9 0.0 | -182.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | 0.0 -3244.8 | -3244.8 -3244.8 | -3244.8 -3244.8 | -3244.8 0.0 | -3244.8 0.0 | -3244.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | 0.00 -4.32 | -4.32 -4.32 | -4.32 -4.32 | -4.32 0.00 | -4.32 0.00 | -4.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4326 19834 | 3963 20038 | 3676 20228 | 3444 20324 | 3204 20420 | 3028 20555 | 2800 20800 | 16886 21006 | 18378 21094 | 18887 6823 | 19332 5237 | 19627 4713 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4326 8922 | 3963 9126 | 3676 9316 | 3444 9411 | 3204 9507 | 3028 9643 | 2800 9888 | 5974 10094 | 7466 10182 | 7975 6823 | 8420 5237 | 8714 4713 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 | 16.54 16.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4326 23079 | 3963 23283 | 3676 23473 | 3444 23568 | 3204 23664 | 3028 23800 | 2800 24044 | 20131 24251 | 21623 24339 | 22131 6823 | 22577 5237 | 22871 4713 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4326 9105 | 3963 9309 | 3676 9499 | 3444 9594 | 3204 9690 | 3028 9826 | 2800 10070 | 6157 10277 | 7649 10365 | 8157 6823 | 8603 5237 | 8897 4713 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 | 20.85 20.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3044[走廊] |  | 4.20 | 30.75 | 28 | 60 | 469.2 | 20 | 520.0 | 20 | 0.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.08 K=0.20 D=4.18 | 6.6 2.0 | 6.5 1.9 | 6.0 1.8 | 5.3 1.8 | 4.5 1.7 | 3.6 2.2 | 2.9 3.1 | 2.7 4.0 | 2.5 4.9 | 2.4 5.7 | 2.2 6.2 | 2.1 6.5 |
| 东外墙 | F=4.20 K=0.38 D=4.99 | 3.5 -0.5 | 3.6 -0.8 | 3.5 -1.0 | 3.3 -1.2 | 2.8 -1.3 | 2.4 -1.4 | 1.7 5.0 | 1.0 7.8 | 0.5 8.8 | 0.2 8.7 | -0.1 7.7 | -0.3 5.8 |
| 南外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -15.4 -39.4 | -14.3 -40.9 | -16.3 -41.8 | -19.5 -42.7 | -22.3 -43.4 | -24.4 -44.1 | -27.8 -41.6 | -31.9 -38.1 | -34.1 -34.4 | -35.8 -30.1 | -37.2 -24.4 | -38.5 -18.6 |
| 西外墙 | F=67.20 K=0.38 D=4.99 | 33.9 0.7 | 79.5 -5.1 | 121.2 -8.8 | 153.3 -12.5 | 170.9 -15.7 | 172.3 -18.3 | 137.4 -11.9 | 33.7 -3.6 | 24.4 5.3 | 16.8 14.6 | 10.5 22.1 | 5.0 29.0 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.50 | -27.9 -10.7 | -30.2 -8.6 | -31.0 -7.6 | -32.0 -7.8 | -32.8 -9.9 | -33.3 -10.9 | -31.8 -13.8 | -28.4 -17.5 | -24.2 -21.1 | -20.3 -23.7 | -16.9 -25.5 | -13.6 -27.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 151.9 303.8 | 127.9 315.8 | 111.9 327.8 | 95.9 335.8 | 83.9 343.8 | 76.0 351.8 | 64.0 355.8 | 159.9 363.8 | 207.9 367.8 | 243.8 267.8 | 267.8 215.9 | 287.8 179.9 |
| 照明 | 显热(W) | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 |
| 人体 | 显热(W) | 6.6 27.4 | 5.4 28.0 | 4.4 28.7 | 3.8 29.0 | 3.1 29.3 | 2.8 29.6 | 2.5 29.9 | 16.7 30.2 | 22.7 30.2 | 24.2 15.7 | 25.8 9.4 | 26.8 7.9 |
|  | 全热(W) | 6.6 78.2 | 5.4 78.8 | 4.4 79.5 | 3.8 79.8 | 3.1 80.1 | 2.8 80.4 | 2.5 80.7 | 67.5 81.0 | 73.5 81.0 | 75.0 15.7 | 76.6 9.4 | 77.6 7.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 267 442 | 286 449 | 307 458 | 318 461 | 318 463 | 307 467 | 257 485 | 312 505 | 358 520 | 390 366 | 411 319 | 428 291 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 267 391 | 286 398 | 307 407 | 318 410 | 318 412 | 307 417 | 257 434 | 261 454 | 307 469 | 339 366 | 360 319 | 377 291 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 267 442 | 286 449 | 307 458 | 318 461 | 318 463 | 307 467 | 257 485 | 312 505 | 358 520 | 390 366 | 411 319 | 428 291 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 267 391 | 286 398 | 307 407 | 318 410 | 318 412 | 307 417 | 257 434 | 261 454 | 307 469 | 339 366 | 360 319 | 377 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3045[商铺] |  | 4.20 | 29.25 | 26 | 60 | 1064.9 | 20 | 1732.0 | 20 | 1.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | 40.2 15.9 | 40.6 14.1 | 40.1 13.1 | 38.7 12.1 | 35.8 11.2 | 33.3 10.5 | 29.5 48.7 | 24.8 66.1 | 22.2 72.1 | 20.1 71.4 | 18.4 64.9 | 16.9 54.1 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.50 | -21.6 -4.4 | -23.9 -2.3 | -24.7 -1.3 | -25.7 -1.5 | -26.5 -3.6 | -27.0 -4.6 | -25.5 -7.5 | -22.1 -11.2 | -17.9 -14.8 | -14.0 -17.4 | -10.6 -19.2 | -7.3 -20.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 144.5 289.0 | 121.7 300.4 | 106.5 311.8 | 91.3 319.4 | 79.9 327.0 | 72.2 334.6 | 60.8 338.4 | 152.1 346.0 | 197.7 349.8 | 232.0 254.8 | 254.8 205.3 | 273.8 171.1 |
| 照明 | 显热(W) | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 | 263.3 263.3 |
| 人体 | 显热(W) | 89.4 370.3 | 72.3 378.8 | 59.6 387.3 | 51.1 391.5 | 42.6 395.8 | 38.3 400.1 | 34.0 404.3 | 225.6 408.6 | 306.4 408.6 | 327.7 212.8 | 349.0 127.7 | 361.7 106.4 |
|  | 全热(W) | 89.4 1271.9 | 72.3 1280.4 | 59.6 1288.9 | 51.1 1293.2 | 42.6 1297.4 | 38.3 1301.7 | 34.0 1305.9 | 1127.2 1310.2 | 1208.1 1310.2 | 1229.3 212.8 | 1250.6 127.7 | 1263.4 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | 0.0 -14.0 | -14.0 -14.0 | -14.0 -14.0 | -14.0 0.0 | -14.0 0.0 | -14.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | 0.0 -248.6 | -248.6 -248.6 | -248.6 -248.6 | -248.6 0.0 | -248.6 0.0 | -248.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | -0.33 -0.33 | -0.33 -0.33 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 516 1587 | 474 1607 | 445 1627 | 419 1638 | 395 1647 | 380 1657 | 362 1700 | 1297 1726 | 1425 1732 | 1482 785 | 1528 642 | 1561 574 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 516 920 | 474 940 | 445 960 | 419 971 | 395 980 | 380 990 | 362 1033 | 630 1059 | 758 1065 | 815 785 | 861 642 | 894 574 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 516 1836 | 474 1856 | 445 1876 | 419 1886 | 395 1895 | 380 1905 | 362 1949 | 1545 1974 | 1673 1981 | 1731 785 | 1776 642 | 1810 574 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 516 934 | 474 954 | 445 974 | 419 985 | 395 994 | 380 1004 | 362 1047 | 644 1073 | 772 1079 | 829 785 | 875 642 | 908 574 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3047[商铺] |  | 4.20 | 36.00 | 26 | 60 | 1312.5 | 20 | 2133.5 | 20 | 1.25 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=31.20 K=0.38 D=4.99 | 49.8 19.7 | 50.3 17.5 | 49.7 16.3 | 47.9 15.0 | 44.3 13.9 | 41.2 13.0 | 36.5 60.4 | 30.7 81.8 | 27.5 89.3 | 24.9 88.3 | 22.8 80.4 | 21.0 67.0 |
| 东外门 | F=2.40 K=1.50 | -24.7 -5.0 | -27.3 -2.6 | -28.2 -1.4 | -29.4 -1.7 | -30.3 -4.1 | -30.9 -5.3 | -29.1 -8.6 | -25.3 -12.8 | -20.5 -16.9 | -16.0 -19.9 | -12.2 -22.0 | -8.3 -23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 | 324.0 324.0 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.6 | 1486.8 1612.6 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | 0.0 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 0.0 | -17.3 0.0 | -17.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | 0.0 -306.0 | -306.0 -306.0 | -306.0 -306.0 | -306.0 0.0 | -306.0 0.0 | -306.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | 0.00 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 0.00 | -0.41 0.00 | -0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 637 1954 | 586 1978 | 550 2003 | 518 2016 | 489 2027 | 470 2040 | 448 2094 | 1598 2125 | 1755 2133 | 1825 968 | 1881 792 | 1923 709 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 637 1133 | 586 1158 | 550 1182 | 518 1195 | 489 1206 | 470 1219 | 448 1273 | 777 1305 | 934 1313 | 1004 968 | 1061 792 | 1102 709 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 637 2260 | 586 2284 | 550 2309 | 518 2322 | 489 2333 | 470 2346 | 448 2400 | 1904 2431 | 2061 2439 | 2131 968 | 2187 792 | 2229 709 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 637 1150 | 586 1175 | 550 1199 | 518 1212 | 489 1223 | 470 1236 | 448 1290 | 794 1322 | 951 1330 | 1022 968 | 1078 792 | 1119 709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3056[清洗室] |  | 4.20 | 48.00 | 28 | 60 | 310.5 | 20 | 310.5 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.54 K=0.20 D=4.18 | 3.3 1.0 | 3.2 1.0 | 3.0 0.9 | 2.7 0.9 | 2.3 0.9 | 1.8 1.1 | 1.5 1.5 | 1.4 2.0 | 1.3 2.5 | 1.2 2.8 | 1.1 3.1 | 1.1 3.3 |
| 顶板1 | F=46.50 K=0.39 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 |
| 西外墙 | F=33.60 K=0.38 D=4.99 | 17.0 0.4 | 39.7 -2.6 | 60.6 -4.4 | 76.7 -6.3 | 85.5 -7.8 | 86.2 -9.1 | 68.7 -6.0 | 16.8 -1.8 | 12.2 2.7 | 8.4 7.3 | 5.3 11.1 | 2.5 14.5 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -20.8 -37.6 | -19.3 -39.3 | -18.9 -40.2 | -19.5 -41.1 | -17.4 -42.0 | -13.6 -42.6 | -14.3 -28.3 | -29.6 -26.2 | -32.0 -27.6 | -33.8 -28.0 | -35.4 -25.2 | -36.7 -22.7 |
| 内墙1 | F=30.96 K=0.87 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 | -179.8 -179.8 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 底板1 | F=48.00 K=0.39 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 | -126.1 -126.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.1 474.2 | 199.7 493.0 | 174.7 511.7 | 149.8 524.2 | 131.0 536.6 | 118.6 549.1 | 99.8 555.4 | 249.6 567.8 | 324.5 574.1 | 380.6 418.1 | 418.1 337.0 | 449.3 280.8 |
| 照明 | 显热(W) | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -5 197 | -18 211 | -22 227 | -31 237 | -40 247 | -48 257 | -85 282 | -3 301 | 65 311 | 115 159 | 148 85 | 175 35 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -5 197 | -18 211 | -22 227 | -31 237 | -40 247 | -48 257 | -85 282 | -3 301 | 65 311 | 115 159 | 148 85 | 175 35 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -5 197 | -18 211 | -22 227 | -31 237 | -40 247 | -48 257 | -85 282 | -3 301 | 65 311 | 115 159 | 148 85 | 175 35 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -5 197 | -18 211 | -22 227 | -31 237 | -40 247 | -48 257 | -85 282 | -3 301 | 65 311 | 115 159 | 148 85 | 175 35 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3057[餐饮] |  | 4.20 | 138.65 | 26 | 60 | 5066.4 | 20 | 10102.5 | 20 | 7.80 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=138.65 K=0.20 D=4.18 | 355.6 147.0 | 348.4 143.1 | 328.3 139.2 | 297.1 135.9 | 261.2 133.1 | 220.0 156.2 | 188.2 195.5 | 178.4 237.2 | 170.3 277.1 | 163.6 311.0 | 157.6 336.0 | 153.0 350.6 |
| 南外墙 | F=66.96 K=0.38 D=4.99 | 9.7 -54.0 | 12.6 -58.2 | 7.2 -60.4 | -1.3 -62.8 | -8.8 -64.9 | -14.2 -66.5 | -23.2 -59.8 | -34.1 -50.7 | -40.0 -40.9 | -44.7 -29.5 | -48.4 -14.2 | -51.7 1.1 |
| 西外墙 | F=33.39 K=0.38 D=4.99 | 42.1 25.6 | 64.7 22.7 | 85.4 20.8 | 101.4 19.0 | 110.1 17.4 | 110.8 16.1 | 93.5 19.3 | 41.9 23.4 | 37.3 27.9 | 33.6 32.5 | 30.4 36.2 | 27.7 39.6 |
| 北外墙 | F=73.26 K=0.38 D=4.99 | -5.2 -54.1 | -0.9 -58.9 | 0.4 -61.5 | -1.3 -64.3 | 4.6 -66.7 | 15.7 -68.6 | 13.6 -26.9 | -30.8 -20.9 | -37.6 -24.9 | -43.1 -26.2 | -47.4 -18.1 | -51.4 -10.6 |
| 东外墙 | F=33.39 K=0.38 D=4.99 | 53.3 21.0 | 53.8 18.7 | 53.1 17.4 | 51.3 16.0 | 47.4 14.8 | 44.1 13.9 | 39.1 64.6 | 32.8 87.5 | 29.4 95.5 | 26.6 94.5 | 24.4 86.0 | 22.4 71.7 |
| 南外门 | F=6.30 K=1.50 | -64.7 -13.2 | -71.8 -6.9 | -74.1 -3.8 | -77.2 -4.6 | -79.6 -10.8 | -81.1 -13.9 | -76.5 -22.5 | -66.3 -33.5 | -53.8 -44.4 | -42.1 -52.2 | -31.9 -57.7 | -21.8 -62.4 |
| 挑空楼板 | F=138.65 K=0.25 D=3.01 | 26.7 -91.3 | 23.8 -33.0 | -38.4 -24.6 | -48.0 -30.1 | -55.6 -32.0 | -61.7 -20.6 | -67.2 -10.2 | -71.0 -2.6 | -77.7 3.4 | -81.3 5.3 | -85.3 2.9 | -88.6 11.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 | 1109.2 1109.2 |
| 人体 | 显热(W) | 847.3 3510.2 | 685.9 3590.9 | 564.9 3671.6 | 484.2 3712.0 | 403.5 3752.3 | 363.1 3792.7 | 322.8 3833.0 | 2138.4 3873.4 | 2905.0 3873.4 | 3106.8 2017.4 | 3308.5 1210.4 | 3429.5 1008.7 |
|  | 全热(W) | 847.3 12058.1 | 685.9 12138.8 | 564.9 12219.5 | 484.2 12259.8 | 403.5 12300.2 | 363.1 12340.5 | 322.8 12380.9 | 10686.3 12421.2 | 11452.9 12421.2 | 11654.6 2017.4 | 11856.3 1210.4 | 11977.4 1008.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 0.00 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 0.00 | 12.76 0.00 | 12.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | 0.0 -209.8 | -209.8 -209.8 | -209.8 -209.8 | -209.8 0.0 | -209.8 0.0 | -209.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | 0.0 -3721.6 | -3721.6 -3721.6 | -3721.6 -3721.6 | -3721.6 0.0 | -3721.6 0.0 | -3721.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | 0.00 -4.95 | -4.95 -4.95 | -4.95 -4.95 | -4.95 0.00 | -4.95 0.00 | -4.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2374 9427 | 2226 9554 | 2036 9634 | 1915 9657 | 1792 9679 | 1706 9745 | 1600 9928 | 8125 10049 | 8868 10103 | 9055 3462 | 9243 2691 | 9355 2519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2374 4391 | 2226 4518 | 2036 4598 | 1915 4620 | 1792 4643 | 1706 4709 | 1600 4892 | 3089 5013 | 3832 5066 | 4019 3462 | 4207 2691 | 4319 2519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2374 13148 | 2226 13275 | 2036 13356 | 1915 13378 | 1792 13400 | 1706 13466 | 1600 13650 | 11846 13771 | 12590 13824 | 12776 3462 | 12965 2691 | 13076 2519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2374 4600 | 2226 4728 | 2036 4808 | 1915 4830 | 1792 4853 | 1706 4918 | 1600 5102 | 3299 5223 | 4042 5276 | 4229 3462 | 4417 2691 | 4528 2519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[厨房] |  | 4.20 | 72.00 | 27 | 60 | 1912.6 | 21 | 1912.6 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.00 K=0.20 D=4.18 | 170.0 61.7 | 166.2 59.6 | 155.8 57.6 | 139.6 55.9 | 121.0 54.5 | 99.6 66.5 | 83.1 86.9 | 78.0 108.5 | 73.8 129.2 | 70.3 146.8 | 67.2 159.8 | 64.8 167.4 |
| 东外墙 | F=16.80 K=0.38 D=4.99 | 20.5 4.2 | 20.7 3.1 | 20.4 2.4 | 19.5 1.7 | 17.5 1.1 | 15.8 0.6 | 13.3 26.2 | 10.2 37.7 | 8.5 41.7 | 7.1 41.2 | 6.0 37.0 | 5.0 29.7 |
| 南外墙 | F=62.10 K=0.38 D=4.99 | -14.4 -73.5 | -11.7 -77.4 | -16.8 -79.5 | -24.6 -81.7 | -31.6 -83.6 | -36.6 -85.1 | -45.0 -78.9 | -55.1 -70.5 | -60.6 -61.4 | -64.9 -50.8 | -68.3 -36.6 | -71.4 -22.4 |
| 西外墙 | F=16.80 K=0.38 D=4.99 | 14.8 6.5 | 26.2 5.1 | 36.7 4.1 | 44.7 3.2 | 49.1 2.4 | 49.4 1.8 | 40.7 3.4 | 14.8 5.4 | 12.4 7.7 | 10.5 10.0 | 9.0 11.9 | 7.6 13.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 47.3 507.8 | 19.8 531.4 | 1.4 493.4 | -16.8 468.5 | -32.4 437.6 | -45.6 474.2 | 219.8 486.4 | 243.5 210.1 | 244.8 165.2 | 304.3 127.9 | 337.0 96.8 | 446.0 69.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -116.6 -35.5 | -127.6 -25.7 | -131.3 -20.8 | -136.2 -22.0 | -139.9 -31.8 | -142.4 -36.8 | -135.0 -50.3 | -119.0 -67.5 | -99.4 -84.6 | -81.0 -96.9 | -65.0 -105.5 | -49.0 -112.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 163.8 543.3 | 147.4 557.1 | 132.7 514.2 | 119.4 490.6 | 107.5 469.4 | 96.7 510.9 | 354.8 536.7 | 362.5 277.6 | 344.2 249.8 | 385.2 224.8 | 402.0 202.4 | 495.1 182.1 |
| 挑空楼板 | F=12.92 K=0.25 D=3.01 | -0.7 -11.7 | -1.0 -6.3 | -6.8 -5.5 | -7.7 -6.0 | -8.4 -6.2 | -8.9 -5.1 | -9.4 -4.1 | -9.8 -3.4 | -10.4 -2.9 | -10.8 -2.7 | -11.1 -2.9 | -11.4 -2.1 |
| 底板1 | F=17.36 K=0.39 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 | -38.8 -38.8 |
| 底板1 | F=4.56 K=0.39 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 355.7 711.4 | 299.5 739.4 | 262.1 767.5 | 224.6 786.2 | 196.6 805.0 | 177.8 823.7 | 149.8 833.0 | 374.4 851.8 | 486.7 861.1 | 571.0 627.1 | 627.1 505.4 | 673.9 421.2 |
| 照明 | 显热(W) | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 | 576.0 576.0 |
| 人体 | 显热(W) | 204.1 845.6 | 165.2 865.1 | 136.1 884.5 | 116.6 894.2 | 97.2 904.0 | 87.5 913.7 | 77.8 923.4 | 515.2 933.1 | 699.8 933.1 | 748.4 486.0 | 797.0 291.6 | 826.2 243.0 |
|  | 全热(W) | 204.1 3257.6 | 165.2 3277.1 | 136.1 3296.5 | 116.6 3306.2 | 97.2 3316.0 | 87.5 3325.7 | 77.8 3335.4 | 2927.2 3345.1 | 3111.8 3345.1 | 3160.4 486.0 | 3209.0 291.6 | 3238.2 243.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | 0.0 -2989.9 | -2989.9 -2989.9 | -2989.9 -2989.9 | -2989.9 0.0 | -2989.9 0.0 | -2989.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | 0.0 -23055.6 | -23055.6 -23055.6 | -23055.6 -23055.6 | -23055.6 0.0 | -23055.6 0.0 | -23055.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | 0.00 -28.21 | -28.21 -28.21 | -28.21 -28.21 | -28.21 0.00 | -28.21 0.00 | -28.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 -18065 | 1212 -17997 | 1116 -17992 | 1023 -17994 | 936 -18002 | 866 -17926 | 1057 -17840 | -18946 -18044 | -18662 -18043 | -18481 1913 | -18353 1590 | -18176 1447 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1324 -411 | 1212 -343 | 1116 -338 | 1023 -341 | 936 -348 | 866 -273 | 1057 -187 | -1292 -390 | -1008 -389 | -827 1913 | -699 1590 | -522 1447 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 4991 | 1212 5059 | 1116 5064 | 1023 5061 | 936 5054 | 866 5129 | 1057 5215 | 4110 5012 | 4394 5013 | 4575 1913 | 4703 1590 | 4880 1447 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1324 2579 | 1212 2647 | 1116 2652 | 1023 2649 | 936 2642 | 866 2717 | 1057 2803 | 1698 2600 | 1982 2601 | 2163 1913 | 2291 1590 | 2468 1447 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[备餐区] |  | 4.20 | 36.00 | 26 | 60 | 2787.5 | 20 | 3602.7 | 20 | 1.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.00 K=0.20 D=4.18 | 92.3 38.2 | 90.4 37.2 | 85.2 36.1 | 77.1 35.3 | 67.8 34.6 | 57.1 40.6 | 48.9 50.8 | 46.3 61.6 | 44.2 71.9 | 42.5 80.7 | 40.9 87.2 | 39.7 91.0 |
| 西外墙 | F=8.40 K=0.38 D=4.99 | 10.6 6.4 | 16.3 5.7 | 21.5 5.2 | 25.5 4.8 | 27.7 4.4 | 27.9 4.1 | 23.5 4.9 | 10.6 5.9 | 9.4 7.0 | 8.4 8.2 | 7.7 9.1 | 7.0 10.0 |
| 东外墙 | F=8.40 K=0.38 D=4.99 | 13.4 5.3 | 13.5 4.7 | 13.4 4.4 | 12.9 4.0 | 11.9 3.7 | 11.1 3.5 | 9.8 16.2 | 8.3 22.0 | 7.4 24.0 | 6.7 23.8 | 6.1 21.6 | 5.6 18.0 |
| 挑空楼板 | F=24.39 K=0.25 D=3.01 | 4.7 -16.1 | 4.2 -5.8 | -6.8 -4.3 | -8.4 -5.3 | -9.8 -5.6 | -10.9 -3.6 | -11.8 -1.8 | -12.5 -0.5 | -13.7 0.6 | -14.3 0.9 | -15.0 0.5 | -15.6 2.0 |
| 底板1 | F=9.00 K=0.39 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 | -16.6 -16.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 人体 | 显热(W) | 457.4 1894.9 | 370.3 1938.4 | 304.9 1982.0 | 261.4 2003.8 | 217.8 2025.5 | 196.0 2047.3 | 174.2 2069.1 | 1154.3 2090.9 | 1568.2 2090.9 | 1677.1 1089.0 | 1786.0 653.4 | 1851.3 544.5 |
|  | 全热(W) | 457.4 4533.7 | 370.3 4577.2 | 304.9 4620.8 | 261.4 4642.6 | 217.8 4664.3 | 196.0 4686.1 | 174.2 4707.9 | 3793.1 4729.7 | 4207.0 4729.7 | 4315.9 1089.0 | 4424.8 653.4 | 4490.1 544.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | 0.0 -109.0 | -109.0 -109.0 | -109.0 -109.0 | -109.0 0.0 | -109.0 0.0 | -109.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | 0.0 -1932.6 | -1932.6 -1932.6 | -1932.6 -1932.6 | -1932.6 0.0 | -1932.6 0.0 | -1932.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | 0.00 -2.57 | -2.57 -2.57 | -2.57 -2.57 | -2.57 0.00 | -2.57 0.00 | -2.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1028 3262 | 916 3328 | 821 3385 | 752 3413 | 685 3443 | 642 3481 | 591 3533 | 2372 3583 | 2837 3603 | 2984 1788 | 3117 1296 | 3203 1148 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1028 2447 | 916 2512 | 821 2570 | 752 2598 | 685 2628 | 642 2666 | 591 2718 | 1557 2768 | 2021 2787 | 2168 1788 | 2302 1296 | 2387 1148 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1028 5195 | 916 5260 | 821 5317 | 752 5346 | 685 5375 | 642 5414 | 591 5466 | 4304 5516 | 4769 5535 | 4916 1788 | 5049 1296 | 5135 1148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1028 2556 | 916 2621 | 821 2679 | 752 2707 | 685 2736 | 642 2775 | 591 2827 | 1666 2877 | 2130 2896 | 2277 1788 | 2411 1296 | 2496 1148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4024[备餐区] |  | 4.20 | 516.00 | 26 | 60 | 45500.4 | 17 | 57184.9 | 17 | 19.38 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=516.00 K=0.20 D=4.18 | 1323.2 547.1 | 1296.4 532.5 | 1221.8 518.0 | 1105.7 505.6 | 972.2 495.4 | 818.9 581.3 | 700.4 727.7 | 664.0 882.7 | 633.8 1031.1 | 608.8 1157.2 | 586.7 1250.3 | 569.5 1304.8 |
| 西外墙 | F=123.12 K=0.38 D=4.99 | 155.2 94.3 | 238.6 83.6 | 315.1 76.9 | 373.9 70.0 | 406.2 64.3 | 408.7 59.5 | 344.7 71.1 | 154.6 86.3 | 137.7 102.8 | 123.7 119.8 | 112.2 133.5 | 102.0 146.1 |
| 东外墙 | F=8.40 K=0.38 D=4.99 | 13.4 5.3 | 13.5 4.7 | 13.4 4.4 | 12.9 4.0 | 11.9 3.7 | 11.1 3.5 | 9.8 16.2 | 8.3 22.0 | 7.4 24.0 | 6.7 23.8 | 6.1 21.6 | 5.6 18.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=38.88 | 584.9 1450.2 | 465.3 2585.8 | 375.6 4290.1 | 290.4 5849.8 | 215.8 6871.4 | 151.1 7240.3 | 896.7 6309.7 | 941.5 1335.8 | 924.9 1137.6 | 1076.6 968.3 | 1236.6 823.1 | 1369.8 693.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -293.0 -59.5 | -324.8 -31.3 | -335.4 -17.1 | -349.5 -20.6 | -360.2 -48.9 | -367.2 -63.1 | -346.0 -102.0 | -300.0 -151.5 | -243.4 -201.0 | -190.4 -236.4 | -144.4 -261.1 | -98.4 -282.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 877.8 1509.7 | 790.0 2617.0 | 711.0 4307.2 | 639.9 5870.4 | 575.9 6920.4 | 518.4 7303.4 | 1242.7 6411.7 | 1241.5 1487.3 | 1168.3 1338.6 | 1267.0 1204.7 | 1381.0 1084.3 | 1468.3 975.8 |
| 西外门 | F=14.40 K=1.50 | -148.0 -30.1 | -164.0 -15.8 | -169.4 -8.6 | -176.5 -10.4 | -181.9 -24.7 | -185.5 -31.9 | -174.8 -51.5 | -151.5 -76.5 | -123.0 -101.5 | -96.2 -119.4 | -72.9 -131.9 | -49.7 -142.6 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.87 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 | -102.7 -102.7 |
| 挑空楼板 | F=318.51 K=0.25 D=3.01 | 61.2 -209.7 | 54.7 -75.9 | -88.2 -56.6 | -110.2 -69.2 | -127.8 -73.5 | -141.8 -47.3 | -154.4 -23.4 | -163.2 -6.1 | -178.5 7.9 | -186.8 12.1 | -195.9 6.6 | -203.5 25.6 |
| 底板1 | F=8.94 K=0.39 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 2549.0 5098.1 | 2146.6 5299.3 | 1878.2 5500.6 | 1609.9 5634.7 | 1408.7 5768.9 | 1274.5 5903.0 | 1073.3 5970.1 | 2683.2 6104.3 | 3488.2 6171.4 | 4091.9 4494.4 | 4494.4 3622.3 | 4829.8 3018.6 |
| 照明 | 显热(W) | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 | 4128.0 4128.0 |
| 人体 | 显热(W) | 6555.8 27159.7 | 5307.1 27784.0 | 4370.5 28408.4 | 3746.2 28720.6 | 3121.8 29032.7 | 2809.6 29344.9 | 2497.4 29657.1 | 16545.5 29969.3 | 22477.0 29969.3 | 24037.9 15609.0 | 25598.8 9365.4 | 26535.3 7804.5 |
|  | 全热(W) | 6555.8 64982.5 | 5307.1 65606.8 | 4370.5 66231.2 | 3746.2 66543.4 | 3121.8 66855.5 | 2809.6 67167.7 | 2497.4 67479.9 | 54368.3 67792.1 | 60299.8 67792.1 | 61860.7 15609.0 | 63421.6 9365.4 | 64358.1 7804.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 0.00 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 0.00 | 56.24 0.00 | 56.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | 0.0 -1561.8 | -1561.8 -1561.8 | -1561.8 -1561.8 | -1561.8 0.0 | -1561.8 0.0 | -1561.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | 0.0 -27700.2 | -27700.2 -27700.2 | -27700.2 -27700.2 | -27700.2 0.0 | -27700.2 0.0 | -27700.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | 0.00 -36.86 | -36.86 -36.86 | -36.86 -36.86 | -36.86 0.00 | -36.86 0.00 | -36.86 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15104 48246 | 13367 50330 | 11926 52864 | 10861 54837 | 9836 56270 | 9156 57185 | 9202 56809 | 34814 52449 | 41499 52474 | 43794 26274 | 45897 19100 | 47290 16877 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15104 36562 | 13367 38645 | 11926 41180 | 10861 43152 | 9836 44585 | 9156 45500 | 9202 45124 | 23129 40765 | 29814 40790 | 32110 26274 | 34213 19100 | 35606 16877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 | 19.38 19.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15104 75946 | 13367 78030 | 11926 80565 | 10861 82537 | 9836 83970 | 9156 84885 | 9202 84509 | 62514 80149 | 69199 80174 | 71494 26274 | 73598 19100 | 74990 16877 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15104 38124 | 13367 40207 | 11926 42742 | 10861 44714 | 9836 46147 | 9156 47062 | 9202 46686 | 24691 42327 | 31376 42351 | 33671 26274 | 35775 19100 | 37168 16877 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 | 56.24 56.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4026[厨房] |  | 4.20 | 36.00 | 27 | 60 | 910.5 | 21 | 910.5 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4032,4039,4043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.00 K=0.20 D=4.18 | 85.0 30.8 | 83.1 29.8 | 77.9 28.8 | 69.8 27.9 | 60.5 27.2 | 49.8 33.2 | 41.5 43.4 | 39.0 54.3 | 36.9 64.6 | 35.1 73.4 | 33.6 79.9 | 32.4 83.7 |
| 挑空楼板 | F=36.00 K=0.25 D=3.01 | -2.0 -32.6 | -2.7 -17.4 | -18.8 -15.3 | -21.3 -16.7 | -23.3 -17.2 | -24.9 -14.2 | -26.3 -11.5 | -27.3 -9.6 | -29.0 -8.0 | -30.0 -7.5 | -31.0 -8.1 | -31.9 -6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 人体 | 显热(W) | 102.1 422.8 | 82.6 432.5 | 68.0 442.3 | 58.3 447.1 | 48.6 452.0 | 43.7 456.8 | 38.9 461.7 | 257.6 466.6 | 349.9 466.6 | 374.2 243.0 | 398.5 145.8 | 413.1 121.5 |
|  | 全热(W) | 102.1 1628.8 | 82.6 1638.5 | 68.0 1648.3 | 58.3 1653.1 | 48.6 1658.0 | 43.7 1662.8 | 38.9 1667.7 | 1463.6 1672.6 | 1555.9 1672.6 | 1580.2 243.0 | 1604.5 145.8 | 1619.1 121.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 651 -9257 | 601 -9219 | 546 -9194 | 507 -9182 | 472 -9169 | 446 -9146 | 417 -9124 | -9577 -9097 | -9433 -9080 | -9369 910 | -9319 758 | -9283 698 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 651 -430 | 601 -392 | 546 -367 | 507 -355 | 472 -342 | 446 -319 | 417 -297 | -750 -270 | -606 -253 | -542 910 | -492 758 | -456 698 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 651 2271 | 601 2309 | 546 2334 | 507 2345 | 472 2359 | 446 2382 | 417 2404 | 1950 2431 | 2095 2448 | 2159 910 | 2209 758 | 2245 698 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 651 1065 | 601 1103 | 546 1128 | 507 1139 | 472 1153 | 446 1176 | 417 1198 | 744 1225 | 889 1242 | 953 910 | 1003 758 | 1039 698 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4027[走廊] |  | 4.20 | 60.00 | 28 | 60 | 4340.7 | 9 | 4439.9 | 9 | 0.15 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.20 D=4.18 | 129.4 39.2 | 126.3 37.5 | 117.6 35.8 | 104.1 34.4 | 88.6 33.2 | 70.8 43.2 | 57.0 60.2 | 52.8 78.2 | 49.3 95.5 | 46.4 110.1 | 43.8 121.0 | 41.8 127.3 |
| 东外墙 | F=145.50 K=0.38 D=4.99 | 122.2 -18.2 | 124.6 -28.3 | 121.7 -34.0 | 113.5 -40.1 | 96.8 -45.3 | 82.3 -49.4 | 60.4 171.6 | 33.1 271.5 | 18.3 306.4 | 6.3 302.1 | -3.4 265.1 | -12.0 202.4 |
| 北外墙 | F=6.30 K=0.38 D=4.99 | -5.2 -9.4 | -4.8 -9.8 | -4.7 -10.0 | -4.9 -10.3 | -4.4 -10.5 | -3.4 -10.7 | -3.6 -7.1 | -7.4 -6.6 | -8.0 -6.9 | -8.5 -7.0 | -8.8 -6.3 | -9.2 -5.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.50 | 152.4 1882.7 | 96.8 1096.7 | 57.3 1069.4 | 19.0 1008.8 | -14.2 933.0 | -42.7 972.1 | 2166.8 973.7 | 3209.9 492.1 | 3634.7 400.6 | 3628.7 323.4 | 3170.9 258.1 | 2411.7 200.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -219.0 -84.0 | -237.5 -67.6 | -243.6 -59.4 | -251.8 -61.4 | -257.9 -77.8 | -262.0 -86.0 | -249.7 -108.5 | -223.1 -137.2 | -190.4 -165.8 | -159.7 -186.3 | -133.1 -200.6 | -106.5 -212.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 371.4 1966.6 | 334.3 1164.3 | 300.9 1128.8 | 270.8 1070.3 | 243.7 1010.8 | 219.3 1058.1 | 2416.6 1082.3 | 3433.0 629.3 | 3825.0 566.4 | 3788.4 509.7 | 3304.0 458.8 | 2518.1 412.9 |
| 挑空楼板 | F=58.61 K=0.25 D=3.01 | -17.6 -67.5 | -18.8 -42.8 | -45.1 -39.3 | -49.2 -41.6 | -52.4 -42.4 | -55.0 -37.6 | -57.3 -33.2 | -58.9 -30.0 | -61.7 -27.4 | -63.3 -26.6 | -64.9 -27.7 | -66.3 -24.2 |
| 底板1 | F=1.39 K=0.39 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 | 522.6 421.2 | 561.6 351.0 |
| 照明 | 显热(W) | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 |
| 人体 | 显热(W) | 12.9 53.5 | 10.4 54.7 | 8.6 55.9 | 7.4 56.5 | 6.1 57.1 | 5.5 57.8 | 4.9 58.4 | 32.6 59.0 | 44.2 59.0 | 47.3 30.7 | 50.4 18.4 | 52.2 15.4 |
|  | 全热(W) | 12.9 152.6 | 10.4 153.8 | 8.6 155.0 | 7.4 155.6 | 6.1 156.3 | 5.5 156.9 | 4.9 157.5 | 131.7 158.1 | 143.4 158.1 | 146.4 30.7 | 149.5 18.4 | 151.3 15.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 899 2780 | 792 2031 | 682 2024 | 585 1970 | 492 1903 | 414 1969 | 2561 2225 | 3881 1881 | 4389 1852 | 4440 1463 | 4018 1258 | 3287 1074 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 899 2681 | 792 1932 | 682 1925 | 585 1871 | 492 1804 | 414 1870 | 2561 2126 | 3782 1782 | 4290 1753 | 4341 1463 | 3919 1258 | 3188 1074 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 899 2780 | 792 2031 | 682 2024 | 585 1970 | 492 1903 | 414 1969 | 2561 2225 | 3881 1881 | 4389 1852 | 4440 1463 | 4018 1258 | 3287 1074 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 899 2681 | 792 1932 | 682 1925 | 585 1871 | 492 1804 | 414 1870 | 2561 2126 | 3782 1782 | 4290 1753 | 4341 1463 | 3919 1258 | 3188 1074 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4046[厨房] |  | 4.20 | 36.00 | 27 | 60 | 896.6 | 21 | 896.6 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.00 K=0.20 D=4.18 | 85.0 30.8 | 83.1 29.8 | 77.9 28.8 | 69.8 27.9 | 60.5 27.2 | 49.8 33.2 | 41.5 43.4 | 39.0 54.3 | 36.9 64.6 | 35.1 73.4 | 33.6 79.9 | 32.4 83.7 |
| 北外墙 | F=18.90 K=0.38 D=4.99 | -8.5 -21.1 | -7.4 -22.3 | -7.0 -23.0 | -7.5 -23.7 | -5.9 -24.3 | -3.1 -24.8 | -3.6 -14.1 | -15.1 -12.5 | -16.8 -13.6 | -18.3 -13.9 | -19.4 -11.8 | -20.4 -9.9 |
| 挑空楼板 | F=35.99 K=0.25 D=3.01 | -1.9 -32.6 | -2.7 -17.4 | -18.8 -15.3 | -21.3 -16.7 | -23.3 -17.2 | -24.9 -14.2 | -26.3 -11.5 | -27.3 -9.6 | -29.0 -8.0 | -30.0 -7.5 | -31.0 -8.1 | -31.9 -6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 人体 | 显热(W) | 102.1 422.8 | 82.6 432.5 | 68.0 442.3 | 58.3 447.1 | 48.6 452.0 | 43.7 456.8 | 38.9 461.7 | 257.6 466.6 | 349.9 466.6 | 374.2 243.0 | 398.5 145.8 | 413.1 121.5 |
|  | 全热(W) | 102.1 1628.8 | 82.6 1638.5 | 68.0 1648.3 | 58.3 1653.1 | 48.6 1658.0 | 43.7 1662.8 | 38.9 1667.7 | 1463.6 1672.6 | 1555.9 1672.6 | 1580.2 243.0 | 1604.5 145.8 | 1619.1 121.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | 0.0 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 -1494.9 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 | -1494.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | 0.0 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 -11527.8 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 | -11527.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | 0.00 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 -14.11 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 | -14.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 642 -9278 | 593 -9242 | 539 -9217 | 500 -9206 | 466 -9194 | 442 -9171 | 413 -9138 | -9592 -9109 | -9450 -9094 | -9387 897 | -9339 746 | -9304 688 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 642 -451 | 593 -415 | 539 -390 | 500 -379 | 466 -367 | 442 -344 | 413 -311 | -766 -282 | -623 -267 | -560 897 | -512 746 | -477 688 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 642 2250 | 593 2286 | 539 2311 | 500 2322 | 466 2334 | 442 2357 | 413 2390 | 1935 2419 | 2078 2434 | 2141 897 | 2189 746 | 2224 688 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 642 1044 | 593 1080 | 539 1105 | 500 1116 | 466 1128 | 442 1151 | 413 1184 | 729 1213 | 872 1228 | 935 897 | 983 746 | 1018 688 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4054[清洗室] |  | 4.20 | 48.00 | 28 | 60 | 1031.9 | 9 | 1031.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.00 K=0.20 D=4.18 | 103.5 31.4 | 101.1 30.0 | 94.1 28.6 | 83.3 27.5 | 70.9 26.5 | 56.6 34.5 | 45.6 48.2 | 42.2 62.6 | 39.4 76.4 | 37.1 88.1 | 35.0 96.8 | 33.4 101.8 |
| 东外墙 | F=29.10 K=0.38 D=4.99 | 24.4 -3.6 | 24.9 -5.7 | 24.3 -6.8 | 22.7 -8.0 | 19.4 -9.1 | 16.5 -9.9 | 12.1 34.3 | 6.6 54.3 | 3.7 61.3 | 1.3 60.4 | -0.7 53.0 | -2.4 40.5 |
| 北外墙 | F=25.20 K=0.38 D=4.99 | -20.8 -37.6 | -19.3 -39.3 | -18.9 -40.2 | -19.5 -41.1 | -17.4 -42.0 | -13.6 -42.6 | -14.3 -28.3 | -29.6 -26.2 | -32.0 -27.6 | -33.8 -28.0 | -35.4 -25.2 | -36.7 -22.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 30.5 376.5 | 19.4 219.3 | 11.5 213.9 | 3.8 201.8 | -2.8 186.6 | -8.5 194.4 | 433.4 194.7 | 642.0 98.4 | 726.9 80.1 | 725.7 64.7 | 634.2 51.6 | 482.3 40.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -43.8 -16.8 | -47.5 -13.5 | -48.7 -11.9 | -50.4 -12.3 | -51.6 -15.6 | -52.4 -17.2 | -49.9 -21.7 | -44.6 -27.4 | -38.1 -33.2 | -31.9 -37.3 | -26.6 -40.1 | -21.3 -42.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 74.3 393.3 | 66.9 232.9 | 60.2 225.8 | 54.2 214.1 | 48.7 202.2 | 43.9 211.6 | 483.3 216.5 | 686.6 125.9 | 765.0 113.3 | 757.7 101.9 | 660.8 91.8 | 503.6 82.6 |
| 内墙1 | F=33.60 K=0.87 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 | -195.2 -195.2 |
| 挑空楼板 | F=1.54 K=0.25 D=3.01 | -0.5 -1.8 | -0.5 -1.1 | -1.2 -1.0 | -1.3 -1.1 | -1.4 -1.1 | -1.4 -1.0 | -1.5 -0.9 | -1.5 -0.8 | -1.6 -0.7 | -1.7 -0.7 | -1.7 -0.7 | -1.7 -0.6 |
| 底板1 | F=46.50 K=0.39 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 | -122.1 -122.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.1 474.2 | 199.7 493.0 | 174.7 511.7 | 149.8 524.2 | 131.0 536.6 | 118.6 549.1 | 99.8 555.4 | 249.6 567.8 | 324.5 574.1 | 380.6 418.1 | 418.1 337.0 | 449.3 280.8 |
| 照明 | 显热(W) | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 297 762 | 248 619 | 207 629 | 162 626 | 122 620 | 91 647 | 498 726 | 832 679 | 984 686 | 1032 525 | 972 435 | 847 362 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 297 762 | 248 619 | 207 629 | 162 626 | 122 620 | 91 647 | 498 726 | 832 679 | 984 686 | 1032 525 | 972 435 | 847 362 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 297 762 | 248 619 | 207 629 | 162 626 | 122 620 | 91 647 | 498 726 | 832 679 | 984 686 | 1032 525 | 972 435 | 847 362 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 297 762 | 248 619 | 207 629 | 162 626 | 122 620 | 91 647 | 498 726 | 832 679 | 984 686 | 1032 525 | 972 435 | 847 362 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |