## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年12月05日
场地信息
地点 | 衢州 | 经纬度 | 北纬28°58′ 东经118°52′
水平面总辐照量 | 1157.4kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 见组件详表 | 峰值功率 | 见组件详表
组件数量 | 192 | 总装机量 | 99.72
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角3.0°(南偏东)倾角15°
逆变器效率 | 98.7% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.91%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 56 | 5.0681 | 5.5
2月 | 57.2 | 5.0852 | 5.5
3月 | 84.5 | 7.3115 | 7.9
4月 | 100.8 | 8.4606 | 9.2
5月 | 115.6 | 9.4055 | 10.2
6月 | 110.4 | 8.8403 | 9.6
7月 | 142 | 11.1035 | 12.1
8月 | 126.6 | 9.9894 | 10.8
9月 | 116 | 9.2824 | 10.1
10月 | 86.9 | 7.1866 | 7.8
11月 | 69.8 | 6.0292 | 6.5
12月 | 48.5 | 4.3645 | 4.7
全年 | 1114.3 | 92.127 | 100
年总发电量 | 92.1
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 99.72 | 首年发电量（MWh） | 92.127 | 电价（元/度） | 0.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 92.127 | 923.86
2 | 0.7 | 87.5207 | 877.66
3 | 0.7 | 86.908 | 871.52
4 | 0.7 | 86.2997 | 865.42
5 | 0.7 | 85.6956 | 859.36
6 | 0.7 | 85.0957 | 853.35
7 | 0.7 | 84.5 | 847.37
8 | 0.7 | 83.9085 | 841.44
9 | 0.7 | 83.3212 | 835.55
10 | 0.7 | 82.7379 | 829.7
11 | 0.7 | 82.1587 | 823.89
12 | 0.7 | 81.5836 | 818.13
13 | 0.7 | 81.0125 | 812.4
14 | 0.7 | 80.4455 | 806.71
15 | 0.7 | 79.8823 | 801.07
16 | 0.7 | 79.3232 | 795.46
17 | 0.7 | 78.7679 | 789.89
18 | 0.7 | 78.2165 | 784.36
19 | 0.7 | 77.669 | 778.87
20 | 0.7 | 77.1253 | 773.42
21 | 0.7 | 76.5855 | 768
22 | 0.7 | 76.0494 | 762.63
23 | 0.7 | 75.517 | 757.29
24 | 0.7 | 74.9884 | 751.99
25 | 0.7 | 74.4635 | 746.73
总计 |  | 2031.9025 | 20376.1

## 投资收益
总装机量（kW） | 99.72 | 首年发电量（MWh） | 92.127 | 电价（元/度） | 0.5 | 每瓦成本（元） | 见组件详表 | 组件占总投资比例(%) | 20 | 总投资（元） | 476640
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -47.66 | -
1 | 5 | 92.127 | 46063.5018 | -43.05 | 923.86
2 | 0.7 | 87.5207 | 43760.3267 | -38.67 | 877.66
3 | 0.7 | 86.908 | 43454.0044 | -34.32 | 871.52
4 | 0.7 | 86.2997 | 43149.8264 | -30.01 | 865.42
5 | 0.7 | 85.6956 | 42847.7776 | -25.73 | 859.36
6 | 0.7 | 85.0957 | 42547.8432 | -21.48 | 853.35
7 | 0.7 | 84.5 | 42250.0083 | -17.25 | 847.37
8 | 0.7 | 83.9085 | 41954.2582 | -13.05 | 841.44
9 | 0.7 | 83.3212 | 41660.5784 | -8.88 | 835.55
10 | 0.7 | 82.7379 | 41368.9543 | -4.74 | 829.7
11 | 0.7 | 82.1587 | 41079.3717 | -0.63 | 823.89
12 | 0.7 | 81.5836 | 40791.8161 | 3.45 | 818.13
13 | 0.7 | 81.0125 | 40506.2733 | 7.5 | 812.4
14 | 0.7 | 80.4455 | 40222.7294 | 11.52 | 806.71
15 | 0.7 | 79.8823 | 39941.1703 | 15.51 | 801.07
16 | 0.7 | 79.3232 | 39661.5821 | 19.48 | 795.46
17 | 0.7 | 78.7679 | 39383.9511 | 23.42 | 789.89
18 | 0.7 | 78.2165 | 39108.2634 | 27.33 | 784.36
19 | 0.7 | 77.669 | 38834.5056 | 31.21 | 778.87
20 | 0.7 | 77.1253 | 38562.664 | 35.07 | 773.42
21 | 0.7 | 76.5855 | 38292.7254 | 38.9 | 768
22 | 0.7 | 76.0494 | 38024.6763 | 42.7 | 762.63
23 | 0.7 | 75.517 | 37758.5036 | 46.48 | 757.29
24 | 0.7 | 74.9884 | 37494.194 | 50.23 | 751.99
25 | 0.7 | 74.4635 | 37231.7347 | 53.95 | 746.73
25年总计 |  | 2031.9025 | 101.5951

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 81.276 | 2031.9025 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 24.505 | 612.625 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.179 | 4.475 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 67.297 | 1682.425 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.821 | 20.525 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.235 | 30.875 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1957×992 | 多晶硅 | 24 | 305 | 2 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%
2 | 2278×1134 | 单晶硅 | 168 | 550 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%