防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | y艺术家工坊 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月22日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17280027147 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：上人平屋顶(倒置式)砼80＋钢筋砼120	4

3.3 外墙（填充墙）构造：花岗岩外墙（B07）砼80＋钢筋砼120	7

4 验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | y艺术家工坊 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3932㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 16.5m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 4.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 25 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：上人平屋顶(倒置式)砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.012 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0014 | 0.013 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.611 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 1.00 | 500.00 | 0.1110 | 0.158 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.011 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.50 | 842.5 | 615.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.65 | 851.6 | 615.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 3164.56 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.75 | 857.2 | 701.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 石灰砂浆 | 10 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.01 | 0.0443 | 225.73 |
| 7 | 1~2 |  |  | 4.79 | 859.6 | 707.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.01 | 0.0014 | 2142.86 |
| 9 | 2~3 |  |  | 4.83 | 862.1 | 766.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 4.83 | 862.1 | 766.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 4~5 |  |  | 4.90 | 866.3 | 791.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 3.61 | 0.0162 | 8024.69 |
| 15 | 5~6 |  |  | 16.85 | 1917.9 | 1010.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 500 |  |  |  | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.1110 | 270.27 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.37 | 1982.6 | 1018.1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.60 | 2011.4 | 1225.1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.0230 | 434.78 |
| 21 | 内表面 |  |  | 17.64 | 2016.2 | 1237.0 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 23 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.85

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.92

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 16325 | 应≥限值(464) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 6485.53 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 615.03 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 867.00 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：花岗岩外墙（B07）砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 1.00 | 2800.00 | 0.0113 | 0.007 |
| 金属龙骨 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 胶黏剂 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.1110 | 0.889 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.50 | 842.5 | 615.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.86 | 863.6 | 615.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 天然花岗岩板材 | 25 | 2800 |  |  |  | 3.49 | 1.00 | 0.01 | 0.0113 | 2212.39 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.91 | 866.7 | 886.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属龙骨 | 0 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 4.91 | 866.7 | 886.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 80 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 0.76 | 0.4880 | 81.97 |
| 9 | 2~3 |  |  | 10.50 | 1269.9 | 896.2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 胶黏剂 | 2 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 10.50 | 1269.9 | 896.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 聚合物水泥砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0100 | 500.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 10.54 | 1273.3 | 957.4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆 | 10 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 476.19 |
| 15 | 5~6 |  |  | 10.62 | 1280.0 | 1015.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 外墙界面剂 | 0 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 17 | 6~7 |  |  | 10.62 | 1280.0 | 1015.7 |  |  |  |  |  |
| 18 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 700 |  |  |  | 0.18 | 1.25 | 0.89 | 0.1110 | 1801.80 |
| 19 | 内表面 |  |  | 17.19 | 1959.7 | 1236.2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 21 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.66

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.92

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2860 | 应≥限值(1130) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2212.39 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 615.03 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 867.38 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 80.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上人平屋顶(倒置式) | 10 | 0 | 464 | 16325 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 花岗岩外墙（B07） | 4 | 0 | 1130 | 2860 | 满足 |