- 表8.5.2-1　广西公共建筑围护结构节能设计、审查表（建筑）（甲类）

| 项目名称： | 桂林文化艺术馆 | 项目编号：— |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  | 设计单位（盖章）： | 审图单位（加盖公章）： |
| 层数：（地上）3 |  | （地下） 0 | 总建筑面积（m2）： 5233.12 |

| 工程地址 |  | 广西-桂林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计日期 |  | 2024年12月20日 |  |  |  |  |  | 气候区域 |  |  | 夏热冬冷B区 |  |  |
| 采用软件 |  | 斯维尔节能设计Becs2024 |  |  |  |  |  | 软件版本 |  |  | 20240430(SP1) |  |  |
| 建筑面积 |  | 5233.12 |  |  |  |  |  | 建筑外表面积 |  |  | 6517.70 |  |  |
| 建筑体积 |  | 21979.08 |  |  |  |  |  | 建筑体形系数 |  |  | 0.30 |  |  |
| 设计建筑窗墙比 |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比M |  |  | M的限值 |  |  |
| 立面1-东 | 立面2-南 |  | 立面3-西 | 立面4-北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.14 |  | 0.14 | 0.06 |  |  |  | 0.00 |  |  | ≤20% |  |  |
| 围护结构项目 |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  | 标准限值 |  |  | 是否符合标准规定限值 |  | 节能判断（审查人填写） |
|  |  |  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数SHGC |  |  |  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  | － | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 立面1外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.50 | 0.41 |  |  |  | 4.00 | 0.40 |  |  |  |  |
| 立面2外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.50 | 0.42 |  |  |  | 4.00 | 0.40 |  |  |  |  |
| 立面3外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.50 | 0.42 |  |  |  | 4.00 | 0.40 |  |  |  |  |
| 立面4外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.50 | 0.41 |  |  |  | － | 0.40 |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | √ |  |  |
| 外墙 （包括非透光幕墙） |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | √ |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | — |  |  | √ |  |  |
| 办公建筑中主要功能房间的 有效通风换气面积 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 不应小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |
| 规定性指标判断结论 |  |  | 设计建筑的规定性指标 不符合 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能判断（审查人填写） |
| 权衡判断基本 要求判定 |  |  | 围护结构传热系数基础要求K ［W/（m2·K）］ |  |  |  |  |  |  | 设计建筑是否满足 基本要求 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面 |  | K≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（包括非透光幕墙） |  | K≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗（包括透光幕墙） |  | 窗墙面积比＜0.40， K≤4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.40≤窗墙面积比≤0.70， K≤2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 窗墙面积比＞0.70， K≤2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  | 窗墙面积比≥0.40， SHGC≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构是否满足基本要求 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权衡计算结果 |  |  | 设计建筑（kwh/m2） |  |  |  | 参照建筑（kwh/m2） |  |  |  | 节能判断（审查人填写） |  |  |
| 全年供冷总耗电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年供暖和供冷总耗电量 |  |  | 18.71 |  |  |  | 21.90 |  |  |  |  |  |  |
| 权衡判断结论 |  |  | 设计建筑的热工性能 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 节能审查结论 |  |  | 符合□/不符合□ |  |  | 审图单位审查人 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |