新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月31日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15309098336 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	9

14	房间热负荷详细表	12

# 建筑概况

| 地理位置 | 河北-唐山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.67 |  |
| 东经 | 118.16 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 4437.61 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -8.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.51(修正前：0.774) |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.48(修正前：1.126) |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.54(修正前：1.126) |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.55(修正前：1.192) |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.54(修正前：1.925) |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.6(修正前：1.925) |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.49(修正前：2.984) |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.48(修正前：2.984) |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 0.18 | 0.75 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 2.10 | 0.75 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 2.40 | 0.44 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 379521 | 4437.61 | 85.52 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4130.82 | 91.88 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 149.4 |
|  | 1002,1006[楼梯间] | 18.00 | 20 | 2714 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 161.9 |
|  | 1003[楼梯间] | 60.75 | 20 | 9425 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 10430 | 171.7 |
|  | 1004[楼梯间] | 81.10 | 20 | 5678 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5888 | 72.6 |
|  | 1005[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1582 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 179.9 |
|  | 1007[楼梯间] | 94.24 | 20 | 9898 | 349 | 0 | 0 | 0 | 10246 | 108.7 |
|  | 1008,1012[楼梯间] | 4.76 | 20 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 217.7 |
|  | 1009,1013[楼梯间] | 4.24 | 20 | 553 | 40 | 0 | 0 | 0 | 593 | 139.7 |
|  | 1010,1014[楼梯间] | 4.76 | 20 | 621 | 40 | 0 | 0 | 0 | 661 | 138.8 |
|  | 1011[楼梯间] | 13.14 | 20 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 164.8 |
|  | 1015[楼梯间] | 2.36 | 20 | 536 | 43 | 0 | 0 | 0 | 579 | 245.6 |
|  | 1016[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6537 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6833 | 134.9 |
|  | 1017[楼梯间] | 2.36 | 20 | 446 | 55 | 0 | 0 | 0 | 501 | 212.7 |
|  | 1018,1028,1035,1040,1061,1071,1082[楼梯间] | 3.23 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23.7 |
|  | 1019[楼梯间] | 50.22 | 20 | 5364 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5814 | 115.8 |
|  | 1020[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 218.2 |
|  | 1021,1025,1032,1038,1042,1064,1068,1075,1080,1083[楼梯间] | 2.15 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23.7 |
|  | 1022[楼梯间] | 20.69 | 20 | 1555 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 79.8 |
|  | 1023[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6826 | 134.7 |
|  | 1024,1067[楼梯间] | 2.26 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23.7 |
|  | 1026[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1587 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 83.7 |
|  | 1027[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 39 | 0 | 0 | 0 | 575 | 244.2 |
|  | 1029,1072[楼梯间] | 3.32 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 23.7 |
|  | 1030,1058[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 43 | 0 | 0 | 0 | 580 | 246.0 |
|  | 1031[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 134.8 |
|  | 1033,1076[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 39 | 0 | 0 | 0 | 490 | 216.6 |
|  | 1034[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6529 | 339 | 0 | 0 | 0 | 6868 | 135.5 |
|  | 1036,1044,1079[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1586 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 83.2 |
|  | 1037,1063[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 218.4 |
|  | 1039[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 40 | 0 | 0 | 0 | 577 | 244.9 |
|  | 1041,1069[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1586 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 83.6 |
|  | 1043[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 492 | 217.3 |
|  | 1045[楼梯间] | 17.28 | 20 | 2659 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 166.5 |
|  | 1046[楼梯间] | 8.64 | 20 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 178.2 |
|  | 1047[楼梯间] | 108.00 | 20 | 17114 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 18673 | 172.9 |
|  | 1048[楼梯间] | 54.09 | 20 | 5203 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5448 | 100.7 |
|  | 1049[楼梯间] | 108.00 | 20 | 12303 | 492 | 0 | 0 | 0 | 12795 | 118.5 |
|  | 1050[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 129.2 |
|  | 1051[楼梯间] | 27.00 | 20 | 4727 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 184.2 |
|  | 1052[楼梯间] | 9.00 | 20 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 23.7 |
|  | 1053[楼梯间] | 13.67 | 20 | 2201 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 169.5 |
|  | 1054[楼梯间] | 4.95 | 20 | 625 | 42 | 0 | 0 | 0 | 667 | 134.7 |
|  | 1055[楼梯间] | 4.41 | 20 | 556 | 42 | 0 | 0 | 0 | 598 | 135.6 |
|  | 1056[楼梯间] | 4.95 | 20 | 1033 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 217.0 |
|  | 1057[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 132.1 |
|  | 1059[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 134.8 |
|  | 1060[楼梯间] | 2.36 | 20 | 446 | 55 | 0 | 0 | 0 | 501 | 212.8 |
|  | 1062[楼梯间] | 50.19 | 20 | 5375 | 322 | 0 | 0 | 0 | 5697 | 113.5 |
|  | 1065[楼梯间] | 20.72 | 20 | 1557 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 79.8 |
|  | 1066[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6826 | 134.7 |
|  | 1070[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 39 | 0 | 0 | 0 | 575 | 244.2 |
|  | 1073[楼梯间] | 2.34 | 20 | 533 | 43 | 0 | 0 | 0 | 576 | 246.0 |
|  | 1074[楼梯间] | 53.34 | 20 | 6805 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7101 | 133.1 |
|  | 1077[楼梯间] | 50.11 | 20 | 6477 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6767 | 135.0 |
|  | 1078[楼梯间] | 23.17 | 20 | 2074 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 96.3 |
|  | 1081[楼梯间] | 2.34 | 20 | 533 | 39 | 0 | 0 | 0 | 572 | 244.2 |
|  | 1084[楼梯间] | 2.44 | 20 | 478 | 39 | 0 | 0 | 0 | 517 | 211.8 |
|  | 1085[楼梯间] | 20.73 | 20 | 1596 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 82.1 |
|  | 1086[活动室] | 22.83 | 22 | 3089 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 142.0 |
|  | 1087[卫生间] | 6.51 | 18 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 67.3 |
|  | 1088[卫生间] | 2.38 | 18 | 359 | 46 | 0 | 0 | 0 | 405 | 170.3 |
|  | 1089[卫生间] | 2.15 | 18 | 324 | 46 | 0 | 0 | 0 | 371 | 172.3 |
|  | 1090[卫生间] | 4.50 | 18 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 101.1 |
|  | 1091[活动室] | 94.50 | 22 | 8407 | 983 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 99.4 |
|  | 1093[卫生间] | 2.13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.8 |
|  | 1094[走道] | 47.41 | 18 | 5002 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5406 | 114.0 |
|  | 1095[卫生间] | 2.26 | 18 | 343 | 46 | 0 | 0 | 0 | 389 | 171.7 |
|  | 1096[卫生间] | 2.18 | 18 | 382 | 46 | 0 | 0 | 0 | 429 | 197.1 |
|  | 1098[走道] | 68.63 | 18 | 4518 | 326 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 70.6 |
|  | 1099[卫生间] | 2.15 | 18 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 154.1 |
|  | 1100[卫生间] | 2.15 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 32.4 |
|  | 1101[卫生间] | 2.35 | 18 | 414 | 46 | 0 | 0 | 0 | 461 | 195.8 |
|  | 1102[卫生间] | 2.45 | 18 | 372 | 51 | 0 | 0 | 0 | 423 | 173.0 |
|  | 1103[卫生间] | 5.42 | 18 | 520 | 106 | 0 | 0 | 0 | 626 | 115.6 |
|  | 1104[卫生间] | 2.11 | 18 | 321 | 65 | 0 | 0 | 0 | 386 | 183.2 |
|  | 1105[卫生间] | 2.25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.8 |
|  | 1106[走道] | 47.53 | 18 | 2987 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3329 | 70.0 |
|  | 1107[商店] | 81.00 | 18 | 10032 | 780 | 0 | 0 | 0 | 10812 | 133.5 |
|  | 1108[卫生间] | 2.12 | 18 | 323 | 65 | 0 | 0 | 0 | 388 | 183.0 |
|  | 1109[接待室] | 54.00 | 22 | 5416 | 430 | 0 | 0 | 0 | 5846 | 108.3 |
|  | 1111[走道] | 47.51 | 18 | 2978 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 69.9 |
|  | 1113[卫生间] | 2.16 | 18 | 347 | 65 | 0 | 0 | 0 | 412 | 190.3 |
|  | 1114[卫生间] | 1.72 | 18 | 318 | 65 | 0 | 0 | 0 | 382 | 222.2 |
|  | 1115[卫生间] | 1.33 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21.1 |
|  | 1116[卫生间] | 1.44 | 18 | 277 | 59 | 0 | 0 | 0 | 336 | 233.4 |
|  | 1117[卫生间] | 2.10 | 18 | 321 | 65 | 0 | 0 | 0 | 386 | 183.2 |
|  | 1118[卫生间] | 2.22 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.8 |
|  | 1119[卫生间] | 2.46 | 18 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 138.7 |
|  | 1120[工人房] | 31.42 | 22 | 2810 | 433 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 103.2 |
|  | 1121[卫生间] | 3.86 | 18 | 580 | 190 | 0 | 0 | 0 | 770 | 199.5 |
|  | 1122[卫生间] | 2.15 | 18 | 328 | 65 | 0 | 0 | 0 | 392 | 182.7 |
|  | 1123[卫生间] | 2.26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.9 |
|  | 1124[走道] | 47.46 | 18 | 2977 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3319 | 69.9 |
|  | 1125[走廊] | 24.60 | 22 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 27.5 |
|  | 1126[工人房] | 13.32 | 22 | 1509 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 118.4 |
|  | 1127[卫生间] | 4.49 | 18 | 603 | 123 | 0 | 0 | 0 | 726 | 161.7 |
|  | 1128[卫生间] | 2.12 | 18 | 340 | 65 | 0 | 0 | 0 | 404 | 190.8 |
|  | 1129[卫生间] | 1.64 | 18 | 363 | 65 | 0 | 0 | 0 | 427 | 259.8 |
|  | 1130[卫生间] | 1.29 | 18 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 183.8 |
|  | 1131[卫生间] | 1.39 | 18 | 316 | 59 | 0 | 0 | 0 | 375 | 269.4 |
|  | 1132[卫生间] | 1.90 | 20 | 366 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429 | 226.2 |
|  | 1133[卫生间] | 2.07 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 194.8 |
|  | 1134[卫生间] | 2.24 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22.8 |
|  | 1135[工人房] | 27.10 | 22 | 2220 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 86.9 |
|  | 1136[工人房] | 13.31 | 22 | 1382 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 109.0 |
|  | 1137[卫生间] | 1.90 | 20 | 366 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429 | 226.1 |
|  | 1138[卫浴间] | 18.07 | 18 | 2353 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 152.3 |
|  | 1139[走道] | 35.94 | 18 | 3183 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 94.0 |
|  | 1140[卫生间] | 18.08 | 18 | 2258 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 132.3 |
|  | 1141[卫生间] | 18.08 | 18 | 2262 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 143.2 |
|  | 1142[卫生间] | 1.93 | 20 | 388 | 70 | 0 | 0 | 0 | 457 | 236.5 |
|  | 1143,1151[卫生间] | 2.03 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21.1 |
|  | 1144,1152[卫生间] | 1.97 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21.1 |
|  | 1145[工人房] | 13.32 | 22 | 1401 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 110.3 |
|  | 1146[卫生间] | 6.00 | 18 | 567 | 58 | 0 | 0 | 0 | 625 | 104.1 |
|  | 1147[卫生间] | 6.00 | 18 | 567 | 58 | 0 | 0 | 0 | 625 | 104.1 |
|  | 1148[卫生间] | 17.84 | 18 | 2535 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 156.0 |
|  | 1149[卫生间] | 1.90 | 18 | 340 | 59 | 0 | 0 | 0 | 398 | 210.1 |
|  | 1150[卫生间] | 1.93 | 18 | 344 | 65 | 0 | 0 | 0 | 409 | 211.5 |
|  | 1153[走道] | 36.53 | 18 | 2843 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 84.5 |
|  | 1154[工人房] | 13.31 | 22 | 1425 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 116.0 |
|  | 1155[卫生间] | 1.90 | 18 | 340 | 59 | 0 | 0 | 0 | 399 | 210.1 |
|  | 1156[工人房] | 14.96 | 22 | 1457 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 101.9 |
|  | 1157[卫生间] | 13.50 | 18 | 1090 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 88.6 |
|  | 1159[卫生间] | 2.15 | 18 | 330 | 56 | 0 | 0 | 0 | 387 | 180.1 |
|  | 1160[电梯间] | 27.36 | 20 | 3456 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3833 | 140.1 |
|  | 1161[卫生间] | 2.18 | 18 | 335 | 56 | 0 | 0 | 0 | 391 | 179.8 |
|  | 1162[卫生间] | 2.26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.8 |
|  | 1163[阅览室] | 71.28 | 18 | 6076 | 722 | 0 | 0 | 0 | 6798 | 95.4 |
|  | 1164[卫生间] | 1.90 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 25.5 |
|  | 1165[卫生间] | 27.00 | 18 | 1138 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 50.5 |
|  | 1166[餐厅] | 99.00 | 18 | 6627 | 762 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 74.6 |
|  | 1167[主卧室] | 24.39 | 22 | 2784 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 121.3 |
|  | 1168[主卧室] | 27.00 | 22 | 2432 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2607 | 96.6 |
|  | 1169[卫生间] | 4.50 | 18 | 679 | 93 | 0 | 0 | 0 | 772 | 171.5 |
|  | 1170[电梯间] | 9.36 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10.8 |
|  | 1171[卫生间] | 4.50 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.8 |
|  | 2001[餐厅] | 8.93 | 20 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 78.3 |
|  | 2002[餐厅] | 9.03 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 42.7 |
|  | 2003[餐厅] | 8.92 | 20 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 43.5 |
|  | 2004[餐厅] | 8.98 | 20 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 43.8 |
|  | 2005[餐厅] | 9.01 | 20 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 43.2 |
|  | 2006[楼梯间] | 9.00 | 20 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 81.2 |
|  | 2007[楼梯间] | 90.12 | 20 | 3770 | 261 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 44.7 |
|  | 2008[餐厅] | 8.97 | 20 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 79.1 |
|  | 2009[餐厅] | 8.94 | 20 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 44.0 |
|  | 2010[餐厅] | 62.99 | 20 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 | 51.9 |
|  | 2011[餐厅] | 81.00 | 20 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 30.9 |
|  | 2012[楼梯间] | 18.01 | 20 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 80.5 |
|  | 2013[楼梯间] | 163.08 | 20 | 7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645 | 46.9 |
|  | 2014[楼梯间] | 15.16 | 20 | 913 | 72 | 0 | 0 | 0 | 985 | 65.0 |
|  | 2015[楼梯间] | 2.84 | 20 | 141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 56.7 |
|  | 2016[楼梯间] | 36.00 | 20 | 1945 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 56.3 |
|  | 2017[楼梯间] | 9.00 | 20 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 80.7 |
|  | 2018[楼梯间] | 17.99 | 20 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 80.1 |
|  | 2019[楼梯间] | 25.81 | 20 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 36.3 |
|  | 2020[楼梯间] | 81.00 | 20 | 1486 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 23.3 |
|  | 2021[楼梯间] | 81.54 | 20 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 50.1 |
|  | 2022[楼梯间] | 54.11 | 20 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 46.5 |
|  | 2023[餐厅] | 27.00 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 69.3 |
|  | 2024[餐厅] | 27.00 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 49.4 |
|  | 2025[楼梯间] | 27.36 | 20 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9.5 |
|  | 2026[餐厅] | 99.10 | 20 | 6229 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6342 | 64.0 |
|  | 2027[楼梯间] | 88.16 | 20 | 3142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 36.8 |
|  | 2028[楼梯间] | 80.86 | 20 | 5168 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 64.8 |
|  | 2029[楼梯间] | 9.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2030[楼梯间] | 1.72 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32.8 |
|  | 2031[楼梯间] | 1.34 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31.5 |
|  | 2032[楼梯间] | 1.47 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21.3 |
|  | 2033[餐厅] | 8.90 | 20 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 83.1 |
|  | 2034[楼梯间] | 2.48 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 37.3 |
|  | 2035[楼梯间] | 17.27 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 24.3 |
|  | 2036[楼梯间] | 3.90 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27.6 |
|  | 2037[楼梯间] | 4.53 | 20 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 31.9 |
|  | 2038[楼梯间] | 1.72 | 20 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 123.4 |
|  | 2039[楼梯间] | 1.34 | 20 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 121.4 |
|  | 2040[楼梯间] | 1.47 | 20 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 107.4 |
|  | 3001[餐厅] | 81.00 | 20 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 28.1 |
|  | 3002[餐厅] | 81.00 | 20 | 5926 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6122 | 75.6 |
|  | 合计 | 4130.82 |  | 356766 | 22756 | 0 | 0 | 0 | 379521 | 91.9 |
| 总计 |  | 4130.82 |  | 356766 | 22756 | 0 | 0 |  | 379521 | 91.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 149.4 |
|  | 1002,1006[楼梯间] | 18.00 | 20 | 2714 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 161.9 |
|  | 1003[楼梯间] | 60.75 | 20 | 9425 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 10430 | 171.7 |
|  | 1004[楼梯间] | 81.10 | 20 | 5678 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5888 | 72.6 |
|  | 1005[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1582 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 179.9 |
|  | 1007[楼梯间] | 94.24 | 20 | 9898 | 349 | 0 | 0 | 0 | 10246 | 108.7 |
|  | 1008,1012[楼梯间] | 4.76 | 20 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 217.7 |
|  | 1009,1013[楼梯间] | 4.24 | 20 | 553 | 40 | 0 | 0 | 0 | 593 | 139.7 |
|  | 1010,1014[楼梯间] | 4.76 | 20 | 621 | 40 | 0 | 0 | 0 | 661 | 138.8 |
|  | 1011[楼梯间] | 13.14 | 20 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 164.8 |
|  | 1015[楼梯间] | 2.36 | 20 | 536 | 43 | 0 | 0 | 0 | 579 | 245.6 |
|  | 1016[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6537 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6833 | 134.9 |
|  | 1017[楼梯间] | 2.36 | 20 | 446 | 55 | 0 | 0 | 0 | 501 | 212.7 |
|  | 1018,1028,1035,1040,1061,1071,1082[楼梯间] | 3.23 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23.7 |
|  | 1019[楼梯间] | 50.22 | 20 | 5364 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5814 | 115.8 |
|  | 1020[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 218.2 |
|  | 1021,1025,1032,1038,1042,1064,1068,1075,1080,1083[楼梯间] | 2.15 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23.7 |
|  | 1022[楼梯间] | 20.69 | 20 | 1555 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 79.8 |
|  | 1023[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6826 | 134.7 |
|  | 1024,1067[楼梯间] | 2.26 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23.7 |
|  | 1026[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1587 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 83.7 |
|  | 1027[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 39 | 0 | 0 | 0 | 575 | 244.2 |
|  | 1029,1072[楼梯间] | 3.32 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 23.7 |
|  | 1030,1058[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 43 | 0 | 0 | 0 | 580 | 246.0 |
|  | 1031[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 134.8 |
|  | 1033,1076[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 39 | 0 | 0 | 0 | 490 | 216.6 |
|  | 1034[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6529 | 339 | 0 | 0 | 0 | 6868 | 135.5 |
|  | 1036,1044,1079[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1586 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 83.2 |
|  | 1037,1063[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 218.4 |
|  | 1039[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 40 | 0 | 0 | 0 | 577 | 244.9 |
|  | 1041,1069[楼梯间] | 20.33 | 20 | 1586 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 83.6 |
|  | 1043[楼梯间] | 2.26 | 20 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 492 | 217.3 |
|  | 1045[楼梯间] | 17.28 | 20 | 2659 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 166.5 |
|  | 1046[楼梯间] | 8.64 | 20 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 178.2 |
|  | 1047[楼梯间] | 108.00 | 20 | 17114 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 18673 | 172.9 |
|  | 1048[楼梯间] | 54.09 | 20 | 5203 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5448 | 100.7 |
|  | 1049[楼梯间] | 108.00 | 20 | 12303 | 492 | 0 | 0 | 0 | 12795 | 118.5 |
|  | 1050[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 129.2 |
|  | 1051[楼梯间] | 27.00 | 20 | 4727 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 184.2 |
|  | 1052[楼梯间] | 9.00 | 20 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 23.7 |
|  | 1053[楼梯间] | 13.67 | 20 | 2201 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 169.5 |
|  | 1054[楼梯间] | 4.95 | 20 | 625 | 42 | 0 | 0 | 0 | 667 | 134.7 |
|  | 1055[楼梯间] | 4.41 | 20 | 556 | 42 | 0 | 0 | 0 | 598 | 135.6 |
|  | 1056[楼梯间] | 4.95 | 20 | 1033 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 217.0 |
|  | 1057[楼梯间] | 9.00 | 20 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 132.1 |
|  | 1059[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 134.8 |
|  | 1060[楼梯间] | 2.36 | 20 | 446 | 55 | 0 | 0 | 0 | 501 | 212.8 |
|  | 1062[楼梯间] | 50.19 | 20 | 5375 | 322 | 0 | 0 | 0 | 5697 | 113.5 |
|  | 1065[楼梯间] | 20.72 | 20 | 1557 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 79.8 |
|  | 1066[楼梯间] | 50.67 | 20 | 6535 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6826 | 134.7 |
|  | 1070[楼梯间] | 2.36 | 20 | 537 | 39 | 0 | 0 | 0 | 575 | 244.2 |
|  | 1073[楼梯间] | 2.34 | 20 | 533 | 43 | 0 | 0 | 0 | 576 | 246.0 |
|  | 1074[楼梯间] | 53.34 | 20 | 6805 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7101 | 133.1 |
|  | 1077[楼梯间] | 50.11 | 20 | 6477 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6767 | 135.0 |
|  | 1078[楼梯间] | 23.17 | 20 | 2074 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 96.3 |
|  | 1081[楼梯间] | 2.34 | 20 | 533 | 39 | 0 | 0 | 0 | 572 | 244.2 |
|  | 1084[楼梯间] | 2.44 | 20 | 478 | 39 | 0 | 0 | 0 | 517 | 211.8 |
|  | 1085[楼梯间] | 20.73 | 20 | 1596 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 82.1 |
|  | 1086[活动室] | 22.83 | 22 | 3089 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 142.0 |
|  | 1087[卫生间] | 6.51 | 18 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 67.3 |
|  | 1088[卫生间] | 2.38 | 18 | 359 | 46 | 0 | 0 | 0 | 405 | 170.3 |
|  | 1089[卫生间] | 2.15 | 18 | 324 | 46 | 0 | 0 | 0 | 371 | 172.3 |
|  | 1090[卫生间] | 4.50 | 18 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 101.1 |
|  | 1091[活动室] | 94.50 | 22 | 8407 | 983 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 99.4 |
|  | 1093[卫生间] | 2.13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.8 |
|  | 1094[走道] | 47.41 | 18 | 5002 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5406 | 114.0 |
|  | 1095[卫生间] | 2.26 | 18 | 343 | 46 | 0 | 0 | 0 | 389 | 171.7 |
|  | 1096[卫生间] | 2.18 | 18 | 382 | 46 | 0 | 0 | 0 | 429 | 197.1 |
|  | 1098[走道] | 68.63 | 18 | 4518 | 326 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 70.6 |
|  | 1099[卫生间] | 2.15 | 18 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 154.1 |
|  | 1100[卫生间] | 2.15 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 32.4 |
|  | 1101[卫生间] | 2.35 | 18 | 414 | 46 | 0 | 0 | 0 | 461 | 195.8 |
|  | 1102[卫生间] | 2.45 | 18 | 372 | 51 | 0 | 0 | 0 | 423 | 173.0 |
|  | 1103[卫生间] | 5.42 | 18 | 520 | 106 | 0 | 0 | 0 | 626 | 115.6 |
|  | 1104[卫生间] | 2.11 | 18 | 321 | 65 | 0 | 0 | 0 | 386 | 183.2 |
|  | 1105[卫生间] | 2.25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.8 |
|  | 1106[走道] | 47.53 | 18 | 2987 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3329 | 70.0 |
|  | 1107[商店] | 81.00 | 18 | 10032 | 780 | 0 | 0 | 0 | 10812 | 133.5 |
|  | 1108[卫生间] | 2.12 | 18 | 323 | 65 | 0 | 0 | 0 | 388 | 183.0 |
|  | 1109[接待室] | 54.00 | 22 | 5416 | 430 | 0 | 0 | 0 | 5846 | 108.3 |
|  | 1111[走道] | 47.51 | 18 | 2978 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 69.9 |
|  | 1113[卫生间] | 2.16 | 18 | 347 | 65 | 0 | 0 | 0 | 412 | 190.3 |
|  | 1114[卫生间] | 1.72 | 18 | 318 | 65 | 0 | 0 | 0 | 382 | 222.2 |
|  | 1115[卫生间] | 1.33 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21.1 |
|  | 1116[卫生间] | 1.44 | 18 | 277 | 59 | 0 | 0 | 0 | 336 | 233.4 |
|  | 1117[卫生间] | 2.10 | 18 | 321 | 65 | 0 | 0 | 0 | 386 | 183.2 |
|  | 1118[卫生间] | 2.22 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.8 |
|  | 1119[卫生间] | 2.46 | 18 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 138.7 |
|  | 1120[工人房] | 31.42 | 22 | 2810 | 433 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 103.2 |
|  | 1121[卫生间] | 3.86 | 18 | 580 | 190 | 0 | 0 | 0 | 770 | 199.5 |
|  | 1122[卫生间] | 2.15 | 18 | 328 | 65 | 0 | 0 | 0 | 392 | 182.7 |
|  | 1123[卫生间] | 2.26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.9 |
|  | 1124[走道] | 47.46 | 18 | 2977 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3319 | 69.9 |
|  | 1125[走廊] | 24.60 | 22 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 27.5 |
|  | 1126[工人房] | 13.32 | 22 | 1509 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 118.4 |
|  | 1127[卫生间] | 4.49 | 18 | 603 | 123 | 0 | 0 | 0 | 726 | 161.7 |
|  | 1128[卫生间] | 2.12 | 18 | 340 | 65 | 0 | 0 | 0 | 404 | 190.8 |
|  | 1129[卫生间] | 1.64 | 18 | 363 | 65 | 0 | 0 | 0 | 427 | 259.8 |
|  | 1130[卫生间] | 1.29 | 18 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 183.8 |
|  | 1131[卫生间] | 1.39 | 18 | 316 | 59 | 0 | 0 | 0 | 375 | 269.4 |
|  | 1132[卫生间] | 1.90 | 20 | 366 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429 | 226.2 |
|  | 1133[卫生间] | 2.07 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 194.8 |
|  | 1134[卫生间] | 2.24 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22.8 |
|  | 1135[工人房] | 27.10 | 22 | 2220 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 86.9 |
|  | 1136[工人房] | 13.31 | 22 | 1382 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 109.0 |
|  | 1137[卫生间] | 1.90 | 20 | 366 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429 | 226.1 |
|  | 1138[卫浴间] | 18.07 | 18 | 2353 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 152.3 |
|  | 1139[走道] | 35.94 | 18 | 3183 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 94.0 |
|  | 1140[卫生间] | 18.08 | 18 | 2258 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 132.3 |
|  | 1141[卫生间] | 18.08 | 18 | 2262 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 143.2 |
|  | 1142[卫生间] | 1.93 | 20 | 388 | 70 | 0 | 0 | 0 | 457 | 236.5 |
|  | 1143,1151[卫生间] | 2.03 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21.1 |
|  | 1144,1152[卫生间] | 1.97 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21.1 |
|  | 1145[工人房] | 13.32 | 22 | 1401 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 110.3 |
|  | 1146[卫生间] | 6.00 | 18 | 567 | 58 | 0 | 0 | 0 | 625 | 104.1 |
|  | 1147[卫生间] | 6.00 | 18 | 567 | 58 | 0 | 0 | 0 | 625 | 104.1 |
|  | 1148[卫生间] | 17.84 | 18 | 2535 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 156.0 |
|  | 1149[卫生间] | 1.90 | 18 | 340 | 59 | 0 | 0 | 0 | 398 | 210.1 |
|  | 1150[卫生间] | 1.93 | 18 | 344 | 65 | 0 | 0 | 0 | 409 | 211.5 |
|  | 1153[走道] | 36.53 | 18 | 2843 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 84.5 |
|  | 1154[工人房] | 13.31 | 22 | 1425 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 116.0 |
|  | 1155[卫生间] | 1.90 | 18 | 340 | 59 | 0 | 0 | 0 | 399 | 210.1 |
|  | 1156[工人房] | 14.96 | 22 | 1457 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 101.9 |
|  | 1157[卫生间] | 13.50 | 18 | 1090 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 88.6 |
|  | 1159[卫生间] | 2.15 | 18 | 330 | 56 | 0 | 0 | 0 | 387 | 180.1 |
|  | 1160[电梯间] | 27.36 | 20 | 3456 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3833 | 140.1 |
|  | 1161[卫生间] | 2.18 | 18 | 335 | 56 | 0 | 0 | 0 | 391 | 179.8 |
|  | 1162[卫生间] | 2.26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.8 |
|  | 1163[阅览室] | 71.28 | 18 | 6076 | 722 | 0 | 0 | 0 | 6798 | 95.4 |
|  | 1164[卫生间] | 1.90 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 25.5 |
|  | 1165[卫生间] | 27.00 | 18 | 1138 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 50.5 |
|  | 1166[餐厅] | 99.00 | 18 | 6627 | 762 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 74.6 |
|  | 1167[主卧室] | 24.39 | 22 | 2784 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 121.3 |
|  | 1168[主卧室] | 27.00 | 22 | 2432 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2607 | 96.6 |
|  | 1169[卫生间] | 4.50 | 18 | 679 | 93 | 0 | 0 | 0 | 772 | 171.5 |
|  | 1170[电梯间] | 9.36 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10.8 |
|  | 1171[卫生间] | 4.50 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.8 |
|  | 合计 | 2753.38 |  | 291476 | 21432 | 0 | 0 |  | 312908 | 113.6 |
| 2层 | 2001[餐厅] | 8.93 | 20 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 78.3 |
|  | 2002[餐厅] | 9.03 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 42.7 |
|  | 2003[餐厅] | 8.92 | 20 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 43.5 |
|  | 2004[餐厅] | 8.98 | 20 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 43.8 |
|  | 2005[餐厅] | 9.01 | 20 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 43.2 |
|  | 2006[楼梯间] | 9.00 | 20 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 81.2 |
|  | 2007[楼梯间] | 90.12 | 20 | 3770 | 261 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 44.7 |
|  | 2008[餐厅] | 8.97 | 20 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 79.1 |
|  | 2009[餐厅] | 8.94 | 20 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 44.0 |
|  | 2010[餐厅] | 62.99 | 20 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 | 51.9 |
|  | 2011[餐厅] | 81.00 | 20 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 30.9 |
|  | 2012[楼梯间] | 18.01 | 20 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 80.5 |
|  | 2013[楼梯间] | 163.08 | 20 | 7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645 | 46.9 |
|  | 2014[楼梯间] | 15.16 | 20 | 913 | 72 | 0 | 0 | 0 | 985 | 65.0 |
|  | 2015[楼梯间] | 2.84 | 20 | 141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 56.7 |
|  | 2016[楼梯间] | 36.00 | 20 | 1945 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 56.3 |
|  | 2017[楼梯间] | 9.00 | 20 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 80.7 |
|  | 2018[楼梯间] | 17.99 | 20 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 80.1 |
|  | 2019[楼梯间] | 25.81 | 20 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 36.3 |
|  | 2020[楼梯间] | 81.00 | 20 | 1486 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 23.3 |
|  | 2021[楼梯间] | 81.54 | 20 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 50.1 |
|  | 2022[楼梯间] | 54.11 | 20 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 46.5 |
|  | 2023[餐厅] | 27.00 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 69.3 |
|  | 2024[餐厅] | 27.00 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 49.4 |
|  | 2025[楼梯间] | 27.36 | 20 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9.5 |
|  | 2026[餐厅] | 99.10 | 20 | 6229 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6342 | 64.0 |
|  | 2027[楼梯间] | 88.16 | 20 | 3142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 36.8 |
|  | 2028[楼梯间] | 80.86 | 20 | 5168 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 64.8 |
|  | 2029[楼梯间] | 9.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2030[楼梯间] | 1.72 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32.8 |
|  | 2031[楼梯间] | 1.34 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31.5 |
|  | 2032[楼梯间] | 1.47 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21.3 |
|  | 2033[餐厅] | 8.90 | 20 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 83.1 |
|  | 2034[楼梯间] | 2.48 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 37.3 |
|  | 2035[楼梯间] | 17.27 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 24.3 |
|  | 2036[楼梯间] | 3.90 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27.6 |
|  | 2037[楼梯间] | 4.53 | 20 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 31.9 |
|  | 2038[楼梯间] | 1.72 | 20 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 123.4 |
|  | 2039[楼梯间] | 1.34 | 20 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 121.4 |
|  | 2040[楼梯间] | 1.47 | 20 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 107.4 |
|  | 合计 | 1215.44 |  | 57091 | 1127 | 0 | 0 |  | 58218 | 47.9 |
| 3层 | 3001[餐厅] | 81.00 | 20 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 28.1 |
|  | 3002[餐厅] | 81.00 | 20 | 5926 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6122 | 75.6 |
|  | 合计 | 162.00 |  | 8198 | 197 | 0 | 0 |  | 8395 | 51.8 |
| 总计 |  | 4130.82 |  | 356766 | 22756 | 0 | 0 |  | 379521 | 91.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[楼梯间] | 屋顶 | 6.63 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 94.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 屋顶 | 2.38 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 109.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.3 |
|  | 南外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.5 | 0.00 | 113.5 |
|  | 西外墙 | 7.43 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 100.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
|  | 非周边地面 | 2.50 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 21.1 |  |  | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 周边地面 | 6.50 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 911.1 |  |  | 0.00 | 911.1 | 0.00 | 911.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345 |
| 1002,1006[楼梯间] | 屋顶 | 13.75 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 屋顶 | 4.25 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 195.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.6 | 0.00 | 195.6 |
|  | 东外墙 | 8.01 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 南外墙 | 17.91 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 241.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 33.7 |  |  | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 周边地面 | 14.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1962.3 |  |  | 0.00 | 1962.3 | 0.00 | 1962.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2915 |
| 1003[楼梯间] | 屋顶 | 48.88 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 700.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.4 | 0.00 | 700.4 |
|  | 屋顶 | 11.88 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 南外墙 | 26.55 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 358.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.4 | 0.00 | 304.4 |
|  | 西外墙 | 0.40 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
|  | 北外墙 | 22.77 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 307.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 322.5 | 0.00 | 322.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 18.73 | 2.10 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1105.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1049.8 | 0.00 | 1049.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 非周边地面 | 19.25 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 162.3 |  |  | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 周边地面 | 41.50 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5816.8 |  |  | 0.00 | 5816.8 | 0.00 | 5816.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10430 |
| 1004[楼梯间] | 屋顶 | 75.10 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1076.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076.2 | 0.00 | 1076.2 |
|  | 屋顶 | 6.00 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 276.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 东外墙 | 25.92 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 349.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 332.1 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 非周边地面 | 57.08 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 481.2 |  |  | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 周边地面 | 24.02 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 3366.8 |  |  | 0.00 | 3366.8 | 0.00 | 3366.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5888 |
| 1005[楼梯间] | 屋顶 | 6.25 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 屋顶 | 2.75 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 126.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.00 | 126.6 |
|  | 南外墙 | 9.36 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 126.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 南外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 8.4 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1121.3 |  |  | 0.00 | 1121.3 | 0.00 | 1121.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1619 |
| 1007[楼梯间] | 屋顶 | 81.78 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1172.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1172.0 | 0.00 | 1172.0 |
|  | 屋顶 | 12.46 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 573.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.4 | 0.00 | 573.4 |
|  | 东外墙 | 35.82 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 483.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 459.0 | 0.00 | 459.0 |
|  | 北外墙 | 14.56 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 196.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.3 | 0.00 | 206.3 |
|  | 西外墙 | 26.55 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 358.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.2 | 0.00 | 340.2 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 非周边地面 | 47.41 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 399.7 |  |  | 0.00 | 399.7 | 0.00 | 399.7 |
|  | 周边地面 | 46.83 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 6563.4 |  |  | 0.00 | 6563.4 | 0.00 | 6563.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10246 |
| 1008,1012[楼梯间] | 屋顶 | 2.72 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 屋顶 | 2.04 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.00 | 94.0 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 北外墙 | 4.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 周边地面 | 4.76 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 667.1 |  |  | 0.00 | 667.1 | 0.00 | 667.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| 1009,1013[楼梯间] | 屋顶 | 3.53 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 屋顶 | 0.71 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 北外墙 | 4.12 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 55.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 非周边地面 | 1.41 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 11.9 |  |  | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 2.83 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 396.2 |  |  | 0.00 | 396.2 | 0.00 | 396.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 1010,1014[楼梯间] | 屋顶 | 3.97 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 屋顶 | 0.79 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 北外墙 | 4.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 非周边地面 | 1.59 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 13.4 |  |  | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 周边地面 | 3.17 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 444.7 |  |  | 0.00 | 444.7 | 0.00 | 444.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |
| 1011[楼梯间] | 屋顶 | 9.69 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 138.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 屋顶 | 3.46 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 159.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.0 | 0.00 | 159.0 |
|  | 北外墙 | 14.56 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 196.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.3 | 0.00 | 206.3 |
|  | 东外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 非周边地面 | 2.33 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.7 |  |  | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 周边地面 | 10.81 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1514.7 |  |  | 0.00 | 1514.7 | 0.00 | 1514.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165 |
| 1015[楼梯间] | 屋顶 | 1.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 西外墙 | 5.02 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 南外墙 | 5.16 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 69.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.00 | 59.2 |
|  | 西外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| 1016[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 西外墙 | 8.19 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 24.81 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 334.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.00 | 351.4 |
|  | 南外墙 | 23.16 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 312.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 265.6 | 0.00 | 265.6 |
|  | 西外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6833 |
| 1017[楼梯间] | 屋顶 | 1.69 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 屋顶 | 0.82 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 南外墙 | 4.37 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 58.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 南外窗 | 0.81 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 1018,1028,1035,1040,1061,1071,1082[楼梯间] | 屋顶 | 3.44 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 非周边地面 | 3.23 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 27.2 |  |  | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 1019[楼梯间] | 屋顶 | 46.48 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 666.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.2 | 0.00 | 666.2 |
|  | 屋顶 | 6.96 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 320.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.3 | 0.00 | 320.3 |
|  | 北外墙 | 22.84 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 308.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.4 | 0.00 | 323.4 |
|  | 南外墙 | 11.00 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 148.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外门 | 2.73 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 151.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.6 | 0.00 | 128.6 |
|  | 非周边地面 | 24.75 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 208.6 |  |  | 0.00 | 208.6 | 0.00 | 208.6 |
|  | 周边地面 | 25.47 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 3570.2 |  |  | 0.00 | 3570.2 | 0.00 | 3570.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5814 |
| 1020[楼梯间] | 屋顶 | 1.63 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 屋顶 | 0.78 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 75.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 西外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.26 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 317.3 |  |  | 0.00 | 317.3 | 0.00 | 317.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| 1021,1025,1032,1038,1042,1064,1068,1075,1080,1083[楼梯间] | 屋顶 | 2.28 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 非周边地面 | 2.15 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 18.1 |  |  | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 1022[楼梯间] | 屋顶 | 20.22 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 289.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.00 | 289.8 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 82.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.00 | 82.8 |
|  | 南外墙 | 9.50 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.9 | 0.00 | 108.9 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 非周边地面 | 13.93 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 117.4 |  |  | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 周边地面 | 6.76 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 947.8 |  |  | 0.00 | 947.8 | 0.00 | 947.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |
| 1023[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 北外墙 | 24.65 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 332.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.0 | 0.00 | 349.0 |
|  | 东外墙 | 8.11 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 南外墙 | 23.29 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 314.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.0 | 0.00 | 267.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6826 |
| 1024,1067[楼梯间] | 屋顶 | 2.41 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 2.26 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 |  |  | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 1026[楼梯间] | 屋顶 | 19.87 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 284.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 屋顶 | 1.77 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
|  | 西外墙 | 12.88 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 173.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.0 | 0.00 | 165.0 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 非周边地面 | 13.69 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 115.4 |  |  | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 周边地面 | 6.64 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 931.1 |  |  | 0.00 | 931.1 | 0.00 | 931.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1701 |
| 1027[楼梯间] | 屋顶 | 1.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 南外墙 | 5.20 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 70.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 东外墙 | 5.06 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 68.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 1029,1072[楼梯间] | 屋顶 | 3.54 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 50.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.00 | 50.7 |
|  | 非周边地面 | 3.32 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 28.0 |  |  | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| 1030,1058[楼梯间] | 屋顶 | 1.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 70.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 西外墙 | 5.06 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 68.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 西外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 1031[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 西外墙 | 8.11 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 南外墙 | 23.33 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 314.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
|  | 西外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6831 |
| 1033,1076[楼梯间] | 屋顶 | 1.63 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 屋顶 | 0.78 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 东外墙 | 5.64 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 76.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.26 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 317.3 |  |  | 0.00 | 317.3 | 0.00 | 317.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 1034[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 东外墙 | 7.30 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 98.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.00 | 93.6 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 南外墙 | 23.33 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 314.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6868 |
| 1036,1044,1079[楼梯间] | 屋顶 | 19.87 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 284.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 屋顶 | 1.77 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
|  | 东外墙 | 12.84 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 173.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.5 | 0.00 | 164.5 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 非周边地面 | 13.69 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 115.4 |  |  | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 周边地面 | 6.64 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 931.1 |  |  | 0.00 | 931.1 | 0.00 | 931.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691 |
| 1037,1063[楼梯间] | 屋顶 | 1.63 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 屋顶 | 0.78 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 西外墙 | 5.64 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 76.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 西外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.26 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 317.3 |  |  | 0.00 | 317.3 | 0.00 | 317.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| 1039[楼梯间] | 屋顶 | 1.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 70.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 东外墙 | 5.06 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 68.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 1041,1069[楼梯间] | 屋顶 | 19.87 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 284.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 屋顶 | 1.77 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
|  | 西外墙 | 12.84 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 173.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.5 | 0.00 | 164.5 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 非周边地面 | 13.69 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 115.4 |  |  | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 周边地面 | 6.64 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 931.1 |  |  | 0.00 | 931.1 | 0.00 | 931.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1701 |
| 1043[楼梯间] | 屋顶 | 1.63 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 屋顶 | 0.78 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 东外墙 | 5.64 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 76.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.26 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 317.3 |  |  | 0.00 | 317.3 | 0.00 | 317.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |
| 1045[楼梯间] | 屋顶 | 13.09 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 187.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.00 | 187.6 |
|  | 屋顶 | 4.19 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 西外墙 | 7.62 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 102.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 南外墙 | 17.91 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 241.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 非周边地面 | 3.52 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 29.7 |  |  | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 周边地面 | 13.76 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1928.8 |  |  | 0.00 | 1928.8 | 0.00 | 1928.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877 |
| 1046[楼梯间] | 屋顶 | 5.95 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 85.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
|  | 屋顶 | 2.69 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 123.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 123.8 |
|  | 东外墙 | 9.51 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 南外墙 | 9.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.5 | 0.00 | 113.5 |
|  | 非周边地面 | 0.88 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 7.4 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.4 |
|  | 周边地面 | 7.76 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1087.8 |  |  | 0.00 | 1087.8 | 0.00 | 1087.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 |
| 1047[楼梯间] | 屋顶 | 93.65 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1342.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.1 | 0.00 | 1342.1 |
|  | 屋顶 | 21.28 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 979.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.6 | 0.00 | 979.6 |
|  | 南外墙 | 35.86 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 483.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 411.1 | 0.00 | 411.1 |
|  | 东外墙 | 30.81 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 415.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 394.8 | 0.00 | 394.8 |
|  | 北外墙 | 1.41 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 西外墙 | 0.76 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 10.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 |
|  | 南外窗 | 4.86 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 24.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 东外窗 | 4.86 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 33.76 | 2.10 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1992.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2092.0 | 0.00 | 2092.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 33.04 | 2.10 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1949.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1852.2 | 0.00 | 1852.2 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 非周边地面 | 40.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 337.2 |  |  | 0.00 | 337.2 | 0.00 | 337.2 |
|  | 周边地面 | 68.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9531.1 |  |  | 0.00 | 9531.1 | 0.00 | 9531.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1559.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18673 |
| 1048[楼梯间] | 屋顶 | 48.09 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 689.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.2 | 0.00 | 689.2 |
|  | 屋顶 | 6.00 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 276.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 西外墙 | 17.91 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 241.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.5 | 0.00 | 229.5 |
|  | 东外墙 | 16.65 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 224.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.00 | 213.3 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 非周边地面 | 30.08 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 253.5 |  |  | 0.00 | 253.5 | 0.00 | 253.5 |
|  | 周边地面 | 24.02 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 3366.5 |  |  | 0.00 | 3366.5 | 0.00 | 3366.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5448 |
| 1049[楼梯间] | 屋顶 | 97.90 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1403.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1403.1 | 0.00 | 1403.1 |
|  | 屋顶 | 17.03 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 783.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.7 | 0.00 | 783.7 |
|  | 南外墙 | 33.45 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 451.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.4 |
|  | 西外墙 | 35.78 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 34.17 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 460.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.9 | 0.00 | 483.9 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 22.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 209.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.9 | 0.00 | 219.9 |
|  | 非周边地面 | 50.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 421.5 |  |  | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 周边地面 | 58.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 8129.4 |  |  | 0.00 | 8129.4 | 0.00 | 8129.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12795 |
| 1050[楼梯间] | 屋顶 | 7.98 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 114.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 屋顶 | 1.60 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 南外墙 | 9.49 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.8 | 0.00 | 108.8 |
|  | 非周边地面 | 3.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 25.3 |  |  | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 841.0 |  |  | 0.00 | 841.0 | 0.00 | 841.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 |
| 1051[楼梯间] | 屋顶 | 21.28 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 305.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.0 | 0.00 | 305.0 |
|  | 屋顶 | 7.45 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 342.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.9 | 0.00 | 342.9 |
|  | 北外墙 | 6.34 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 85.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.00 | 89.7 |
|  | 东外墙 | 35.83 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 483.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 459.1 | 0.00 | 459.1 |
|  | 南外墙 | 6.34 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 85.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
|  | 非周边地面 | 5.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 42.2 |  |  | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 周边地面 | 22.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 3083.6 |  |  | 0.00 | 3083.6 | 0.00 | 3083.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4972 |
| 1052[楼梯间] | 屋顶 | 9.58 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 137.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 非周边地面 | 9.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 75.9 |  |  | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 1053[楼梯间] | 屋顶 | 10.16 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 屋顶 | 3.52 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 北外墙 | 14.56 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 196.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.3 | 0.00 | 206.3 |
|  | 西外墙 | 8.41 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 113.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 非周边地面 | 2.62 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 22.1 |  |  | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 周边地面 | 11.05 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1548.3 |  |  | 0.00 | 1548.3 | 0.00 | 1548.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2318 |
| 1054[楼梯间] | 屋顶 | 4.16 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 59.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.6 | 0.00 | 59.6 |
|  | 屋顶 | 0.79 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 北外墙 | 4.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 非周边地面 | 1.78 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 15.0 |  |  | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 周边地面 | 3.17 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 444.7 |  |  | 0.00 | 444.7 | 0.00 | 444.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 1055[楼梯间] | 屋顶 | 3.70 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 53.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 屋顶 | 0.71 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 北外墙 | 4.12 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 55.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 非周边地面 | 1.58 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 13.3 |  |  | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 |
|  | 周边地面 | 2.83 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 396.2 |  |  | 0.00 | 396.2 | 0.00 | 396.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |
| 1056[楼梯间] | 屋顶 | 2.85 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 屋顶 | 2.10 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 北外墙 | 4.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 东外墙 | 10.30 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 138.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.00 | 131.9 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 周边地面 | 4.95 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 693.8 |  |  | 0.00 | 693.8 | 0.00 | 693.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074 |
| 1057[楼梯间] | 屋顶 | 7.98 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 114.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 屋顶 | 1.60 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 北外墙 | 9.49 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 非周边地面 | 3.00 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 25.3 |  |  | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 841.0 |  |  | 0.00 | 841.0 | 0.00 | 841.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| 1059[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 西外墙 | 8.11 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 南外墙 | 23.33 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 314.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
|  | 西外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6831 |
| 1060[楼梯间] | 屋顶 | 1.69 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 屋顶 | 0.82 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 南外墙 | 4.40 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 59.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 南外窗 | 0.81 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 1062[楼梯间] | 屋顶 | 46.46 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 665.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.8 | 0.00 | 665.8 |
|  | 屋顶 | 6.96 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 320.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
|  | 北外墙 | 22.71 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 306.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
|  | 南外墙 | 10.63 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 143.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.8 | 0.00 | 121.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
|  | 非周边地面 | 24.73 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 208.5 |  |  | 0.00 | 208.5 | 0.00 | 208.5 |
|  | 周边地面 | 25.46 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 3569.0 |  |  | 0.00 | 3569.0 | 0.00 | 3569.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5697 |
| 1065[楼梯间] | 屋顶 | 20.25 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 290.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.2 | 0.00 | 290.2 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.00 | 82.9 |
|  | 南外墙 | 9.55 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.5 | 0.00 | 109.5 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 非周边地面 | 13.95 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 117.6 |  |  | 0.00 | 117.6 | 0.00 | 117.6 |
|  | 周边地面 | 6.77 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 949.0 |  |  | 0.00 | 949.0 | 0.00 | 949.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653 |
| 1066[楼梯间] | 屋顶 | 44.00 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 南外墙 | 23.33 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 314.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
|  | 东外墙 | 8.11 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.81 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 158.6 |  |  | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 周边地面 | 31.86 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4465.4 |  |  | 0.00 | 4465.4 | 0.00 | 4465.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6826 |
| 1070[楼梯间] | 屋顶 | 1.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 东外墙 | 5.06 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 68.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 南外墙 | 5.21 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 70.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.36 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 1073[楼梯间] | 屋顶 | 1.12 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 西外墙 | 4.59 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 61.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外墙 | 5.61 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 75.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 西外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.34 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 328.0 |  |  | 0.00 | 328.0 | 0.00 | 328.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| 1074[楼梯间] | 屋顶 | 46.85 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 671.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.4 | 0.00 | 671.4 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 南外墙 | 22.92 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 309.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 西外墙 | 8.58 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 115.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.00 | 110.0 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 西外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 19.93 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 168.0 |  |  | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
|  | 周边地面 | 33.42 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4683.7 |  |  | 0.00 | 4683.7 | 0.00 | 4683.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7101 |
| 1077[楼梯间] | 屋顶 | 43.41 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 622.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.1 | 0.00 | 622.1 |
|  | 屋顶 | 9.92 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.00 | 456.5 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 331.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 东外墙 | 8.58 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 115.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.00 | 110.0 |
|  | 南外墙 | 22.92 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 309.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 非周边地面 | 18.61 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 156.8 |  |  | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
|  | 周边地面 | 31.50 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 4415.6 |  |  | 0.00 | 4415.6 | 0.00 | 4415.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6767 |
| 1078[楼梯间] | 屋顶 | 22.11 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 316.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.8 | 0.00 | 316.8 |
|  | 屋顶 | 2.55 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 117.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 西外墙 | 18.48 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 249.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.7 | 0.00 | 236.7 |
|  | 西外窗 | 2.43 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 12.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 非周边地面 | 14.09 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 118.8 |  |  | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
|  | 周边地面 | 9.08 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1273.1 |  |  | 0.00 | 1273.1 | 0.00 | 1273.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2232 |
| 1081[楼梯间] | 屋顶 | 1.12 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
|  | 屋顶 | 1.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 南外墙 | 5.61 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 75.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 东外墙 | 4.59 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 61.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.34 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 328.0 |  |  | 0.00 | 328.0 | 0.00 | 328.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 1084[楼梯间] | 屋顶 | 1.81 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 屋顶 | 0.78 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 东外墙 | 5.58 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 东外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 2.44 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 342.0 |  |  | 0.00 | 342.0 | 0.00 | 342.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 1085[楼梯间] | 屋顶 | 20.29 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 290.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.8 | 0.00 | 290.8 |
|  | 屋顶 | 1.77 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
|  | 东外墙 | 12.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 174.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.3 | 0.00 | 165.3 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 非周边地面 | 14.09 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 118.8 |  |  | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
|  | 周边地面 | 6.64 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 931.1 |  |  | 0.00 | 931.1 | 0.00 | 931.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702 |
| 1086[活动室] | 顶板 | 9.02 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 顶板 | 8.93 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 8.7 |
|  | 顶板 | 4.78 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 南外墙 | 20.61 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 297.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.1 | 0.00 | 253.1 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 143.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 非周边地面 | 5.61 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 50.6 |  |  | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 周边地面 | 17.22 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 2585.0 |  |  | 0.00 | 2585.0 | 0.00 | 2585.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242 |
| 1087[卫生间] | 南外墙 | 4.59 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 57.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.9 | 0.00 | 48.9 |
|  | 非周边地面 | 3.74 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 周边地面 | 2.77 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 360.0 |  |  | 0.00 | 360.0 | 0.00 | 360.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| 1088[卫生间] | 南外墙 | 4.28 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 53.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.6 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 周边地面 | 2.38 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 309.9 |  |  | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 1089[卫生间] | 南外墙 | 3.81 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 47.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 周边地面 | 2.15 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 280.0 |  |  | 0.00 | 280.0 | 0.00 | 280.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 1090[卫生间] | 南外墙 | 4.95 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 62.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 非周边地面 | 1.50 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 11.7 |  |  | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 3.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 390.6 |  |  | 0.00 | 390.6 | 0.00 | 390.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |
| 1091[活动室] | 顶板 | 90.13 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 顶板 | 4.47 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 南外墙 | 2.32 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 33.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 北外墙 | 37.23 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 537.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.8 | 0.00 | 564.8 |
|  | 西外墙 | 15.30 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 221.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.0 | 0.00 | 210.0 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 58.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 南外门 | 2.63 | 1.97 | 22 | 30.1 | 1.0 | 155.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 北外门 | 1.47 | 1.97 | 22 | 30.1 | 1.0 | 87.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.6 |
|  | 内墙 | 27.81 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.7 | 351.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.00 | 351.6 |
|  | 内墙 | 8.31 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 内墙 | 4.71 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 内墙 | 13.38 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 30.1 | 0.7 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 53.50 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 483.1 |  |  | 0.00 | 483.1 | 0.00 | 483.1 |
|  | 周边地面 | 41.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 6155.7 |  |  | 0.00 | 6155.7 | 0.00 | 6155.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9390 |
| 1093[卫生间] | 非周边地面 | 2.13 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1094[走道] | 屋顶 | 0.00 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 西外墙 | 29.70 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 372.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.5 | 0.00 | 353.5 |
|  | 北外墙 | 15.75 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 197.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.00 | 207.2 |
|  | 东外墙 | 8.01 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 100.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 78.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 19.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 16.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 内墙 | 10.10 | 0.60 | 18 | 26.1 | 0.7 | 110.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
|  | 非周边地面 | 17.41 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 136.3 |  |  | 0.00 | 136.3 | 0.00 | 136.3 |
|  | 周边地面 | 30.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 3905.5 |  |  | 0.00 | 3905.5 | 0.00 | 3905.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5406 |
| 1095[卫生间] | 南外墙 | 4.15 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 52.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 周边地面 | 2.26 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 294.8 |  |  | 0.00 | 294.8 | 0.00 | 294.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |
| 1096[卫生间] | 南外墙 | 3.95 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 49.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 内墙 | 4.88 | 0.60 | 18 | 26.1 | 0.7 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.00 | 53.5 |
|  | 周边地面 | 2.18 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 283.2 |  |  | 0.00 | 283.2 | 0.00 | 283.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |
| 1098[走道] | 东外墙 | 11.15 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 139.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 西外墙 | 6.66 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 83.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 南外墙 | 19.60 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 245.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.7 | 0.00 | 208.7 |
|  | 东外窗 | 2.93 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 13.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.60 | 18 | 26.1 | 0.7 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 非周边地面 | 42.22 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 330.6 |  |  | 0.00 | 330.6 | 0.00 | 330.6 |
|  | 周边地面 | 26.41 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 3438.1 |  |  | 0.00 | 3438.1 | 0.00 | 3438.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4844 |
| 1099[卫生间] | 南外墙 | 4.82 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 周边地面 | 2.15 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 279.7 |  |  | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |
| 1100[卫生间] | 内墙 | 4.82 | 0.60 | 18 | 26.1 | 0.7 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
|  | 非周边地面 | 2.15 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 16.8 |  |  | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 1101[卫生间] | 南外墙 | 4.39 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 54.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 东外墙 | 4.85 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 60.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 周边地面 | 2.35 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 306.4 |  |  | 0.00 | 306.4 | 0.00 | 306.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 1102[卫生间] | 东外墙 | 4.15 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 51.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 东外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 周边地面 | 2.45 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 318.3 |  |  | 0.00 | 318.3 | 0.00 | 318.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| 1103[卫生间] | 东外墙 | 3.72 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 46.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
|  | 东外窗 | 2.01 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 9.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 非周边地面 | 1.95 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.3 |  |  | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 周边地面 | 3.47 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 451.8 |  |  | 0.00 | 451.8 | 0.00 | 451.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |
| 1104[卫生间] | 西外墙 | 3.44 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 43.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.0 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 2.11 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 274.1 |  |  | 0.00 | 274.1 | 0.00 | 274.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |
| 1105[卫生间] | 非周边地面 | 2.25 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 17.6 |  |  | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1106[走道] | 东外墙 | 14.85 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 186.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.8 | 0.00 | 176.8 |
|  | 西外墙 | 8.30 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 104.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.8 | 0.00 | 98.8 |
|  | 东外窗 | 4.95 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 23.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 非周边地面 | 29.35 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 229.8 |  |  | 0.00 | 229.8 | 0.00 | 229.8 |
|  | 周边地面 | 18.18 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2366.6 |  |  | 0.00 | 2366.6 | 0.00 | 2366.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329 |
| 1107[商店] | 屋顶 | 65.25 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 868.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.5 | 0.00 | 868.5 |
|  | 屋顶 | 15.75 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 673.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.3 | 0.00 | 673.3 |
|  | 西外墙 | 20.70 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 259.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 20.56 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 257.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
|  | 东外墙 | 27.18 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 340.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.5 | 0.00 | 323.5 |
|  | 北外墙 | 19.80 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 248.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.5 | 0.00 | 260.5 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 42.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 南外窗 | 9.14 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 43.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 东外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 129.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 非周边地面 | 27.00 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 211.4 |  |  | 0.00 | 211.4 | 0.00 | 211.4 |
|  | 周边地面 | 54.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 7030.1 |  |  | 0.00 | 7030.1 | 0.00 | 7030.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10812 |
| 1108[卫生间] | 西外墙 | 3.47 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 2.12 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 276.0 |  |  | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 1109[接待室] | 顶板 | 35.99 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 顶板 | 15.16 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 顶板 | 2.84 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 南外墙 | 15.30 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 221.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 西外墙 | 24.66 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 356.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 338.5 | 0.00 | 338.5 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 22 | 30.1 | 1.0 | 299.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.2 | 0.00 | 284.2 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.7 | 250.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.7 | 125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 非周边地面 | 28.00 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 252.8 |  |  | 0.00 | 252.8 | 0.00 | 252.8 |
|  | 周边地面 | 26.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 3903.5 |  |  | 0.00 | 3903.5 | 0.00 | 3903.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5846 |
| 1111[走道] | 东外墙 | 14.85 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 186.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.00 | 176.7 |
|  | 西外墙 | 8.20 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 102.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 东外窗 | 4.95 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 23.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 非周边地面 | 29.39 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 230.2 |  |  | 0.00 | 230.2 | 0.00 | 230.2 |
|  | 周边地面 | 18.12 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2358.7 |  |  | 0.00 | 2358.7 | 0.00 | 2358.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3320 |
| 1113[卫生间] | 西外墙 | 3.57 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 44.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.5 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 2.16 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 16.9 |  |  | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 周边地面 | 2.16 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 281.6 |  |  | 0.00 | 281.6 | 0.00 | 281.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 1114[卫生间] | 屋顶 | 0.97 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 屋顶 | 0.75 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 西外墙 | 3.59 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 45.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.72 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 223.9 |  |  | 0.00 | 223.9 | 0.00 | 223.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 1115[卫生间] | 屋顶 | 1.33 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 非周边地面 | 1.33 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 10.4 |  |  | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 1116[卫生间] | 屋顶 | 0.69 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 屋顶 | 0.75 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 东外墙 | 3.59 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 45.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.44 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 187.4 |  |  | 0.00 | 187.4 | 0.00 | 187.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 1117[卫生间] | 西外墙 | 3.44 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 43.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.0 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 周边地面 | 2.10 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 274.0 |  |  | 0.00 | 274.0 | 0.00 | 274.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |
| 1118[卫生间] | 非周边地面 | 2.22 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1119[卫生间] | 屋顶 | 1.64 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 屋顶 | 0.82 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 西外墙 | 2.71 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 33.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | 32.2 |
|  | 东外墙 | 2.71 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 33.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | 32.2 |
|  | 非周边地面 | 0.82 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
|  | 周边地面 | 1.64 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 213.5 |  |  | 0.00 | 213.5 | 0.00 | 213.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |
| 1120[工人房] | 屋顶 | 27.92 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 428.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.6 | 0.00 | 428.6 |
|  | 屋顶 | 3.50 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.00 | 172.6 |
|  | 西外墙 | 10.26 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 148.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 104.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 14.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 14.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 22 | 30.1 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 内墙 | 5.14 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
|  | 内墙 | 4.76 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
|  | 非周边地面 | 20.42 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 184.4 |  |  | 0.00 | 184.4 | 0.00 | 184.4 |
|  | 周边地面 | 11.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 1651.7 |  |  | 0.00 | 1651.7 | 0.00 | 1651.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3244 |
| 1121[卫生间] | 屋顶 | 2.57 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 屋顶 | 1.29 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.0 |
|  | 西外墙 | 2.89 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 36.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
|  | 东外墙 | 2.77 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 34.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 东外门 | 1.47 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 75.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 非周边地面 | 1.29 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 10.1 |  |  | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 周边地面 | 2.57 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 334.9 |  |  | 0.00 | 334.9 | 0.00 | 334.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 1122[卫生间] | 西外墙 | 3.54 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 44.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 周边地面 | 2.15 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 279.7 |  |  | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |
| 1123[卫生间] | 非周边地面 | 2.26 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 17.7 |  |  | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1124[走道] | 东外墙 | 14.85 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 186.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.00 | 176.7 |
|  | 西外墙 | 8.20 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 102.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 东外窗 | 4.95 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 23.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 非周边地面 | 29.35 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 229.8 |  |  | 0.00 | 229.8 | 0.00 | 229.8 |
|  | 周边地面 | 18.11 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2358.3 |  |  | 0.00 | 2358.3 | 0.00 | 2358.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3319 |
| 1125[走廊] | 屋顶 | 24.60 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 377.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.7 | 0.00 | 377.7 |
|  | 内墙 | 3.09 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 内墙 | 3.09 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 内墙 | 3.57 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 内墙 | 3.57 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 内窗 | 1.35 | 0.18 | 22 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 内窗 | 1.35 | 0.18 | 22 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 24.60 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 222.1 |  |  | 0.00 | 222.1 | 0.00 | 222.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 |
| 1126[工人房] | 屋顶 | 11.79 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 180.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 屋顶 | 1.52 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 东外墙 | 8.75 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 126.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 7.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 7.63 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.7 | 125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 65.0 |  |  | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
|  | 周边地面 | 6.12 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 919.0 |  |  | 0.00 | 919.0 | 0.00 | 919.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1577 |
| 1127[卫生间] | 屋顶 | 2.99 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 屋顶 | 1.50 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 西外墙 | 3.59 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 45.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 东外墙 | 3.59 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 45.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 1.50 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 11.7 |  |  | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 2.99 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 389.8 |  |  | 0.00 | 389.8 | 0.00 | 389.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| 1128[卫生间] | 西外墙 | 3.47 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 2.12 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 周边地面 | 2.12 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 276.0 |  |  | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 1129[卫生间] | 屋顶 | 0.60 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
|  | 屋顶 | 1.04 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 西外墙 | 3.41 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 42.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 北外墙 | 3.77 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.64 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 214.2 |  |  | 0.00 | 214.2 | 0.00 | 214.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 1130[卫生间] | 屋顶 | 0.84 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
|  | 屋顶 | 0.45 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 北外墙 | 2.95 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.00 | 38.8 |
|  | 周边地面 | 1.29 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 167.7 |  |  | 0.00 | 167.7 | 0.00 | 167.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |
| 1131[卫生间] | 屋顶 | 0.44 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 屋顶 | 0.95 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 东外墙 | 3.41 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 42.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 北外墙 | 3.18 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 39.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.39 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 181.1 |  |  | 0.00 | 181.1 | 0.00 | 181.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 1132[卫生间] | 屋顶 | 1.18 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 东外墙 | 3.41 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 46.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 周边地面 | 1.90 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 265.9 |  |  | 0.00 | 265.9 | 0.00 | 265.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |
| 1133[卫生间] | 屋顶 | 1.35 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 西外墙 | 4.74 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 64.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 周边地面 | 2.07 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 290.2 |  |  | 0.00 | 290.2 | 0.00 | 290.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 1134[卫生间] | 屋顶 | 2.24 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 非周边地面 | 2.24 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 18.8 |  |  | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 1135[工人房] | 屋顶 | 24.31 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 373.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.3 | 0.00 | 373.3 |
|  | 屋顶 | 2.78 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 137.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.00 | 137.2 |
|  | 西外墙 | 8.08 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 116.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 143.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.2 | 0.00 | 150.2 |
|  | 西外窗 | 2.03 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 11.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 内墙 | 9.88 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 10.7 |
|  | 内墙 | 3.29 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 内墙 | 4.27 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 内墙 | 4.36 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 18.97 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 171.3 |  |  | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 周边地面 | 8.13 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 1220.1 |  |  | 0.00 | 1220.1 | 0.00 | 1220.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2355 |
| 1136[工人房] | 屋顶 | 11.78 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 180.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.8 | 0.00 | 180.8 |
|  | 屋顶 | 1.53 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 东外墙 | 8.73 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 126.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 7.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 7.63 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 65.0 |  |  | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
|  | 周边地面 | 6.11 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 917.5 |  |  | 0.00 | 917.5 | 0.00 | 917.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |
| 1137[卫生间] | 屋顶 | 1.18 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 东外墙 | 3.41 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 46.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 周边地面 | 1.90 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 266.0 |  |  | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |
| 1138[卫浴间] | 北外墙 | 8.08 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 101.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 西外墙 | 15.21 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 190.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.0 | 0.00 | 181.0 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 12.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.1 |
|  | 北外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.4 |
|  | 非周边地面 | 4.03 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 周边地面 | 14.04 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 1827.4 |  |  | 0.00 | 1827.4 | 0.00 | 1827.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |
| 1139[走道] | 北外墙 | 19.73 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 247.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 东外墙 | 14.85 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 186.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.00 | 176.7 |
|  | 东外窗 | 4.95 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 23.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 非周边地面 | 15.97 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 125.1 |  |  | 0.00 | 125.1 | 0.00 | 125.1 |
|  | 周边地面 | 19.97 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2599.2 |  |  | 0.00 | 2599.2 | 0.00 | 2599.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3378 |
| 1140[卫生间] | 西外墙 | 18.42 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 230.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.2 | 0.00 | 219.2 |
|  | 南外墙 | 9.90 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 124.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 西外门 | 1.47 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 75.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 非周边地面 | 4.03 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 周边地面 | 14.06 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 1829.8 |  |  | 0.00 | 1829.8 | 0.00 | 1829.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2393 |
| 1141[卫生间] | 南外墙 | 7.20 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 东外墙 | 15.12 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 189.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.00 | 180.0 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 12.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 10.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 东外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 129.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 非周边地面 | 4.03 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 周边地面 | 14.06 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 1829.8 |  |  | 0.00 | 1829.8 | 0.00 | 1829.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589 |
| 1142[卫生间] | 屋顶 | 1.19 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 屋顶 | 0.66 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 西外墙 | 3.57 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 48.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 45.8 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 内墙 | 2.80 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内墙 | 4.92 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 周边地面 | 1.93 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 270.8 |  |  | 0.00 | 270.8 | 0.00 | 270.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 |
| 1143,1151[卫生间] | 屋顶 | 2.03 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 非周边地面 | 2.03 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.9 |  |  | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 1144,1152[卫生间] | 屋顶 | 1.97 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 非周边地面 | 1.97 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.4 |  |  | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 1145[工人房] | 屋顶 | 11.79 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 180.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 屋顶 | 1.53 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 75.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 东外墙 | 8.75 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 126.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 7.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 7.63 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 65.0 |  |  | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
|  | 周边地面 | 6.12 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 919.0 |  |  | 0.00 | 919.0 | 0.00 | 919.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1469 |
| 1146,1147[卫生间] | 屋顶 | 5.25 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 屋顶 | 0.67 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 西外墙 | 4.08 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 51.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 非周边地面 | 2.99 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 23.4 |  |  | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
|  | 周边地面 | 3.02 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 392.8 |  |  | 0.00 | 392.8 | 0.00 | 392.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 1148[卫生间] | 北外墙 | 15.75 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 197.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.00 | 207.2 |
|  | 西外墙 | 8.48 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 106.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 100.9 |
|  | 东外墙 | 9.81 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 122.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.00 | 116.7 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 19.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 西外窗 | 1.34 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 非周边地面 | 1.95 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.2 |  |  | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 周边地面 | 15.89 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2068.9 |  |  | 0.00 | 2068.9 | 0.00 | 2068.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783 |
| 1149[卫生间] | 屋顶 | 1.18 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 东外墙 | 3.41 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 42.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.90 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 246.8 |  |  | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |
| 1150[卫生间] | 屋顶 | 1.19 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 屋顶 | 0.66 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 西外墙 | 3.57 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 44.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.5 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.93 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 251.5 |  |  | 0.00 | 251.5 | 0.00 | 251.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 1153[走道] | 西外墙 | 5.15 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 64.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 南外墙 | 23.13 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 289.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.3 | 0.00 | 246.3 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 19.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 129.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 非周边地面 | 19.17 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 150.1 |  |  | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.1 |
|  | 周边地面 | 17.35 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 2258.7 |  |  | 0.00 | 2258.7 | 0.00 | 2258.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3085 |
| 1154[工人房] | 屋顶 | 11.78 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 180.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.9 | 0.00 | 180.9 |
|  | 屋顶 | 1.53 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 东外墙 | 8.29 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 119.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 9.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 内墙 | 11.15 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 0.00 | 24.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 内墙 | 7.63 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 65.0 |  |  | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
|  | 周边地面 | 6.11 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 917.8 |  |  | 0.00 | 917.8 | 0.00 | 917.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1543 |
| 1155[卫生间] | 屋顶 | 1.18 | 0.51 | 18 | 26.1 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 1.64 | 18 | 26.1 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 东外墙 | 3.41 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 42.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 6.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 1.90 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 247.0 |  |  | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 247.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 |
| 1156[工人房] | 屋顶 | 13.46 | 0.51 | 22 | 30.1 | 1.0 | 206.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.7 | 0.00 | 206.7 |
|  | 屋顶 | 1.33 | 1.64 | 22 | 30.1 | 1.0 | 65.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.6 |
|  | 顶板 | 0.17 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 130.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.5 | 0.00 | 123.5 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 4.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 内墙 | 4.27 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 内墙 | 4.36 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内墙 | 7.63 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 内墙 | 3.89 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 8.96 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 80.9 |  |  | 0.00 | 80.9 | 0.00 | 80.9 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 900.7 |  |  | 0.00 | 900.7 | 0.00 | 900.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524 |
| 1157[卫生间] | 南外墙 | 7.15 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 89.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 南外窗 | 2.75 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 12.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.60 | 18 | 26.1 | 0.7 | 162.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.8 | 0.00 | 162.8 |
|  | 非周边地面 | 7.50 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 58.7 |  |  | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 780.9 |  |  | 0.00 | 780.9 | 0.00 | 780.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196 |
| 1159[卫生间] | 西外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 49.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 周边地面 | 2.15 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 279.4 |  |  | 0.00 | 279.4 | 0.00 | 279.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |
| 1160[电梯间] | 西外墙 | 16.32 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 220.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.1 | 0.00 | 209.1 |
|  | 南外墙 | 15.03 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 202.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.00 | 172.3 |
|  | 西外窗 | 3.88 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 11.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 139.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 内墙 | 17.91 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 7.12 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 60.0 |  |  | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
|  | 周边地面 | 20.24 | 4.99 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2837.2 |  |  | 0.00 | 2837.2 | 0.00 | 2837.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833 |
| 1161[卫生间] | 西外墙 | 3.98 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 49.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 周边地面 | 2.18 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 283.2 |  |  | 0.00 | 283.2 | 0.00 | 283.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 |
| 1162[卫生间] | 非周边地面 | 2.26 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 17.7 |  |  | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1163[阅览室] | 西外墙 | 7.56 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 94.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 0.00 | 90.0 |
|  | 北外墙 | 28.13 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 352.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.0 | 0.00 | 370.0 |
|  | 南外墙 | 15.03 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 188.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 西外窗 | 1.94 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 9.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 8.7 |
|  | 北外窗 | 9.58 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 45.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 10.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 北外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 129.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 非周边地面 | 33.52 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 262.4 |  |  | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
|  | 周边地面 | 37.76 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4915.9 |  |  | 0.00 | 4915.9 | 0.00 | 4915.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6798 |
| 1164[卫生间] | 屋顶 | 1.90 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
|  | 内墙 | 4.76 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
|  | 非周边地面 | 1.90 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 16.0 |  |  | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 1165[卫生间] | 北外墙 | 6.21 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 77.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.7 | 0.00 | 81.7 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 8.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 北外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 97.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 非周边地面 | 21.00 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 164.4 |  |  | 0.00 | 164.4 | 0.00 | 164.4 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 781.2 |  |  | 0.00 | 781.2 | 0.00 | 781.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |
| 1166[餐厅] | 北外墙 | 29.34 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 367.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 386.0 | 0.00 | 386.0 |
|  | 东外墙 | 15.75 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 197.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.5 | 0.00 | 187.5 |
|  | 南外墙 | 7.38 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 92.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 12.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 19.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 389.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.6 | 0.00 | 408.6 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 26.1 | 1.0 | 129.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 非周边地面 | 61.00 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 477.6 |  |  | 0.00 | 477.6 | 0.00 | 477.6 |
|  | 周边地面 | 38.00 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 4947.4 |  |  | 0.00 | 4947.4 | 0.00 | 4947.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7389 |
| 1167[主卧室] | 顶板 | 24.40 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.00 | 23.9 |
|  | 西外墙 | 4.95 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 71.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
|  | 北外墙 | 15.75 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 227.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 10.7 |
|  | 内墙 | 4.85 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 内墙 | 5.05 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 内墙 | 12.96 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 10.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 9.39 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 84.8 |  |  | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
|  | 周边地面 | 15.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 2251.7 |  |  | 0.00 | 2251.7 | 0.00 | 2251.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959 |
| 1168[主卧室] | 顶板 | 27.00 | 0.49 | 22 | 2.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 北外墙 | 15.75 | 0.48 | 22 | 30.1 | 1.0 | 227.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 0.18 | 22 | 30.1 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 12.99 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 内墙 | 5.06 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 9.79 | 0.60 | 22 | 30.1 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 15.00 | 0.30 | 22 | 30.1 | 1.0 | 135.5 |  |  | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 135.5 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 4.99 | 22 | 30.1 | 1.0 | 1801.5 |  |  | 0.00 | 1801.5 | 0.00 | 1801.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2607 |
| 1169[卫生间] | 南外墙 | 8.10 | 0.48 | 18 | 26.1 | 1.0 | 101.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.3 | 0.00 | 86.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 0.18 | 18 | 26.1 | 1.0 | 8.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 4.50 | 4.99 | 18 | 26.1 | 1.0 | 585.9 |  |  | 0.00 | 585.9 | 0.00 | 585.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 |
| 1170[电梯间] | 内墙 | 20.20 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 非周边地面 | 9.36 | 0.30 | 20 | 28.1 | 1.0 | 78.9 |  |  | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 1171[卫生间] | 非周边地面 | 4.50 | 0.30 | 18 | 26.1 | 1.0 | 35.2 |  |  | 0.00 | 35.2 | 0.00 | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312908 |
| 2001[餐厅] | 屋顶 | 6.36 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.1 |
|  | 屋顶 | 2.82 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 129.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.7 | 0.00 | 129.7 |
|  | 西外墙 | 17.62 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 237.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.7 | 0.00 | 225.7 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.00 | 252.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |
| 2002[餐厅] | 屋顶 | 9.28 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 133.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.0 | 0.00 | 133.0 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.00 | 252.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |
| 2003[餐厅] | 屋顶 | 9.17 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 131.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.00 | 252.6 |
|  | 底板 | 4.13 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 2004[餐厅] | 屋顶 | 9.23 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 16.65 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.00 | 252.6 |
|  | 底板 | 2.38 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 底板 | 2.36 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 底板 | 2.14 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.10 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
| 2005[餐厅] | 屋顶 | 9.26 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 132.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 内墙 | 16.60 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 251.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 底板 | 4.51 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 底板 | 0.02 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |
| 2006[楼梯间] | 屋顶 | 6.43 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 屋顶 | 2.83 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 130.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.00 | 130.1 |
|  | 东外墙 | 17.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 238.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.8 | 0.00 | 226.8 |
|  | 南外墙 | 16.66 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 224.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 191.0 | 0.00 | 191.0 |
|  | 底板 | 9.01 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |
| 2007[楼梯间] | 屋顶 | 82.10 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1176.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.5 | 0.00 | 1176.5 |
|  | 屋顶 | 10.54 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 485.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 北外墙 | 108.17 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1459.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1532.0 | 0.00 | 1532.0 |
|  | 西外墙 | 41.97 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 566.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.8 | 0.00 | 537.8 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 36.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4031 |
| 2008[餐厅] | 屋顶 | 6.40 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 屋顶 | 2.82 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.00 | 129.9 |
|  | 西外墙 | 17.65 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 238.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.00 | 226.1 |
|  | 内墙 | 16.67 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.0 | 0.00 | 253.0 |
|  | 底板 | 8.97 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 2009[餐厅] | 屋顶 | 9.19 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.00 | 131.7 |
|  | 内墙 | 16.66 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 252.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.8 | 0.00 | 252.8 |
|  | 底板 | 2.38 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 底板 | 2.26 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 底板 | 2.16 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.14 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| 2010[餐厅] | 屋顶 | 55.76 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 799.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.1 | 0.00 | 799.1 |
|  | 屋顶 | 9.00 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 414.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 414.1 |
|  | 南外墙 | 16.42 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 221.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 北外墙 | 69.00 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 930.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 977.3 | 0.00 | 977.3 |
|  | 西外墙 | 41.91 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 565.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.1 | 0.00 | 537.1 |
|  | 挑空楼板 | 8.99 | 0.55 | 20 | 28.1 | 1.0 | 138.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.9 | 0.00 | 138.9 |
|  | 底板 | 36.02 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 底板 | 18.01 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 182.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3272 |
| 2011[餐厅] | 屋顶 | 74.27 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1064.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1064.4 | 0.00 | 1064.4 |
|  | 屋顶 | 8.99 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 414.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.0 | 0.00 | 414.0 |
|  | 东外墙 | 43.60 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 588.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 南外墙 | 33.96 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 458.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 389.3 | 0.00 | 389.3 |
|  | 底板 | 68.64 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 底板 | 5.41 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 底板 | 2.44 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 底板 | 2.35 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 底板 | 2.15 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506 |
| 2012[楼梯间] | 屋顶 | 14.15 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 屋顶 | 4.37 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.1 |
|  | 东外墙 | 41.87 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 564.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.6 | 0.00 | 536.6 |
|  | 北外墙 | 23.08 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 311.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.8 | 0.00 | 326.8 |
|  | 底板 | 18.00 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 182.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1449 |
| 2013[楼梯间] | 屋顶 | 122.29 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1752.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1752.6 | 0.00 | 1752.6 |
|  | 屋顶 | 18.62 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 856.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.9 | 0.00 | 856.9 |
|  | 东外墙 | 120.19 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1621.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1540.1 | 0.00 | 1540.1 |
|  | 西外墙 | 120.19 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1621.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1540.0 | 0.00 | 1540.0 |
|  | 天窗 | 26.63 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1796.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1796.1 | 0.00 | 1796.1 |
|  | 底板 | 47.52 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 底板 | 47.51 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 底板 | 47.45 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 底板 | 2.26 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 底板 | 2.25 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 底板 | 2.22 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 底板 | 2.17 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.15 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.12 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.12 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.11 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 2.11 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 0.72 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
|  | 底板 | 0.36 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7645 |
| 2014[楼梯间] | 屋顶 | 11.89 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.4 | 0.00 | 170.4 |
|  | 屋顶 | 3.69 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 169.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.9 | 0.00 | 169.9 |
|  | 西外墙 | 35.86 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 483.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 459.6 | 0.00 | 459.6 |
|  | 南外墙 | 9.32 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 125.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.8 | 0.00 | 106.8 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 6.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 |
| 2015[楼梯间] | 屋顶 | 2.24 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | 32.2 |
|  | 屋顶 | 0.68 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
|  | 南外墙 | 6.61 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 89.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.7 |
|  | 南外窗 | 0.54 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| 2016[楼梯间] | 屋顶 | 31.09 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 445.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.6 | 0.00 | 445.6 |
|  | 屋顶 | 5.91 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 271.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.9 | 0.00 | 271.9 |
|  | 西外墙 | 21.82 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 294.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.6 | 0.00 | 279.6 |
|  | 北外墙 | 43.27 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 583.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.7 | 0.00 | 612.7 |
|  | 南外墙 | 16.46 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 222.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 139.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.00 | 146.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 2017[楼梯间] | 屋顶 | 6.42 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 屋顶 | 2.83 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 130.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.00 | 130.1 |
|  | 东外墙 | 17.54 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 236.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 南外墙 | 16.47 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 222.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 底板 | 9.00 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727 |
| 2018[楼梯间] | 屋顶 | 14.13 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 202.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.5 | 0.00 | 202.5 |
|  | 屋顶 | 4.36 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.8 | 0.00 | 200.8 |
|  | 北外墙 | 22.88 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 308.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.0 | 0.00 | 324.0 |
|  | 东外墙 | 41.49 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 559.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 531.6 | 0.00 | 531.6 |
|  | 底板 | 17.99 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 182.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 182.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441 |
| 2019[楼梯间] | 屋顶 | 23.58 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 338.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.0 | 0.00 | 338.0 |
|  | 屋顶 | 2.95 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 135.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.7 | 0.00 | 135.7 |
|  | 东外墙 | 17.06 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 230.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 西外墙 | 17.07 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 230.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.7 | 0.00 | 218.7 |
|  | 底板 | 17.18 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 底板 | 8.62 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 |
| 2020[楼梯间] | 西外墙 | 20.25 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 273.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 北外墙 | 19.80 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 267.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 南外墙 | 27.18 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 366.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 311.6 | 0.00 | 311.6 |
|  | 西外窗 | 9.45 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 47.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 139.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 挑空楼板 | 26.99 | 0.55 | 20 | 28.1 | 1.0 | 417.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.1 | 0.00 | 417.1 |
|  | 底板 | 18.09 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 底板 | 18.08 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 底板 | 17.84 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 17.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891 |
| 2021[楼梯间] | 屋顶 | 74.73 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1070.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1070.9 | 0.00 | 1070.9 |
|  | 屋顶 | 9.02 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 415.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.1 | 0.00 | 415.1 |
|  | 东外墙 | 59.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 807.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 767.5 | 0.00 | 767.5 |
|  | 南外墙 | 50.82 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 685.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 582.7 | 0.00 | 582.7 |
|  | 挑空楼板 | 81.02 | 0.55 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1252.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1252.2 | 0.00 | 1252.2 |
|  | 底板 | 0.09 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 底板 | 0.09 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 底板 | 0.09 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4089 |
| 2022[楼梯间] | 屋顶 | 49.44 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 708.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.5 | 0.00 | 708.5 |
|  | 屋顶 | 6.18 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 284.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.5 | 0.00 | 284.5 |
|  | 东外墙 | 42.04 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 567.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 538.7 | 0.00 | 538.7 |
|  | 西外墙 | 42.04 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 567.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 538.7 | 0.00 | 538.7 |
|  | 挑空楼板 | 27.00 | 0.55 | 20 | 28.1 | 1.0 | 417.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.00 | 417.2 |
|  | 底板 | 18.02 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 底板 | 9.09 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514 |
| 2023[餐厅] | 屋顶 | 12.97 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 185.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.8 | 0.00 | 185.8 |
|  | 屋顶 | 5.91 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 272.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.1 | 0.00 | 272.1 |
|  | 西外墙 | 17.45 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 235.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.00 | 223.6 |
|  | 南外墙 | 49.14 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 662.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 563.3 | 0.00 | 563.3 |
|  | 天窗 | 8.88 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 598.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.7 | 0.00 | 598.7 |
|  | 底板 | 24.89 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.4 |
|  | 底板 | 2.12 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |
| 2024[餐厅] | 屋顶 | 17.34 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 屋顶 | 1.54 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 东外墙 | 17.45 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 235.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.00 | 223.6 |
|  | 天窗 | 8.88 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 598.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.7 | 0.00 | 598.7 |
|  | 底板 | 18.00 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 182.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 底板 | 9.00 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333 |
| 2025[楼梯间] | 西外墙 | 20.20 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 272.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.8 | 0.00 | 258.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |
| 2026[餐厅] | 屋顶 | 57.38 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 822.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.4 | 0.00 | 822.4 |
|  | 屋顶 | 12.08 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 555.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.9 | 0.00 | 555.9 |
|  | 北外墙 | 114.04 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1538.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1615.0 | 0.00 | 1615.0 |
|  | 东外墙 | 41.33 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 557.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 529.6 | 0.00 | 529.6 |
|  | 西外墙 | 16.44 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 221.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.7 | 0.00 | 210.7 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 15.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 天窗 | 32.41 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 2185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2185.6 | 0.00 | 2185.6 |
|  | 底板 | 27.10 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.8 | 274.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.1 | 0.00 | 274.1 |
|  | 底板 | 13.90 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 底板 | 4.50 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 底板 | 2.21 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6342 |
| 2027[楼梯间] | 屋顶 | 35.98 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 515.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.6 | 0.00 | 515.6 |
|  | 屋顶 | 6.14 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 282.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.6 | 0.00 | 282.6 |
|  | 南外墙 | 33.05 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 445.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 378.9 | 0.00 | 378.9 |
|  | 北外墙 | 33.16 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.7 | 0.00 | 469.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 13.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 天窗 | 20.68 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1394.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1394.8 | 0.00 | 1394.8 |
|  | 底板 | 54.02 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.00 | 52.9 |
|  | 底板 | 26.93 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 底板 | 7.21 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.00 | 7.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3248 |
| 2028[楼梯间] | 屋顶 | 44.43 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 636.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.8 | 0.00 | 636.8 |
|  | 屋顶 | 12.04 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 554.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.4 | 0.00 | 554.4 |
|  | 南外墙 | 44.70 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 603.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 512.5 | 0.00 | 512.5 |
|  | 东外墙 | 27.81 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 375.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.3 | 0.00 | 356.3 |
|  | 北外墙 | 69.13 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 932.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 979.0 | 0.00 | 979.0 |
|  | 天窗 | 26.63 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1796.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1796.1 | 0.00 | 1796.1 |
|  | 南外门 | 5.38 | 1.97 | 20 | 28.1 | 1.0 | 298.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
|  | 底板 | 71.88 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 底板 | 4.50 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 底板 | 4.49 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5236 |
| 2029[楼梯间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2030[楼梯间] | 屋顶 | 1.22 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
|  | 天窗 | 0.55 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 底板 | 1.72 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 2031[楼梯间] | 屋顶 | 0.98 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 天窗 | 0.40 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 底板 | 1.34 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 2032[楼梯间] | 屋顶 | 1.35 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 天窗 | 0.16 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 底板 | 1.47 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2033[餐厅] | 屋顶 | 4.51 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 64.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 屋顶 | 1.54 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 北外墙 | 22.81 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 307.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 天窗 | 3.10 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 209.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.2 | 0.00 | 209.2 |
|  | 底板 | 8.90 | 0.48 | 20 | 28.1 | 0.6 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |
| 2034[楼梯间] | 屋顶 | 1.54 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 22.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 天窗 | 1.01 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 底板 | 2.48 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 2035[楼梯间] | 西外墙 | 9.50 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 128.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 北外墙 | 19.80 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 267.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 底板 | 17.27 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 2036[楼梯间] | 屋顶 | 3.14 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 天窗 | 0.87 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 底板 | 3.90 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 2037[楼梯间] | 屋顶 | 3.28 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 天窗 | 1.38 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 93.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 底板 | 4.53 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 2038[楼梯间] | 屋顶 | 0.39 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
|  | 屋顶 | 0.59 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 北外墙 | 8.78 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 118.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
|  | 天窗 | 0.79 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
|  | 底板 | 1.72 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |
| 2039[楼梯间] | 屋顶 | 0.36 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
|  | 屋顶 | 0.46 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 北外墙 | 6.88 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 92.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
|  | 天窗 | 0.56 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 底板 | 1.34 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 2040[楼梯间] | 屋顶 | 0.78 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
|  | 屋顶 | 0.50 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 101.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.0 | 0.00 | 107.0 |
|  | 天窗 | 0.23 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 底板 | 1.47 | 0.49 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58218 |
| 3001[餐厅] | 屋顶 | 81.01 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1161.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.0 | 0.00 | 1161.0 |
|  | 内墙 | 73.25 | 0.54 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111.6 | 0.00 | 1111.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2273 |
| 3002[餐厅] | 屋顶 | 40.44 | 0.51 | 20 | 28.1 | 1.0 | 579.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.6 | 0.00 | 579.6 |
|  | 屋顶 | 16.19 | 1.64 | 20 | 28.1 | 1.0 | 745.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.2 | 0.00 | 745.2 |
|  | 南外墙 | 33.17 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 447.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 380.3 | 0.00 | 380.3 |
|  | 东外墙 | 59.40 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 801.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 761.1 | 0.00 | 761.1 |
|  | 北外墙 | 69.04 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 931.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 977.8 | 0.00 | 977.8 |
|  | 西外墙 | 49.95 | 0.48 | 20 | 28.1 | 1.0 | 673.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.0 | 0.00 | 640.0 |
|  | 西外窗 | 9.45 | 0.18 | 20 | 28.1 | 1.0 | 47.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 天窗 | 26.63 | 2.40 | 20 | 28.1 | 1.0 | 1796.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1796.1 | 0.00 | 1796.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6122 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8395 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379521 |