## Sheet1
系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 | 新风比（%） | 风机盘管风量（m^3/h） | 选型 | 台数
指标
(W/㎡)
Sys | 1007[活动室] | 121.81 | 15 | 17745 | 9262 | 9342 | 13.29 | 9100 | 145.68 | 33.03 | 10519.4 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 1010[活动室] | 121.29 | 15 | 17427 | 8944 | 9342 | 13.29 | 9100 | 143.68 | 32.29 | 10453.1 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 1030[普通办公室] | 14.3 | 16 | 4623 | 3081 | 1701 | 2.41 | 1801 | 323.26 | 23.79 | 648.443 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 1032[普通办公室] | 9.02 | 16 | 4468 | 2926 | 1701 | 2.41 | 1801 | 495.29 | 22.79 | 655.433 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 1037[普通办公室] | 5.38 | 16 | 4330 | 2788 | 1701 | 2.41 | 1801 | 805.53 | 23.12 | 645.423 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 1055[更衣室] | 2.88 | 15 | 897 | 387 | 547 | 0.79 | 382 | 311.61 | 13.8 | 421.458 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 1061[更衣室] | 2.03 | 14 | 1011 | 548 | 491 | 0.71 | 314 | 499.41 | 14.2 | 418.458 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 2005[活动室] | 121.81 | 16 | 17574 | 9087 | 9342 | 13.29 | 9006 | 144.28 | 31.29 | 10531.1 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 2008[活动室] | 121.81 | 16 | 20323 | 11779 | 9342 | 13.29 | 9006 | 166.85 | 32.55 | 10478.2 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 2011[活动室] | 121.29 | 15 | 17236 | 8754 | 9342 | 13.29 | 9100 | 142.11 | 32.24 | 10602.1 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 2013[图书阅览室] | 91.59 | 15 | 15621 | 7975 | 8505 | 12.06 | 9100 | 170.55 | 17.11 | 4902.67 | 卧式暗装FP-136 | 4
| 2020[会议室] | 26.33 | 15 | 4198 | 2668 | 1701 | 2.41 | 1820 | 159.45 | 23.22 | 654.71 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 2021[普通办公室] | 22.78 | 16 | 5890 | 4349 | 1701 | 2.41 | 1801 | 258.58 | 27.38 | 536.944 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 3004[多功能室] | 144.75 | 16 | 20151 | 11632 | 9342 | 13.29 | 9006 | 139.21 | 40.17 | 19731.5 | 卧式暗装FP-238 | 8
| 3006[活动室] | 121.81 | 16 | 19207 | 10663 | 9342 | 13.29 | 9006 | 157.68 | 36.4 | 11714.5 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 3009[活动室] | 121.81 | 15 | 19533 | 11050 | 9342 | 13.29 | 9100 | 160.35 | 35.8 | 11384.5 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 3012[兴趣教室] | 91.59 | 16 | 7489 | 5948 | 1701 | 2.41 | 1801 | 81.77 | 4.74 | 18136 | 卧式暗装FP-170 | 6
| 3019[普通办公室] | 26.33 | 16 | 5758 | 4217 | 1701 | 2.41 | 1801 | 218.74 | 30.5 | 461.212 | 卧式暗装FP-68 | 1
| 3022[园长室] | 22.78 | 15 | 3401 | 2835 | 623 | 0.89 | 607 | 149.3 | 10.58 | 855.061 | 卧式暗装FP-68 | 1