一、方案目标

1. 节水目标：单位儿童日均用水量降低40%（基准值：50L/人/日 → 目标值：30L/人/日）

2. 回用目标：雨水与灰水回用率≥60%（用于冲厕、绿化、清洁）

3. 健康目标：水质100%达标（菌落总数、余氯等符合《生活饮用水卫生标准》）

二、具体实施措施**

模块1：节水设备升级

1. 卫生器具改造

节水水龙头：安装感应式或限流型龙头（流量≤4L/分钟，防儿童误开长流水）；

便器系统：采用自带水封节水马桶（冲水量3.5L/次）与小便器（1.5L/次）；

淋浴区：恒温混水阀+节水花洒（节水率30%，防烫伤设计）。

2. 玩水区循环系统

沙水游戏区配置循环过滤装置，每日补水量减少80%；

消毒方式：紫外线+纳米滤网（无化学药剂残留）。

模块2：雨水与灰水回收利用

1. 雨水收集系统

收集范围：屋顶、透水地面、连廊；

处理流程：粗滤→沉淀池→生物活性炭吸附→紫外线消毒→储水箱（食品级材质）；

用途：绿化浇灌、户外清洁、景观水池补水（容量示例：200㎡屋顶年集水量≈120吨）。

2. 灰水回用系统

来源：洗手池、厨房洗菜水（不含油污）；

处理技术：膜生物反应器（MBR）→消毒→回用于冲厕；

安全设计：管道与自来水系统完全隔离，紫色标识防误接。

模块3：水质安全保障

1. 饮用水系统

直饮水机配备三级过滤（PP棉+活性炭+RO膜），每学期更换滤芯；

每日水质公示（pH值、TDS值、菌落总数）。

2. 储水设施管理

水箱/水池：季度清洗+紫外线消毒，内壁喷涂纳米抗菌涂层；

水封维护：每周检查便器、地漏水封水位（≥50mm），防臭防虫。

3. 应急处理

配置便携式水质检测仪（15分钟出结果）；

停水时启用储备雨水（优先保障饮用水与洗手需求）。

模块4：节水教育与互动

1. 儿童参与活动

“小水滴旅行”课程：通过绘本、实验展示水循环过程；

节水小卫士值日生：监督洗手时长、水龙头关闭情况；

雨水花园种植：用回收水浇灌植物，观察生长过程。

2. 家长与教师共建

每月发布《家庭节水挑战任务》（如记录洗澡用水量）；

开放日展示节水设备运行原理，发放节水龙头限流器（家庭可安装）。