公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 碳影织构，绿核启航 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19179708095 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 碳影织构，绿核启航 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  碳影织构，绿核启航相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 7277.83 | ㎡ |
| 总面积 | 8037.48 | ㎡ |
| 面积比例RR | 90.55 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| B:1层 |  |  |  |
| B:2层 |  |  |  |
| 1002[宿舍] | 68.63 | 19.06 | 65.92 |
| 1004[宿舍] | 68.63 | 19.06 | 80.39 |
| 1017[宿舍] | 69.08 | 19.19 | 0.00 |
| 1082[宿舍] | 71.05 | 19.74 | 56.59 |
| 1084[宿舍] | 69.21 | 19.22 | 0.00 |
| 1086[宿舍] | 69.17 | 19.21 | 0.00 |
| 1087[宿舍] | 69.17 | 19.21 | 0.00 |
| 1099[宿舍] | 68.91 | 19.14 | 0.00 |
| 1131[宿舍] | 69.14 | 19.20 | 0.00 |
| 1133[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1138[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1139[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1140[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1141[宿舍] | 67.72 | 18.81 | 0.00 |
| 1142[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1143[宿舍] | 68.55 | 19.04 | 0.00 |
| 1192[宿舍] | 68.63 | 19.07 | 51.94 |
| 1193[宿舍] | 68.63 | 19.07 | 73.57 |
| 1194[宿舍] | 68.10 | 18.92 | 80.77 |
| 1196[宿舍] | 68.15 | 18.93 | 29.18 |
| 1200[宿舍] | 67.12 | 18.64 | 58.68 |
| 1219[宿舍] | 57.61 | 16.00 | 27.23 |
| 1220[宿舍] | 58.04 | 16.12 | 67.49 |
| 1267[电井] | 22.32 | 6.20 | 0.00 |
| 1556[水井] | 7.29 | 2.03 | 0.00 |
| B:3层 |  |  |  |
| 2001[电梯间] | 24.19 | 6.72 | 0.00 |
| 2006[房间] | 8.36 | 2.32 | 0.00 |
| 2072[宿舍] | 81.75 | 22.71 | 0.84 |
| 2080[宿舍] | 72.29 | 20.08 | 7.13 |
| 2081[宿舍] | 71.53 | 19.87 | 22.40 |
| 2088[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 4.55 |
| 2089[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 12.38 |
| 2090[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 6.78 |
| 2091[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 0.00 |
| 2092[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 4.44 |
| 2093[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 6.13 |
| 2094[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 4.30 |
| 2095[宿舍] | 69.30 | 19.25 | 0.34 |
| 2096[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 58.10 |
| 2097[宿舍] | 69.04 | 19.18 | 58.68 |
| 2098[宿舍] | 69.04 | 19.18 | 60.04 |
| 2130[宿舍] | 68.87 | 19.13 | 25.20 |
| 2132[宿舍] | 68.71 | 19.09 | 81.15 |
| 2134[宿舍] | 68.68 | 19.08 | 94.29 |
| 2135[宿舍] | 68.68 | 19.08 | 58.35 |
| 2136[宿舍] | 68.43 | 19.01 | 105.52 |
| 2137[宿舍] | 68.57 | 19.05 | 30.76 |
| 2144[宿舍] | 68.65 | 19.07 | 74.89 |
| 2183[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 36.06 |
| 2184[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 35.24 |
| 2185[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 44.50 |
| 2186[宿舍] | 68.11 | 18.92 | 0.00 |
| 2187[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 0.28 |
| 2188[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 31.93 |
| 2189[宿舍] | 68.42 | 19.00 | 0.28 |
| 2190[宿舍] | 68.47 | 19.02 | 8.58 |
| 2191[宿舍] | 68.58 | 19.05 | 28.36 |
| 2266[电井] | 22.32 | 6.20 | 0.00 |
| 2435[门厅] | 7.31 | 2.03 | 1561.52 |
| 2555[水井] | 7.29 | 2.03 | 0.00 |
| B:4层 |  |  |  |
| 3010[房间] | 8.35 | 2.32 | 0.00 |
| 3068[宿舍] | 82.01 | 22.78 | 27.06 |
| 3101[宿舍] | 69.19 | 19.22 | 17.16 |
| 3103[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 8.47 |
| 3105[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 16.09 |
| 3107[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 18.59 |
| 3109[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 20.04 |
| 3111[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 19.98 |
| 3114[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 20.38 |
| 3115[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 20.53 |
| 3118[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 21.00 |
| 3119[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 20.76 |
| 3123[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 29.18 |
| 3125[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 34.87 |
| 3146[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 24.59 |
| 3162[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 29.01 |
| 3164[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 50.81 |
| 3167[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 41.07 |
| 3168[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 49.11 |
| 3169[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 40.44 |
| 3170[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 43.35 |
| 3172[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 40.79 |
| 3173[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 39.31 |
| 3174[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 46.93 |
| 3177[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 35.55 |
| 3181[宿舍] | 68.58 | 19.05 | 21.27 |
| 3009[房间] | 8.35 | 2.32 | 0.00 |
| 3124[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 51.52 |
| 3128[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 48.60 |
| 3129[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 54.98 |
| 3163[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 32.76 |
| 3165[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 78.74 |
| 3166[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 61.28 |
| 3171[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 91.53 |
| 3175[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 85.83 |
| 3178[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 46.16 |
| 3179[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 73.98 |
| 3199[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 48.33 |
| 3270[电井] | 22.32 | 6.20 | 0.00 |
| 3436[水井] | 7.29 | 2.03 | 0.00 |
| 3440[门厅] | 7.31 | 2.03 | 1455.11 |
| B:5层 |  |  |  |
| 4008[房间] | 8.64 | 2.40 | 0.00 |
| 4011[房间] | 8.64 | 2.40 | 0.00 |
| 4019[电井] | 22.32 | 6.20 | 0.00 |
| 4067[宿舍] | 82.01 | 22.78 | 64.26 |
| 4100[宿舍] | 69.19 | 19.22 | 69.42 |
| 4102[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 100.85 |
| 4104[宿舍] | 69.33 | 19.26 | 71.12 |
| 4106[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 71.12 |
| 4108[宿舍] | 69.33 | 19.26 | 71.12 |
| 4110[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 71.12 |
| 4112[宿舍] | 69.33 | 19.26 | 71.12 |
| 4113[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 71.12 |
| 4116[宿舍] | 69.34 | 19.26 | 71.12 |
| 4117[宿舍] | 69.33 | 19.26 | 71.12 |
| 4120[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 71.34 |
| 4121[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 65.52 |
| 4122[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 95.30 |
| 4126[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 68.80 |
| 4127[宿舍] | 69.41 | 19.28 | 63.21 |
| 4145[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 74.65 |
| 4147[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 23.14 |
| 4148[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 90.96 |
| 4149[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 69.66 |
| 4150[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 78.44 |
| 4151[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 72.98 |
| 4152[宿舍] | 68.73 | 19.09 | 81.98 |
| 4153[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 79.41 |
| 4154[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 80.34 |
| 4155[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 78.51 |
| 4156[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 84.67 |
| 4157[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 51.54 |
| 4158[宿舍] | 68.73 | 19.09 | 79.00 |
| 4159[宿舍] | 68.73 | 19.09 | 79.66 |
| 4160[宿舍] | 68.51 | 19.03 | 36.75 |
| 4161[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 63.39 |
| 4176[宿舍] | 68.80 | 19.11 | 77.50 |
| 4180[宿舍] | 68.58 | 19.05 | 73.58 |
| 4182[宿舍] | 68.72 | 19.09 | 75.67 |
| 4198[宿舍] | 69.12 | 19.20 | 63.11 |
| 4437[水井] | 7.29 | 2.03 | 0.00 |
| 4439[门厅] | 7.31 | 2.03 | 1189.18 |
| B:6层 |  |  |  |
| B:7层 |  |  |  |
| A:1层 |  |  |  |
| 1003[大厅] | 957.00 | 177.22 | 0.00 |
| 1007[文体健身中心] | 1627.05 | 301.30 | 9.99 |
| 1009[学生活动中心] | 1407.73 | 260.69 | 10.66 |
| 1014[成果展示中心] | 983.34 | 182.10 | 22.98 |
| A:2层 |  |  |  |
| 2004[门厅] | 2790.99 | 620.22 | 51.27 |
| 2031[自习室] | 323.48 | 71.89 | 14.79 |
| 2032[自习室] | 322.67 | 71.71 | 22.82 |
| 2033[自习室] | 316.37 | 70.31 | 16.40 |
| 2034[自习室] | 316.21 | 70.27 | 18.66 |
| 2037[自习室] | 308.88 | 68.64 | 29.11 |
| 2038[自习室] | 308.88 | 68.64 | 29.38 |
| 2039[自习室] | 309.08 | 68.68 | 29.29 |
| 2044[自习室] | 181.10 | 40.24 | 44.78 |
| 2058[自习室] | 124.20 | 27.60 | 64.21 |
| A:3层 |  |  |  |
| 3001[导师工作室] | 102.33 | 22.74 | 45.18 |
| 3001[接待室] | 154.24 | 34.28 | 19.46 |
| 3003[阅览室] | 622.20 | 138.27 | 26.25 |
| 3005[大厅] | 133.85 | 121.68 | 83.30 |
| 3021[会议室] | 446.14 | 99.14 | 35.77 |
| 3057[导师工作室] | 125.21 | 27.82 | 27.50 |
| 3063[导师工作室] | 109.17 | 24.26 | 0.00 |
| 3065[导师工作室] | 101.51 | 22.56 | 33.78 |
| 3066[导师工作室] | 101.85 | 22.63 | 33.70 |
| 3069[导师工作室] | 97.35 | 21.63 | 0.00 |
| 3070[导师工作室] | 97.51 | 21.67 | 53.40 |
| 3071[导师工作室] | 97.35 | 21.63 | 39.50 |
| 3073[导师工作室] | 101.53 | 22.56 | 33.81 |
| 3074[导师工作室] | 101.51 | 22.56 | 33.82 |
| 3075[导师工作室] | 101.31 | 22.51 | 33.67 |
| 3078[导师工作室] | 97.38 | 21.64 | 48.96 |
| 3079[导师工作室] | 97.22 | 21.61 | 44.85 |
| 3215[导师工作室] | 77.44 | 17.21 | 0.00 |
| 5002[门厅] | 2860.63 | 635.70 | 24.06 |
| 5009[导师工作室] | 164.93 | 36.65 | 0.00 |
| A:4层 |  |  |  |
| 4012[学术报告厅] | 709.09 | 196.97 | 23.69 |
| 4026[PB教室] | 280.90 | 78.03 | 33.69 |
| 4027[PB教室] | 280.83 | 78.01 | 33.40 |
| 4036[PB教室] | 247.81 | 68.83 | 11.12 |
| 4040[PB教室] | 236.63 | 65.73 | 28.74 |
| 4041[PB教室] | 236.63 | 65.73 | 22.36 |
| 4042[PB教室] | 239.50 | 66.53 | 37.07 |
| 4045[教师休息室] | 149.74 | 41.60 | 4.86 |
| 4046[PB教室] | 136.72 | 37.98 | 34.53 |
| 4047[PB教室] | 136.73 | 37.98 | 35.04 |
| 4048[PB教室] | 136.89 | 38.03 | 34.34 |
| 4283[风井] | 14.42 | 4.01 | 0.00 |
| 7003[门厅] | 1853.39 | 514.83 | 32.39 |
| 7008[PB教室] | 292.90 | 81.36 | 30.38 |
| A:5层 |  |  |  |
| A:6层 |  |  |  |
| A:7层 |  |  |  |
| C:1层 |  |  |  |
| 1006[餐厅] | 3239.35 | 514.18 | 6.41 |
| 1018[] | 102.41 | 16.26 | 10.85 |
| 1022[厨房] | 566.62 | 89.94 | 6.65 |
| 1059[备餐室] | 169.85 | 26.96 | 0.00 |
| 1077[小卖部] | 137.39 | 21.81 | 20.70 |
| 1224[主/副食库] | 91.26 | 14.48 | 6.61 |
| 1229[洗碗间] | 64.51 | 10.24 | 18.59 |
| 1230[冷冻室] | 63.57 | 10.09 | 0.00 |
| 1231[冷藏室] | 63.76 | 10.12 | 0.00 |
| 1232[冷菜间] | 59.72 | 9.48 | 0.00 |
| 1282[风井] | 26.77 | 4.25 | 0.00 |
| C:2层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为90.55%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

# 附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B:2层 | 1001[风井] |  |  |  |
|  | 1001[走廊] | FJM2810 | 南 | -1.53 |
|  |  | FM1827 | 西 | -0.97 |
|  |  | LM1824 | 北 | -1.53 |
|  |  | M1523 | 北 | -1.51 |
|  | 1002[宿舍] |  |  |  |
|  | 1004[宿舍] |  |  |  |
|  | 1008[阳台] | TC2128 | 南 | -0.66 |
|  | 1010[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.34 |
|  | 1011[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.55 |
|  | 1012[阳台] | TC2128 | 南 | -0.36 |
|  | 1016[空房间] |  |  |  |
|  | 1017[宿舍] |  |  |  |
|  | 1019[空房间] |  |  |  |
|  | 1023[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.93 |
|  | 1028[走廊] | FJM2810 | 北 | -1.57 |
|  |  | LM1827A | 西 | -1.45 |
|  | 1030[阳台] | TC1628 | 南 | -1.09 |
|  | 1041[空房间] |  |  |  |
|  | 1050[空房间] |  |  |  |
|  | 1082[宿舍] |  |  |  |
|  | 1084[宿舍] |  |  |  |
|  | 1086[宿舍] |  |  |  |
|  | 1087[宿舍] |  |  |  |
|  | 1099[宿舍] |  |  |  |
|  | 1131[宿舍] |  |  |  |
|  | 1133[宿舍] |  |  |  |
|  | 1138[宿舍] |  |  |  |
|  | 1139[宿舍] |  |  |  |
|  | 1140[宿舍] |  |  |  |
|  | 1141[宿舍] |  |  |  |
|  | 1142[宿舍] |  |  |  |
|  | 1143[宿舍] |  |  |  |
|  | 1192[宿舍] |  |  |  |
|  | 1193[宿舍] |  |  |  |
|  | 1194[宿舍] |  |  |  |
|  | 1196[宿舍] |  |  |  |
|  | 1200[宿舍] |  |  |  |
|  | 1208[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1209[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1219[宿舍] |  |  |  |
|  | 1220[宿舍] |  |  |  |
|  | 1251[电梯间] |  |  |  |
|  | 1263[排烟机房] |  |  |  |
|  | 1267[电井] |  |  |  |
|  | 1272[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.60 |
|  | 1273[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1292[阳台] | TC2928 | 北 | -1.60 |
|  | 1294[阳台] | TC2928 | 南 | -1.53 |
|  | 1300[卫生间] | TC1228 | 北 | -1.61 |
|  | 1307[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.93 |
|  | 1308[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.50 |
|  | 1309[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.34 |
|  | 1392[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.86 |
|  | 1393[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 1394[卫生间] | TC1128 | 北 | -2.09 |
|  | 1395[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 1410[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 1411[卫生间] | TC1128 | 北 | -2.12 |
|  | 1412[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 1413[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1414[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.50 |
|  | 1415[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1417[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1418[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1419[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 1425[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.62 |
|  | 1441[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 1443[阳台] | TC2128 | 北 | -1.62 |
|  | 1444[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 1445[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 1446[阳台] | TC2128 | 北 | -1.69 |
|  | 1447[阳台] | TC1628 | 北 | -1.61 |
|  | 1448[阳台] | TC2128 | 南 | -0.79 |
|  | 1449[阳台] | TC1628 | 南 | -0.34 |
|  | 1450[阳台] | TC2128 | 南 | -0.48 |
|  | 1452[阳台] | C1527 | 北 | -2.10 |
|  | 1530[阳台] | TC2128 | 北 | -1.59 |
|  | 1545[阳台] | TC2128 | 北 | -1.80 |
|  | 1546[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 1547[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 1548[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 1550[阳台] | TC2128 | 南 | -1.51 |
|  | 1551[阳台] | TC2128 | 南 | -1.51 |
|  | 1552[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 1553[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 1554[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 1556[水井] |  |  |  |
| B:3层 | 2001[风井] |  |  |  |
|  | 2001[电梯间] |  |  |  |
|  | 2001[风井] | TC1328 | 北 | -1.60 |
|  | 2002[厨房油烟井] |  |  |  |
|  | 2006[房间] |  |  |  |
|  | 2012[空房间] |  |  |  |
|  | 2019[走廊] | C0818 | 南 | -1.53 |
|  |  | LC1824 | 西 | -1.53 |
|  |  | LC1824 | 东 | -1.66 |
|  |  | M1824 | 南 | -1.53 |
|  | 2022[空房间] |  |  |  |
|  | 2030[走廊] | LC1824 | 西 | -1.42 |
|  | 2040[空房间] |  |  |  |
|  | 2045[空房间] | C1327 | 北 | -1.53 |
|  | 2053[空房间] |  |  |  |
|  | 2072[宿舍] |  |  |  |
|  | 2080[宿舍] |  |  |  |
|  | 2081[宿舍] |  |  |  |
|  | 2088[宿舍] |  |  |  |
|  | 2089[宿舍] |  |  |  |
|  | 2090[宿舍] |  |  |  |
|  | 2091[宿舍] |  |  |  |
|  | 2092[宿舍] |  |  |  |
|  | 2093[宿舍] |  |  |  |
|  | 2094[宿舍] |  |  |  |
|  | 2095[宿舍] |  |  |  |
|  | 2096[宿舍] |  |  |  |
|  | 2097[宿舍] |  |  |  |
|  | 2098[宿舍] |  |  |  |
|  | 2130[宿舍] |  |  |  |
|  | 2132[宿舍] |  |  |  |
|  | 2134[宿舍] |  |  |  |
|  | 2135[宿舍] |  |  |  |
|  | 2136[宿舍] |  |  |  |
|  | 2137[宿舍] |  |  |  |
|  | 2144[宿舍] |  |  |  |
|  | 2183[宿舍] |  |  |  |
|  | 2184[宿舍] |  |  |  |
|  | 2185[宿舍] |  |  |  |
|  | 2186[宿舍] |  |  |  |
|  | 2187[宿舍] |  |  |  |
|  | 2188[宿舍] |  |  |  |
|  | 2189[宿舍] |  |  |  |
|  | 2190[宿舍] |  |  |  |
|  | 2191[宿舍] |  |  |  |
|  | 2207[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2210[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2214[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2265[排烟机房] |  |  |  |
|  | 2266[电井] |  |  |  |
|  | 2276[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2291[阳台] | TC2928 | 南 | -1.53 |
|  | 2293[阳台] | TC2928 | 北 | -1.57 |
|  | 2310[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.74 |
|  | 2311[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2312[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2313[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.85 |
|  | 2314[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2315[卫生间] | TC1128 | 北 | -2.04 |
|  | 2316[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2317[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.69 |
|  | 2318[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2319[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.53 |
|  | 2390[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.35 |
|  | 2391[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2396[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.58 |
|  | 2397[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.11 |
|  | 2398[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.58 |
|  | 2399[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.85 |
|  | 2400[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.21 |
|  | 2401[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.85 |
|  | 2402[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.58 |
|  | 2403[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 2404[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2405[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 2406[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2407[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2408[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2409[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2416[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.58 |
|  | 2420[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.31 |
|  | 2421[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.53 |
|  | 2424[阳台] | TC2728 | 北 | -1.53 |
|  | 2430[阳台] | TC2128 | 南 | -1.60 |
|  | 2431[阳台] | C1827 | 北 | -1.67 |
|  | 2435[门厅] | M3427 | 北 | -1.58 |
|  | 2451[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 2461[阳台] | TC2128 | 北 | -1.54 |
|  | 2472[阳台] | TC2128 | 北 | -1.61 |
|  | 2473[阳台] | TC2128 | 北 | -1.86 |
|  | 2474[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 2475[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 2476[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 2477[阳台] | TC2128 | 北 | -1.71 |
|  | 2478[阳台] | TC2128 | 北 | -1.79 |
|  | 2479[阳台] | TC1628 | 北 | -1.53 |
|  | 2480[阳台] | TC2128 | 南 | -0.67 |
|  | 2481[阳台] | TC2128 | 北 | -1.53 |
|  | 2482[阳台] | TC2128 | 南 | -0.05 |
|  | 2483[阳台] | TC1728 | 南 | 0.36 |
|  | 2484[阳台] | TC2128 | 南 | -0.45 |
|  | 2485[阳台] | C1827 | 北 | -1.58 |
|  | 2486[阳台] | C1827 | 北 | -1.58 |
|  | 2487[阳台] | TC2128 | 南 | -0.28 |
|  | 2506[阳台] | TC1728 | 南 | -1.04 |
|  | 2531[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 2532[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 2533[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 2534[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 2535[阳台] | TC2128 | 南 | -1.57 |
|  | 2536[阳台] | TC2128 | 南 | -1.36 |
|  | 2537[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 2549[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 2555[水井] |  |  |  |
| B:4层 | 3010[房间] |  |  |  |
|  | 3572[厨房油烟井] |  |  |  |
|  | 3014[走廊] | C0818 | 南 | -1.47 |
|  |  | LC1824 | 东 | -1.66 |
|  |  | LC1824 | 西 | 0.35 |
|  |  | M1824 | 南 | -1.49 |
|  | 3020[阳台] | C3327 | 南 | -1.43 |
|  | 3025[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.40 |
|  | 3026[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.50 |
|  | 3031[阳台] | TC2128 | 南 | -1.45 |
|  | 3032[阳台] | TC2128 | 南 | -1.38 |
|  | 3068[宿舍] |  |  |  |
|  | 3101[宿舍] |  |  |  |
|  | 3103[宿舍] |  |  |  |
|  | 3105[宿舍] |  |  |  |
|  | 3107[宿舍] |  |  |  |
|  | 3109[宿舍] |  |  |  |
|  | 3111[宿舍] |  |  |  |
|  | 3114[宿舍] |  |  |  |
|  | 3115[宿舍] |  |  |  |
|  | 3118[宿舍] |  |  |  |
|  | 3119[宿舍] |  |  |  |
|  | 3123[宿舍] |  |  |  |
|  | 3125[宿舍] |  |  |  |
|  | 3146[宿舍] |  |  |  |
|  | 3162[宿舍] |  |  |  |
|  | 3164[宿舍] |  |  |  |
|  | 3167[宿舍] |  |  |  |
|  | 3168[宿舍] |  |  |  |
|  | 3169[宿舍] |  |  |  |
|  | 3170[宿舍] |  |  |  |
|  | 3172[宿舍] |  |  |  |
|  | 3173[宿舍] |  |  |  |
|  | 3174[宿舍] |  |  |  |
|  | 3177[宿舍] |  |  |  |
|  | 3181[宿舍] |  |  |  |
|  | 3206[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3213[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3322[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3323[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3334[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.58 |
|  | 3335[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3336[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.56 |
|  | 3337[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3338[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3339[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.67 |
|  | 3340[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.52 |
|  | 3342[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.69 |
|  | 3344[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.70 |
|  | 3345[卫生间] | C0927 | 北 | -2.04 |
|  | 3346[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.83 |
|  | 3347[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.85 |
|  | 3350[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.86 |
|  | 3351[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.96 |
|  | 3352[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.51 |
|  | 3353[卫生间] | C0927 | 北 | -1.66 |
|  | 3355[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.97 |
|  | 3356[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.87 |
|  | 3358[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.85 |
|  | 3359[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.82 |
|  | 3383[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.74 |
|  | 3423[阳台] | TC2728 | 北 | -1.75 |
|  | 3462[阳台] | TC2128 | 南 | -1.54 |
|  | 3463[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 3464[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 3465[阳台] | TC2128 | 南 | -1.51 |
|  | 3466[阳台] | TC2128 | 南 | -1.59 |
|  | 3467[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 3468[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 3469[阳台] | TC2128 | 南 | -1.51 |
|  | 3470[阳台] | TC2128 | 南 | -1.52 |
|  | 3471[阳台] | TC2128 | 南 | -1.63 |
|  | 3488[阳台] | TC2128 | 北 | -1.68 |
|  | 3489[阳台] | TC2128 | 北 | -1.85 |
|  | 3490[阳台] | TC2128 | 北 | -1.85 |
|  | 3491[阳台] | TC2128 | 北 | -1.89 |
|  | 3492[阳台] | TC2128 | 北 | -1.97 |
|  | 3493[阳台] | TC2128 | 北 | -1.93 |
|  | 3494[阳台] | TC2128 | 北 | -1.99 |
|  | 3495[阳台] | TC2128 | 北 | -1.83 |
|  | 3496[阳台] | TC2128 | 北 | -1.78 |
|  | 3497[阳台] | TC2128 | 北 | -1.85 |
|  | 3498[阳台] | TC2128 | 北 | -1.73 |
|  | 3501[阳台] | TC2128 | 北 | -1.66 |
|  | 3563[风井] | TC1228 | 北 | -1.75 |
|  | 3001[电梯间] |  |  |  |
|  | 3002[风井] |  |  |  |
|  | 3009[房间] |  |  |  |
|  | 3023[空房间] |  |  |  |
|  | 3024[走廊] | C1824 | 西 | -1.34 |
|  | 3027[空房间] |  |  |  |
|  | 3046[空房间] | TC1328 | 北 | -1.74 |
|  | 3124[宿舍] |  |  |  |
|  | 3128[宿舍] |  |  |  |
|  | 3129[宿舍] |  |  |  |
|  | 3163[宿舍] |  |  |  |
|  | 3165[宿舍] |  |  |  |
|  | 3166[宿舍] |  |  |  |
|  | 3171[宿舍] |  |  |  |
|  | 3175[宿舍] |  |  |  |
|  | 3178[宿舍] |  |  |  |
|  | 3179[宿舍] |  |  |  |
|  | 3199[宿舍] |  |  |  |
|  | 3205[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3259[排烟机房] |  |  |  |
|  | 3270[电井] |  |  |  |
|  | 3298[阳台] | TC2928 | 北 | -1.56 |
|  | 3348[卫生间] | C0927 | 南 | -1.17 |
|  | 3349[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.65 |
|  | 3354[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.62 |
|  | 3360[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.18 |
|  | 3361[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.72 |
|  | 3362[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.08 |
|  | 3364[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.21 |
|  | 3374[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.14 |
|  | 3384[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.59 |
|  | 3387[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.57 |
|  | 3389[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.57 |
|  | 3436[水井] |  |  |  |
|  | 3440[门厅] | M3427 | 北 | -1.57 |
|  | 3442[阳台] | TC2128 | 北 | -1.70 |
|  | 3499[阳台] | TC2128 | 南 | -1.08 |
|  | 3500[阳台] | TC2128 | 南 | -0.88 |
|  | 3502[阳台] | TC2128 | 南 | -0.56 |
|  | 3503[阳台] | TC2128 | 南 | -0.34 |
|  | 3504[阳台] | TC2128 | 南 | -0.19 |
|  | 3505[阳台] | TC2128 | 北 | -1.63 |
|  | 3511[阳台] | TC2128 | 南 | -0.04 |
|  | 3518[阳台] | TC1628 | 南 | 0.21 |
|  | 3539[阳台] | TC2128 | 北 | -1.57 |
|  | 3541[阳台] | TC1628 | 北 | -1.58 |
| B:5层 | 4001[电梯间] |  |  |  |
|  | 4002[空房间] |  |  |  |
|  | 4006[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4007[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4008[房间] |  |  |  |
|  | 4011[房间] |  |  |  |
|  | 4015[走廊] | C0818 | 南 | 0.00 |
|  |  | LC1824 | 东 | -1.68 |
|  |  | LC1824 | 西 | 1.78 |
|  |  | M1824 | 南 | 0.00 |
|  | 4019[电井] |  |  |  |
|  | 4021[阳台] | TC2928 | 南 | 0.00 |
|  | 4023[走廊] | C1824 | 西 | -0.82 |
|  | 4028[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4029[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.95 |
|  | 4033[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4034[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4035[风井] | TC1328 | 北 | -1.77 |
|  | 4037[厨房油烟井] |  |  |  |
|  | 4038[空房间] |  |  |  |
|  | 4043[空房间] |  |  |  |
|  | 4049[空房间] | C1327 | 北 | -1.77 |
|  | 4051[空房间] |  |  |  |
|  | 4067[宿舍] |  |  |  |
|  | 4076[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4100[宿舍] |  |  |  |
|  | 4102[宿舍] |  |  |  |
|  | 4104[宿舍] |  |  |  |
|  | 4106[宿舍] |  |  |  |
|  | 4108[宿舍] |  |  |  |
|  | 4110[宿舍] |  |  |  |
|  | 4112[宿舍] |  |  |  |
|  | 4113[宿舍] |  |  |  |
|  | 4116[宿舍] |  |  |  |
|  | 4117[宿舍] |  |  |  |
|  | 4120[宿舍] |  |  |  |
|  | 4121[宿舍] |  |  |  |
|  | 4122[宿舍] |  |  |  |
|  | 4126[宿舍] |  |  |  |
|  | 4127[宿舍] |  |  |  |
|  | 4145[宿舍] |  |  |  |
|  | 4147[宿舍] |  |  |  |
|  | 4148[宿舍] |  |  |  |
|  | 4149[宿舍] |  |  |  |
|  | 4150[宿舍] |  |  |  |
|  | 4151[宿舍] |  |  |  |
|  | 4152[宿舍] |  |  |  |
|  | 4153[宿舍] |  |  |  |
|  | 4154[宿舍] |  |  |  |
|  | 4155[宿舍] |  |  |  |
|  | 4156[宿舍] |  |  |  |
|  | 4157[宿舍] |  |  |  |
|  | 4158[宿舍] |  |  |  |
|  | 4159[宿舍] |  |  |  |
|  | 4160[宿舍] |  |  |  |
|  | 4161[宿舍] |  |  |  |
|  | 4176[宿舍] |  |  |  |
|  | 4180[宿舍] |  |  |  |
|  | 4182[宿舍] |  |  |  |
|  | 4198[宿舍] |  |  |  |
|  | 4204[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4212[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4260[排烟机房] |  |  |  |
|  | 4297[阳台] | TC2928 | 北 | -1.55 |
|  | 4324[卫生间] | TC1128 | 南 | -1.69 |
|  | 4325[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4326[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4327[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4328[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4329[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4330[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4331[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4332[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4333[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.00 |
|  | 4341[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.57 |
|  | 4343[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.58 |
|  | 4357[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.75 |
|  | 4363[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.78 |
|  | 4365[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.82 |
|  | 4366[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.84 |
|  | 4367[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.74 |
|  | 4368[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.20 |
|  | 4369[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.64 |
|  | 4370[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.85 |
|  | 4371[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.06 |
|  | 4372[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.95 |
|  | 4373[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.47 |
|  | 4375[卫生间] | C0927 | 北 | -1.70 |
|  | 4376[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.85 |
|  | 4377[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.20 |
|  | 4378[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.84 |
|  | 4379[卫生间] | TC1128 | 南 | 0.05 |
|  | 4380[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.81 |
|  | 4381[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.95 |
|  | 4382[卫生间] | TC1128 | 南 | -0.49 |
|  | 4385[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.77 |
|  | 4386[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.57 |
|  | 4388[卫生间] | TC1128 | 北 | -1.57 |
|  | 4422[阳台] | TC2728 | 北 | -1.76 |
|  | 4437[水井] |  |  |  |
|  | 4439[门厅] | M3427 | 北 | -1.55 |
|  | 4453[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4454[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4455[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4456[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4457[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4458[阳台] | TC2128 | 南 | -1.59 |
|  | 4459[阳台] | TC2128 | 南 | 0.00 |
|  | 4460[阳台] | TC2128 | 南 | -1.53 |
|  | 4507[阳台] | TC2128 | 北 | -1.64 |
|  | 4508[阳台] | TC2128 | 南 | -0.84 |
|  | 4509[阳台] | TC1628 | 南 | 0.11 |
|  | 4510[阳台] | TC2128 | 北 | -1.72 |
|  | 4512[阳台] | TC2128 | 北 | -1.85 |
|  | 4513[阳台] | TC2128 | 北 | -1.83 |
|  | 4514[阳台] | TC2128 | 南 | -0.49 |
|  | 4515[阳台] | TC2128 | 北 | -1.89 |
|  | 4516[阳台] | TC2128 | 南 | -0.09 |
|  | 4517[阳台] | TC2128 | 北 | -1.97 |
|  | 4519[阳台] | TC2128 | 北 | -1.99 |
|  | 4520[阳台] | TC2128 | 南 | -0.30 |
|  | 4521[阳台] | TC2128 | 南 | -0.72 |
|  | 4522[阳台] | TC2128 | 南 | -0.06 |
|  | 4523[阳台] | TC2128 | 北 | -1.87 |
|  | 4524[阳台] | TC2128 | 北 | -1.84 |
|  | 4525[阳台] | TC2128 | 北 | -1.82 |
|  | 4526[阳台] | TC2128 | 北 | -1.80 |
|  | 4527[阳台] | TC2128 | 北 | -1.70 |
|  | 4528[阳台] | TC2128 | 北 | -1.79 |
|  | 4529[阳台] | TC2128 | 北 | -1.75 |
|  | 4538[阳台] | TC2128 | 北 | -1.57 |
|  | 4540[阳台] | TC1628 | 北 | -1.58 |
| B:6层 | 5254[电梯间] |  |  |  |
|  | 5559[风井] |  |  |  |
| A:1层 | 1001[中庭] |  |  |  |
|  | 1003[大厅] |  |  |  |
|  | 1005[过道与大厅] | LC1815 | 北 | -1.54 |
|  |  | LM1823 | 东 | -1.57 |
|  |  | LM1823 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1044 | 南 | -0.54 |
|  |  | M1044 | 南 | -0.54 |
|  |  | M1044 | 东 | -1.28 |
|  |  | M1044 | 东 | -1.27 |
|  |  | M1524 | 东 | -1.23 |
|  |  | M2044 | 南 | -0.54 |
|  |  | M2044 | 东 | -1.28 |
|  | 1007[文体健身中心] | C1837 | 北 | -1.53 |
|  |  | C1837 | 北 | -1.52 |
|  |  | C1837 | 北 | -1.52 |
|  |  | C1837 | 北 | -1.51 |
|  |  | C1837 | 北 | -1.52 |
|  |  | C1837 | 北 | -1.53 |
|  | 1009[学生活动中心] | LC1930 | 南 | -0.86 |
|  |  | LC1930 | 南 | -0.65 |
|  |  | LC1930 | 南 | -0.58 |
|  | 1014[成果展示中心] | C1837 | 西 | -0.08 |
|  |  | C1837 | 西 | -0.08 |
|  |  | C1837 | 西 | -0.06 |
|  |  | C1837 | 西 | -0.07 |
|  | 1021[空房间] |  |  |  |
|  | 1043[消防控制室] |  |  |  |
|  | 1053[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1055[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1083[卫生间] | LC1515 | 北 | -1.57 |
|  |  | LC1515 | 北 | -1.56 |
|  | 1217[卫生间] |  |  |  |
|  | 1226[楼梯间] | C1837 | 西 | -0.26 |
|  |  | M1330 | 西 | -0.67 |
|  | 1237[货梯厅] |  |  |  |
|  | 1244[电梯间] |  |  |  |
|  | 1246[电梯间] |  |  |  |
|  | 1255[电梯间] |  |  |  |
|  | 1264[强电井] |  |  |  |
|  | 1279[卫生间] |  |  |  |
|  | 1284[弱电井] |  |  |  |
|  | 1286[补风井] | C1837 | 西 | -0.08 |
|  | 1301[补风井] | BYC1110 | 东 | -1.51 |
|  |  | BYC1110 | 南 | -1.51 |
|  | 1576[水井] |  |  |  |
| A:2层 | 2001[大厅] |  |  |  |
|  | 2001[电梯间] |  |  |  |
|  | 2002[大厅] | C14034 | 东 | -1.27 |
|  | 2002[电梯间] |  |  |  |
|  | 2003[风井] |  |  |  |
|  | 2004[门厅] | C14134 | 西 | 0.26 |
|  |  | C1927 | 南 | -0.63 |
|  |  | C1927 | 南 | -0.71 |
|  |  | LC1827 | 北 | -1.55 |
|  |  | LC1827b | 西 | -0.23 |
|  |  | LC2024 | 东 | -1.33 |
|  |  | LC2024 | 东 | -1.23 |
|  |  | LMC7733a | 北 | 0.13 |
|  | 2005[大厅上空] |  |  |  |
|  | 2031[自习室] | C7627 | 南 | -0.58 |
|  | 2032[自习室] | C7627 | 南 | -1.05 |
|  | 2033[自习室] | C7627 | 南 | -0.64 |
|  | 2034[自习室] | C7627 | 南 | -0.76 |
|  | 2035[空房间] |  |  |  |
|  | 2037[自习室] | LC1827 | 北 | -1.54 |
|  |  | LC1827 | 北 | -1.51 |
|  | 2038[自习室] | LC1827 | 北 | -1.54 |
|  |  | LC1827 | 北 | -1.55 |
|  | 2039[自习室] | LC1827 | 北 | -1.54 |
|  |  | LC1827 | 北 | -1.54 |
|  | 2044[自习室] | LC1827 | 北 | -1.54 |
|  | 2051[楼梯间] | LC1515 | 南 | 0.31 |
|  | 2052[楼梯间] | C1927 | 南 | -1.01 |
|  | 2058[自习室] | LC1827 | 北 | -1.50 |
|  | 2201[卫生间] | LC1527 | 北 | -1.57 |
|  |  | LC1527 | 北 | -1.57 |
|  | 2216[卫生间] |  |  |  |
|  | 2238[货梯厅] |  |  |  |
|  | 2253[电梯间] |  |  |  |
|  | 2271[强电井] |  |  |  |
|  | 2277[卫生间] |  |  |  |
|  | 2285[弱电井] |  |  |  |
|  | 2577[水井] |  |  |  |
| A:3层 | 3001[电梯间] |  |  |  |
|  | 3001[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.63 |
|  | 3001[接待室] | C1927 | 南 | -1.50 |
|  | 3002[电梯间] |  |  |  |
|  | 3003[空房间] |  |  |  |
|  | 3003[阅览室] | LC2133a | 东 | -1.35 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.32 |
|  |  | ZJC2833a | 东 | -1.52 |
|  |  | ZJC2833a | 东 | -1.47 |
|  | 3004[大厅上空] |  |  |  |
|  | 3005[大厅] | LC2133a | 东 | -1.26 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.26 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.28 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.26 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.30 |
|  | 3006[空房间] |  |  |  |
|  | 3008[大厅上空] |  |  |  |
|  | 3021[会议室] | C1927 | 南 | -0.89 |
|  |  | LC1827 | 南 | -1.01 |
|  |  | LC1827 | 南 | -0.93 |
|  |  | LC2133a | 东 | -1.26 |
|  | 3049[楼梯间] | C1927 | 南 | -0.77 |
|  | 3057[导师工作室] | ZJC2833a | 东 | -1.54 |
|  | 3061[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3063[导师工作室] |  |  |  |
|  | 3065[导师工作室] | ZJC2833a | 东 | -1.54 |
|  | 3066[导师工作室] | ZJC2833a | 北 | -1.54 |
|  | 3069[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.73 |
|  | 3070[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.46 |
|  | 3071[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.81 |
|  | 3073[导师工作室] | ZJC2833a | 东 | -1.54 |
|  | 3074[导师工作室] | ZJC2833a | 北 | -1.54 |
|  | 3075[导师工作室] | ZJC2833a | 北 | -1.54 |
|  | 3078[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.59 |
|  | 3079[导师工作室] | C1927 | 南 | -0.69 |
|  | 3202[卫生间] | LC1527 | 北 | -1.59 |
|  |  | LC1527 | 北 | -1.60 |
|  | 3215[导师工作室] |  |  |  |
|  | 3221[卫生间] |  |  |  |
|  | 3234[货梯厅] |  |  |  |
|  | 3258[电梯间] |  |  |  |
|  | 3274[强电井] |  |  |  |
|  | 3281[卫生间] |  |  |  |
|  | 3288[弱电井] |  |  |  |
|  | 3566[水井] |  |  |  |
|  | 5002[门厅] | C1524 | 东 | -1.54 |
|  |  | C1927 | 南 | -0.62 |
|  |  | C1927 | 南 | -0.70 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.17 |
|  |  | LC1827 | 北 | -1.61 |
|  |  | ZJC2833a | 东 | -1.53 |
|  | 5009[导师工作室] |  |  |  |
| A:4层 | 4001[电梯间] |  |  |  |
|  | 4002[电梯间] |  |  |  |
|  | 4002[大厅上空] |  |  |  |
|  | 4012[学术报告厅] | C1824 | 西 | 0.08 |
|  |  | C1824 | 西 | 0.14 |
|  | 4016[大厅上空] | LC14424 | 东 | -1.39 |
|  | 4026[PB教室] | C1824 | 北 | -1.56 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.55 |
|  | 4027[PB教室] | C1824 | 北 | -1.54 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.54 |
|  | 4030[空房间] |  |  |  |
|  | 4036[PB教室] | LC8224 | 南 | -1.04 |
|  | 4040[PB教室] | LC8224 | 南 | -0.57 |
|  | 4041[PB教室] | LC8224 | 南 | -0.68 |
|  | 4042[PB教室] | LC8224 | 南 | -0.36 |
|  | 4045[教师休息室] | C1918 | 南 | -0.84 |
|  | 4046[PB教室] | C1824 | 北 | -1.55 |
|  | 4047[PB教室] | C1824 | 北 | -1.57 |
|  | 4048[PB教室] | C1824 | 北 | -1.54 |
|  | 4050[楼梯间] | C1918 | 南 | -0.69 |
|  | 4062[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4203[卫生间] | LC1518 | 北 | -1.62 |
|  |  | LC1518 | 北 | -1.62 |
|  | 4222[卫生间] |  |  |  |
|  | 4233[货梯厅] |  |  |  |
|  | 4249[强电井] | C1918 | 南 | -0.74 |
|  | 4257[电梯间] |  |  |  |
|  | 4280[卫生间] |  |  |  |
|  | 4283[风井] |  |  |  |
|  | 4289[弱电井] |  |  |  |
|  | 4567[水井] |  |  |  |
|  | 7003[门厅] | C1824 | 北 | -1.63 |
|  |  | C1824 | 西 | 0.07 |
|  |  | C1918 | 南 | -0.62 |
|  | 7008[PB教室] | C1824 | 北 | -1.53 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.50 |
| A:5层 | 5001[机房] | LC1623 | 南 | -0.61 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.55 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.81 |
|  |  | LC1623 | 南 | -1.58 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.83 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.83 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.81 |
|  |  | LC1623 | 南 | -1.36 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.59 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.30 |
|  |  | LC1623 | 南 | -0.62 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.61 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.58 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.57 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.57 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.58 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.59 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.58 |
|  |  | LC1623 | 东 | -1.58 |
|  |  | LC2123 | 东 | -1.43 |
|  |  | LC2123 | 东 | -1.24 |
|  |  | LC2123 | 东 | -1.40 |
|  |  | LC2123 | 东 | -1.38 |
|  |  | LC2123 | 东 | -1.36 |
|  | 5002[空房间] |  |  |  |
|  | 5013[学术报告厅上空] |  |  |  |
|  | 5035[热水机房] |  |  |  |
|  | 5054[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5056[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5240[客梯井道] |  |  |  |
|  | 5241[客梯井道] |  |  |  |
|  | 5256[电梯间] |  |  |  |
|  | 5268[强电井上空] |  |  |  |
|  | 5575[风井上空] |  |  |  |
| A:6层 | 6001[中庭上空] |  |  |  |
| C:1层 | 1006[餐厅] | LC1853 | 北 | -1.51 |
|  |  | LC1853 | 北 | -1.46 |
|  |  | LM1827 | 北 | -1.37 |
|  | 1015[走廊] | C1253 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1253 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1253 | 西 | -1.51 |
|  |  | C1253 | 西 | -1.51 |
|  |  | C2154 | 东 | 0.00 |
|  |  | C4053 | 西 | -1.50 |
|  |  | C5354 | 东 | -1.51 |
|  |  | C6454 | 西 | -1.51 |
|  |  | LM1823 | 南 | -1.51 |
|  |  | M1853 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1853 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1853 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1853 | 西 | -1.51 |
|  |  | M1853 | 西 | -1.52 |
|  |  | M1853 | 西 | -1.54 |
|  | 1018[] | LC0915 | 西 | -1.53 |
|  |  | LM1523 | 南 | -1.51 |
|  |  | M1324 | 西 | -1.54 |
|  | 1020[走廊] | C2027 | 东 | -1.54 |
|  |  | C2027 | 东 | -1.56 |
|  |  | C2027 | 西 | -1.38 |
|  |  | C2027 | 西 | -1.40 |
|  |  | FM1827a | 东 | -1.55 |
|  |  | M0927 | 西 | -1.39 |
|  |  | M0927 | 西 | -1.40 |
|  |  | M0927a | 东 | -1.55 |
|  |  | M0927a | 东 | -1.56 |
|  |  | M1827 | 西 | -1.39 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.53 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.53 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.53 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.53 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.54 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.62 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.57 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.57 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.58 |
|  |  | TC1128 | 东 | -1.57 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.59 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.55 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.54 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.52 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.50 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.33 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.33 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.33 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.31 |
|  |  | TC1128 | 西 | -1.30 |
|  | 1022[厨房] | LC1227 | 北 | -1.51 |
|  |  | LM1827 | 西 | -1.51 |
|  | 1059[备餐室] |  |  |  |
|  | 1077[小卖部] | C1037 | 南 | -1.51 |
|  | 1211[洗衣房] | M1524 | 西 | -1.53 |
|  | 1223[卫生间] |  |  |  |
|  | 1224[主/副食库] | LC1227 | 北 | -1.51 |
|  | 1225[楼梯间] | M1530 | 东 | -1.51 |
|  | 1227[卫生间] | LC1515 | 西 | -1.51 |
|  | 1228[楼梯间] | LC1227 | 北 | -1.51 |
|  | 1229[洗碗间] |  |  |  |
|  | 1230[冷冻室] |  |  |  |
|  | 1231[冷藏室] |  |  |  |
|  | 1232[冷菜间] |  |  |  |
|  | 1235[排烟机房] | LC1815 | 西 | -1.51 |
|  | 1248[垃圾收集室] | LM1823 | 西 | -1.44 |
|  | 1282[风井] |  |  |  |
|  | 1287[更衣间] |  |  |  |
|  | 1290[更衣间] |  |  |  |
|  | 1295[排烟井] | BYC1827 | 北 | -1.32 |
|  | 1574[厨房油烟井] |  |  |  |