室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 | 碳影织构，绿核启航 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月16日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19179708095 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	12

2 参考标准	12

3 评价标准	13

4 计算原理	13

5 计算参数	14

5.1 渗透风量	14

5.2 室内颗粒物源强	14

5.3 室外颗粒物污染源浓度	14

5.4 房间通风净化	15

6 计算结果	20

6.1 颗粒物年均值	20

6.2 颗粒物日均值	26

7 结论	36

# 项目概况

## 建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 南昌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 0.00m2 | 建筑高度 | 0.000m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

## 建筑平面图

A：1层平面

A：2层平面

A：3层平面

A：4层平面

B：2层平面

B：3层平面

B：4层平面

B：5层平面

C：1层平面

## 建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

# 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3

PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 | PM2.5 浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 一星级 | ＜0.09（降低10%） | 0.045（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.08（降低20%） | 0.040（降低20%） |
| 三星级 |  |  |

# 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

# 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

## 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

## 室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

## 房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 590.0 | 1456.8 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | 267.7 | 793.1 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | 89.8 | 332.8 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | 41.5 | 172.7 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | 41.2 | 171.6 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | 41.2 | 171.6 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | 34.8 | 145.1 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | 34.6 | 144.0 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | 40.3 | 167.8 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | 40.9 | 170.4 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | 40.9 | 170.3 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | 41.2 | 171.6 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | 41.2 | 171.6 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | 40.6 | 169.3 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | 41.3 | 172.3 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | 41.5 | 172.9 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | 41.5 | 172.9 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | 41.5 | 173.0 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | 42.6 | 177.6 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | 41.1 | 171.5 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | 41.1 | 171.2 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | 40.9 | 170.3 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | 41.1 | 171.0 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | 41.2 | 171.6 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | 41.1 | 171.4 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | 41.1 | 171.1 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | 41.2 | 171.7 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | 41.2 | 171.7 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | 41.3 | 172.2 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | 41.4 | 172.6 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | 41.4 | 172.6 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | 41.6 | 173.2 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | 42.9 | 178.8 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | 43.4 | 180.7 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | 49.1 | 204.4 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | 41.1 | 171.5 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | 41.5 | 173.0 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | 49.2 | 205.0 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | 41.1 | 171.5 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | 41.1 | 171.3 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | 41.3 | 172.0 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | 41.2 | 171.8 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | 41.6 | 173.5 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | 41.5 | 172.8 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | 41.6 | 173.3 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | 41.5 | 173.0 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | 49.2 | 205.0 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | 35.8 | 80.6 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | 38.3 | 91.1 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | 38.1 | 80.7 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | 38.7 | 81.9 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | 54.8 | 130.4 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | 82.4 | 174.5 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | 101.9 | 242.6 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | 340.0 | 809.5 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | 2267.9 | 4114.2 |

表5.4-2 关窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 5582.0 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 329.9 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 5721.3 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 154.9 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 194.4 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 194.8 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 202.6 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 203.0 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 203.1 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 194.7 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 195.0 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 194.7 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 203.7 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 203.0 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 218.3 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 250.4 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 4633.5 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 1772.7 |

表5.4-3 全新风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量（m³/h） | 新风净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 8446.4 | 0.90 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 13016.4 | 0.90 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | 745.2 | 0.90 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | 1086.6 | 0.90 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | 1854.5 | 0.90 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | 1853.3 | 0.90 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | 1853.3 | 0.90 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | 1897.3 | 0.90 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | 1898.2 | 0.90 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | 1936.0 | 0.90 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | 1940.9 | 0.90 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 1674.6 | 0.99 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 1716.4 | 0.99 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 1112.0 | 0.99 |

表5.4-4 新风加回风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量 （m³/h） | 新风 净化效率 | 回风量 （m³/h） | 回风 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | 1866.6 | 0.90 | 7466.4 | 0.90 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 824.6 | 0.90 | 2748.8 | 0.90 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 387.2 | 0.90 | 1290.6 | 0.90 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 486.1 | 0.90 | 1620.4 | 0.90 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 486.9 | 0.90 | 1623.0 | 0.90 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 506.5 | 0.90 | 1688.5 | 0.90 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 507.6 | 0.90 | 1691.9 | 0.90 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 507.7 | 0.90 | 1692.2 | 0.90 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 486.7 | 0.90 | 1622.5 | 0.90 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 487.5 | 0.90 | 1625.1 | 0.90 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 486.7 | 0.90 | 1622.5 | 0.90 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 509.2 | 0.90 | 1697.5 | 0.90 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 507.5 | 0.90 | 1691.8 | 0.90 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 545.8 | 0.90 | 1819.5 | 0.90 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 626.1 | 0.90 | 2086.8 | 0.90 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | 1757.4 | 0.90 | 7029.7 | 0.90 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | 821.3 | 0.90 | 3285.4 | 0.90 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | 820.4 | 0.90 | 3281.5 | 0.90 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | 820.3 | 0.90 | 3281.3 | 0.90 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | 1437.0 | 0.90 | 5748.0 | 0.90 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | 1419.8 | 0.90 | 5679.1 | 0.90 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | 1419.8 | 0.90 | 5679.1 | 0.90 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | 1486.8 | 0.90 | 5947.3 | 0.90 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | 1685.0 | 0.90 | 6740.0 | 0.90 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | 1685.4 | 0.90 | 6741.6 | 0.90 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 3545.5 | 0.90 | 11818.2 | 0.90 |

# 计算结果

## 颗粒物年均值

颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 8 | 16 | 达标 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 3 | 6 | 达标 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | 3 | 6 | 达标 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 0 | 0 | 达标 |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 0 | 0 | 达标 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | 7 | 14 | 达标 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 0 | 0 | 达标 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | 6 | 12 | 达标 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | 0 | 1 | 达标 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 0 | 1 | 达标 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | 6 | 11 | 达标 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | 9 | 16 | 达标 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | 8 | 16 | 达标 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | 9 | 17 | 达标 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | 9 | 17 | 达标 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | 8 | 16 | 达标 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | 9 | 17 | 达标 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | 8 | 16 | 达标 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | 8 | 16 | 达标 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | 10 | 19 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

## 颗粒物日均值

根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.09（降低10%） | 二/三星级 <0.08（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 0.034 | 达标 | 达标 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 0.013 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | 0.030 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | 0.026 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | 0.036 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | 0.034 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | 0.037 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | 0.037 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | 0.034 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | 0.037 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | 0.034 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | 0.034 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | 0.041 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.045（降低10%） | 二/三星级 <0.040（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | 0.007 | 达标 | 达标 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | 0.018 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | 0.015 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | 0.014 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | 0.025 | 达标 | 达标 |

图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度10μg/m³PM10年均浓度19μg/m³ | 满足 | 6分 |
| 技术项 | PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。 PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。 | PM25最大日均浓度0.025mg/m³ PM10最大日均浓度0.041mg/m³ | 满足二/三星级要求 | / |

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1