建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-丽水 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17347066856 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	15

4.9 外窗热工	15

4.10 地下室外墙	22

4.11 地面	22

4.12 外门	23

4.13 空调区域与非空调区域的分割门	23

4.14 有效通风换气面积	23

4.15 非中空窗面积比	24

4.16 外窗气密性	24

4.17 幕墙气密性	24

4.18 规定性指标检查结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-丽水 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积 | 地上3161㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 15494.17 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5225.77 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.1910 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 外墙：花岗岩外墙（剪力墙） (K=0.555,D=3.707)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 80mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.463,D=3.415)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

4. 幕墙：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

5. 外窗：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

6. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.300,D=14.203)：

水泥砂浆 1000mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.520,D=14.203)：

水泥砂浆 1000mm＋钢筋混凝土 200mm

8. 外门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 5225.77 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 15494.17 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1798.30 | 1900.80 | 8092.35 |
| 2 | 3.000 | 1362.57 | 1452.88 | 5279.25 |
| 3 | 3.000 | 0.00 | 1872.08 | 2122.57 |
| 合计 | 10.50 | 3160.87 | 5225.77 | 15494.17 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 381.82 | 979.38 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 399.65 | 986.69 | 0.41 | 0.50 | 满足 |
| 东向 | 281.85 | 645.09 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 214.94 | 644.50 | 0.33 | 0.50 | 满足 |
| 平均 | 1278.27 | 3255.66 | 0.39 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 乙类公共建筑各朝向窗墙面积比不应大于0.70，总窗墙比不得不大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 124.07 | 381.82 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 19.17 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 15.30 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 77.58 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 9.90 |  |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 1 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
|  | C12515 | 10.75×1.50 | 1 | 1 | 16.13 | 16.13 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  | C2515 | 2.50×1.50 | 2 | 6 | 3.75 | 22.50 |  |
|  | C3315 | 3.30×1.50 | 1~2 | 5 | 4.95 | 24.75 |  |
|  | C4020 | 4.00×2.00 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  | C6115 | 6.15×1.50 | 1 | 1 | 9.23 | 9.23 |  |
|  | C6115 | 6.15×1.50 | 2 | 4 | 9.23 | 36.90 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 159.08 | 399.66 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 10.80 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.16 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 77.12 |  |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  | C2515 | 2.50×1.50 | 1~2 | 2 | 3.75 | 7.50 |  |
|  | C2515 | 2.50×1.50 | 2 | 4 | 3.75 | 15.00 |  |
|  | C3315 | 3.30×1.50 | 1~2 | 6 | 4.95 | 29.70 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  | C4020 | 4.00×2.00 | 1 | 4 | 8.00 | 32.00 |  |
|  | C5015 | 5.00×1.50 | 1 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |
|  | C5015 | 5.00×1.50 | 1~2 | 4 | 7.50 | 30.00 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 100.37 | 281.85 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 108.51 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 6.21 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 32.51 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 10.84 |  |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 1 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C2015 | 2.00×1.50 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~2 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 75.52 | 214.94 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 26.77 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.60 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 38.13 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 6.21 |  |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 16.25 |  |
|  | C1715 | 1.70×1.50 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | C2115 | 2.13×1.50 | 1 | 2 | 3.19 | 6.38 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~2 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  | C4024 | 4.00×2.40 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  | C4315 | 4.35×1.50 | 2 | 1 | 6.53 | 6.53 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 80 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.515 | 1.364 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 322 | － | － | － | 1.653 | 3.707 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 146.81/1899.79 = 0.64 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.260 | 94.17 | 24.48 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 97.60 | 9.76 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 95.70 | 9.57 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 89.20 | 8.92 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.011/2=0.0055 | 3.00 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 52.75 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.260 | 88.74 | 23.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 119.20 | 11.92 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 102.10 | 10.21 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 95.00 | 9.50 |
|  | 合计 |  |  |  | 54.70 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.260 | 32.45 | 8.44 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 24.00 | 2.40 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 15.60 | 1.56 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 15.60 | 1.56 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.96 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.260 | 61.30 | 15.94 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 34.80 | 3.48 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 29.91 | 2.99 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 29.91 | 2.99 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.40 |
| 总计 |  |  |  |  | 146.81 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 562.58 | 1.000 | 0.56 | 3.71 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 52.75/562.58 = 0.65 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 560.78 | 1.000 | 0.56 | 3.71 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 54.70/560.78 = 0.66 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 356.94 | 1.000 | 0.56 | 3.71 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 13.96/356.94 = 0.60 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 419.49 | 1.000 | 0.56 | 3.71 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 25.40/419.49 = 0.62 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 1899.79 | 1.000 | 0.56 | 3.71 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 146.81/1899.79 = 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 182 | 2.00 | 0.37 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1015，C1815，C2015，C3015，C1715，C2115，C2415，C4024，C4315，C12515，C2515，C3315，C4020，C6115，C1215，C3615，C5015 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 外遮阳1 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳700 | 0.200 | 0.700 | 0.200 |
| 2 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 124.071 | 182 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 19.170 | 182 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 15.300 | 182 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 77.581 | 182 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 9.900 | 182 | 2.000 |
| 6 | C1015 | 1 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 2.000 |
| 7 | C12515 | 1 | 1 | 16.125 | 16.125 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 9 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 10 | C2415 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.000 |
| 11 | C2515 | 2 | 6 | 3.750 | 22.500 | 18 | 2.000 |
| 12 | C3315 | 1~2 | 5 | 4.950 | 24.750 | 18 | 2.000 |
| 13 | C4020 | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 18 | 2.000 |
| 14 | C6115 | 1 | 1 | 9.225 | 9.225 | 18 | 2.000 |
| 15 | C6115 | 2 | 4 | 9.225 | 36.900 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 381.823 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 159.075 | 182 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 10.800 | 182 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.160 | 182 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 77.119 | 182 | 2.000 |
| 5 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1815 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 10 | C2515 | 1~2 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 2.000 |
| 11 | C2515 | 2 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 2.000 |
| 12 | C3315 | 1~2 | 6 | 4.950 | 29.700 | 18 | 2.000 |
| 13 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 14 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 15 | C4020 | 1 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 2.000 |
| 16 | C5015 | 1 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 2.000 |
| 17 | C5015 | 1~2 | 4 | 7.500 | 30.000 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 399.654 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 100.371 | 182 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 108.513 | 182 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.209 | 182 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 32.514 | 182 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 10.843 | 182 | 2.000 |
| 6 | C1015 | 1 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 8 | C2015 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 2.000 |
| 9 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 281.850 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 75.517 | 182 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 26.773 | 182 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.600 | 182 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 38.134 | 182 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.209 | 182 | 2.000 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 16.247 | 182 | 2.000 |
| 7 | C1715 | 2 | 1 | 2.550 | 2.550 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 9 | C2115 | 1 | 2 | 3.192 | 6.384 | 18 | 2.000 |
| 10 | C2415 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.000 |
| 11 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| 12 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.000 |
| 13 | C4024 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 2.000 |
| 14 | C4315 | 2 | 1 | 6.525 | 6.525 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 214.940 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 124.071 | 182 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 19.170 | 182 | 0.370 | 外遮阳1 | 0.620 | 0.229 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 15.300 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.202 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 77.581 | 182 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.697 | 0.258 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 9.900 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.203 |
| 6 | C1015 | 1 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.292 |
| 7 | C12515 | 1 | 1 | 16.125 | 16.125 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.201 |
| 8 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.204 |
| 9 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 10 | C2415 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 11 | C2515 | 2 | 6 | 3.750 | 22.500 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 12 | C3315 | 1~2 | 5 | 4.950 | 24.750 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.700 | 0.259 |
| 13 | C4020 | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 14 | C6115 | 1 | 1 | 9.225 | 9.225 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.698 | 0.258 |
| 15 | C6115 | 2 | 4 | 9.225 | 36.900 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 381.823 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.309 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 159.075 | 182 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 10.800 | 182 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.939 | 0.348 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.160 | 182 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.892 | 0.330 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 77.119 | 182 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.749 | 0.277 |
| 5 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 6 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.840 | 0.311 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.227 |
| 8 | C1815 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 10 | C2515 | 1~2 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 11 | C2515 | 2 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.751 | 0.278 |
| 12 | C3315 | 1~2 | 6 | 4.950 | 29.700 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.750 | 0.278 |
| 13 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.840 | 0.311 |
| 14 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 15 | C4020 | 1 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 16 | C5015 | 1 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.840 | 0.311 |
| 17 | C5015 | 1~2 | 4 | 7.500 | 30.000 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 399.654 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.338 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 100.371 | 182 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 108.513 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.535~0.535 | 0.198~0.198 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.209 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.199 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 32.514 | 182 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.699 | 0.259 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 10.843 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.198 |
| 6 | C1015 | 1 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.539 | 0.199 |
| 7 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.199 |
| 8 | C2015 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 9 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.699 | 0.259 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 281.850 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.272 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 75.517 | 182 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 26.773 | 182 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.920 | 0.340 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.600 | 182 | 0.370 | 平板遮阳0 | 0.857 | 0.317 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 38.134 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.534~0.534 | 0.197~0.198 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.209 | 182 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.198 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 16.247 | 182 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.697 | 0.258 |
| 7 | C1715 | 2 | 1 | 2.550 | 2.550 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.198 |
| 8 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.198 |
| 9 | C2115 | 1 | 2 | 3.192 | 6.384 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 10 | C2415 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 11 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.370 | 外遮阳700 | 0.697 | 0.258 |
| 12 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 13 | C4024 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 14 | C4315 | 2 | 1 | 6.525 | 6.525 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 214.940 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.312 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 381.82 | 2.00 | 0.31 | 0.39 | K≤2.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 399.65 | 2.00 | 0.34 | 0.41 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 281.85 | 2.00 | 0.27 | 0.44 | K≤2.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 214.94 | 2.00 | 0.31 | 0.33 | K≤2.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 | 1278.27 | 2.00 | 0.31 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

地下室外墙

本工程无此项内容

地面

地面相关构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1000 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 1.075 | 12.226 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 1200 | － | － | － | 1.190 | 14.203 |
| 导热阻R | 1.19 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1000 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 1.075 | 12.226 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 1200 | － | － | － | 1.190 | 14.203 |
| 导热阻R | 1.19 |  |  |  |  |  |

地面平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热阻Ro (㎡K) / W | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 1011.46 | 0.583 | 1.19 | 14.20 |
| 周边地面构造一 | 723.84 | 0.417 | 1.19 | 14.20 |
| 合计 | 1735.30 | 1.000 | 1.19 | 14.20 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 77.61 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

空调区域与非空调区域的分割门

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 23.04 |  | 64.73 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 381.82 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 399.65 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 281.85 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 214.94 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的10% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C1015） |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 层数 | 100米以下 | 100米以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） | － |
| 幕墙气密性措施 |  |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的3级 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的4级 |
| 结论 | 满足 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 地面 | 满足 |  |
| 8 | 外门 | 满足 |  |
| 9 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021的要求。