[image: image16.png]




建筑节能设计报告书

居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-信阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月18日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17838324869


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


54
规定性指标检查


54.1 工程材料


64.2 围护结构作法简要说明


74.3 体形系数


74.4 窗墙比


84.5 天窗


84.6 屋顶


94.7 外墙


124.8 架空或外挑楼板


124.9 分户墙


134.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙


134.11 楼板


134.12 通往封闭空间的户门


144.13 通往非封闭空间或户外的户门


144.14 外窗热工


164.15 有效通风面积


164.16 外窗气密性


164.17 可见光透射比


164.18 窗地面积比


174.19 规定性指标检查结论


175
权衡判断基本要求


186
权衡指标


186.1 计算条件


196.2 房间类型


206.3 气象数据


206.4 负荷分项统计


216.5 逐月负荷


216.6 逐月电耗


216.7 权衡指标




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-信阳

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上228㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	9.0m

	建筑（节能计算）体积
	834.91

	建筑（节能计算）外表面积
	552.55

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.295,D=3.648)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.312,D=4.683)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.475,D=2.878)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
5. 通往封闭空间的户门：金属框—保温门（多功能门） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K
6. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K
7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积
	552.55

	建筑体积
	834.91

	体形系数
	0.59

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.60)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.000
	146.37
	228.09
	439.10

	2
	3.000
	81.56
	211.50
	296.85

	3
	3.000
	0.00
	112.96
	98.96

	合计
	9.00
	227.93
	552.55
	834.91


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	户外房间
	1001
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.29
	0.40
	满足

	
	1003
	南
	0.25
	0.45
	满足

	
	1006
	西
	0.27
	0.35
	满足

	
	1007
	西
	0.27
	0.35
	满足

	
	
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1010
	南
	0.29
	0.45
	满足

	
	1013
	西
	0.15
	0.35
	满足

	
	1003
	南
	0.27
	0.45
	满足

	
	1010
	南
	0.30
	0.45
	满足

	
	1013
	西
	0.15
	0.35
	满足

	
	2002
	南
	0.19
	0.45
	满足

	
	2006
	南
	0.29
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.37
	0.40
	满足

	
	户外房间
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6

	结论
	满足


4.4.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	
	1.50×2.10
	1
	1
	3.15
	3.15
	27.81

	
	
	1.80×2.10
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	

	
	C1806
	1.60×1.80
	1
	2
	2.88
	5.76
	

	
	C1806
	1.80×2.10
	2
	2
	3.78
	7.56
	

	北向
	
	1.80×2.10
	1~2
	4
	3.78
	15.12
	15.12

	西向
	C0921
	1.00×0.80
	1~2
	2
	0.80
	1.60
	7.00

	
	C1515
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	C2115
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	


4.5 天窗
4.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.5.2 天窗热工

本工程无此项内容
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.10
	3.030
	1.067

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	3.237
	3.648

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	3.055
	4.683

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 30.72/416.99 = 0.38


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.192
	24.51
	4.72

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.118
	40.80
	4.80

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.118
	16.70
	1.96

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.118
	6.50
	0.76

	
	合计
	
	12.24

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.192
	19.34
	3.72

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.118
	29.40
	3.46

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.118
	9.60
	1.13

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.118
	7.20
	0.85

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	15.00
	0.08

	
	合计
	
	9.23

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.192
	15.76
	3.03

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	6.00
	0.03

	
	合计
	
	3.06

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.192
	19.70
	3.79

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.118
	9.20
	1.08

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.118
	5.60
	0.66

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.118
	5.60
	0.66

	
	合计
	
	6.19

	总计
	
	30.72


4.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]"

20







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]70 30

500







	外墙－凹墙角：OW-C2
	

	[image: image9.png]P

o





	


4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image11.png]K, _K+w’



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
4.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	83.11
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 12.24/83.11 = 0.46


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	150.24
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 9.23/150.24 = 0.37


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	106.19
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 3.06/106.19 = 0.34


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	77.46
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 6.19/77.46 = 0.39


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	416.99
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 30.72/416.99 = 0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00)

	结论
	满足


4.8 架空或外挑楼板

本工程无此项内容
4.9 分户墙

本工程无此项内容
4.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙
4.10.1 楼梯间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.933
	3.936

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


4.11 楼板
4.11.1 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.887
	2.878

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.48

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.8

	结论
	满足


4.12 通往封闭空间的户门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属框—保温门（多功能门）
	12.81
	1.000
	2.00
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


4.13 通往非封闭空间或户外的户门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	7.98
	1.000
	1.97
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


4.14 外窗热工
4.14.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	18
	2.20
	0.41
	0.720
	DBJT19-07-2012（12YJ4-1)

	
	
	窗编号

	
	
	C0921，C1515，C2115，，C1806


4.14.2 外遮阳类型
4.14.2.1 平板遮阳
[image: image12.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.14.3 总体热工性能
1. 南向
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	南向
	1001
	18
	
	
	0.32
	2.20
	2.50
	0.41
	不要求
	满足

	
	1003
	18
	
	
	0.25
	2.20
	2.80
	0.41
	不要求
	满足

	
	1003
	18
	
	
	0.27
	2.20
	2.50
	0.41
	不要求
	满足

	
	1010
	18
	
	
	0.29
	2.20
	2.50
	0.41
	不要求
	满足

	
	1010
	18
	
	
	0.30
	2.20
	2.50
	0.41
	不要求
	满足

	
	2002
	18
	
	
	0.19
	2.20
	2.80
	0.41
	不要求
	满足

	
	2006
	18
	
	
	0.29
	2.20
	2.50
	0.41
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


2. 北向
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	是否满足

	北向
	1001
	18
	0.29
	2.20
	2.50
	满足

	
	1007
	18
	0.35
	2.20
	2.50
	满足

	
	2006
	18
	0.37
	2.20
	2.50
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


3. 东向、西向
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	西向
	1006
	18
	平板遮阳0
	0.77
	0.27
	2.20
	2.50
	0.32
	0.40
	满足

	
	1007
	18
	平板遮阳0
	0.77
	0.27
	2.20
	2.50
	0.32
	0.40
	满足

	
	1013
	18
	平板遮阳0
	0.64
	0.15
	2.20
	2.80
	0.26
	不要求
	满足

	
	1013
	18
	平板遮阳0
	0.64
	0.15
	2.20
	2.80
	0.26
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


4.15 有效通风面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/房间面积
	有效通风面积/外窗面积
	结论

	1
	1003(最不利房间)
	19.09
	C1806
	2.88
	0.30
	外窗
	0.05
	0.30
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（窗编号：）

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级

	结论
	满足


4.17 可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	2002(最不利房间)
	0.14
	
	0.72
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


4.18 窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	2
	2002(最不利房间)
	26.93
	未编号
	3.78
	外窗
	0.14
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.19 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	天窗热工
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙
	满足
	

	7
	楼板
	满足
	

	8
	通往封闭空间的户门
	满足
	

	9
	通往非封闭空间或户外的户门
	满足
	

	10
	外窗热工
	满足
	

	11
	有效通风面积
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	可见光透射比
	满足
	

	14
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程规定性指标设计满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。
5 权衡判断基本要求
	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	屋顶
	K=0.30; D=3.65
	K≤0.40
	满足

	外墙
	K=0.38; D=4.68
	K≤1.00
	满足

	外窗热工－总体热工性能－南向－1001
	K=2.20
	K≤2.50 (窗墙比=0.32)
	满足

	外窗热工－总体热工性能－北向－2006
	K=2.20
	K≤2.50 (窗墙比=0.37)
	满足

	外窗热工－总体热工性能－西向－1006
	K=2.20
	K≤2.50 (窗墙比=0.27)
	满足

	外窗热工－外窗夏季太阳得热系数－西向－1006
	夏季SHGC=0.32
	夏季SHGC≤0.40 (窗墙比=0.27)
	满足

	有效通风面积
	vg=0.05
	建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％
	满足

	外窗气密性
	6
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级
	满足

	可见光透射比
	0.72
	≥0.40
	满足

	窗地面积比
	wg=0.14
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7
	满足


■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。
6 权衡指标
6.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.66
	0.60

	房间天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K
	0.30
	0.40

	屋顶外表面辐射吸收系数ρ
	0.75
	－－

	外墙传热系数K
	0.38
	1.00

	外墙外表面辐射吸收系数ρ
	0.75
	－－

	架空或外挑楼板传热系数K
	－
	－

	楼板K
	0.48
	1.80

	分户墙K
	－
	－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.32
	2.20
	0.41
	0.41
	≤0.25
	2.8
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	0.25<窗墙比≤0.40
	2.5
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	＞0.40
	2.0
	——
	0.50

	
	北向
	0.37
	2.20
	0.41
	0.41
	≤0.25
	2.8
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	0.25<窗墙比≤0.40
	2.5
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	＞0.40
	2.0
	——
	——

	
	东向
	－
	－
	－
	－
	≤0.25
	2.8
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	0.25<窗墙比≤0.40
	2.5
	0.40
	——

	
	
	
	
	
	
	＞0.40
	2.0
	0.25
	0.50

	
	西向
	0.27
	2.20
	0.31
	0.31
	≤0.25
	2.8
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	0.25<窗墙比≤0.40
	2.5
	0.40
	——

	
	
	
	
	
	
	＞0.40
	2.0
	0.25
	0.50


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6.2 房间类型
6.2.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	1(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)


6.2.2 作息时间表
详见附录
6.3 气象数据
6.3.1 逐日干球温度表
[image: image13.png]F9E =IVE

BAE

EFEFAFKEE(C)

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7 8/1 9/1 10/1 11 12/1

1/1





6.3.2 逐月辐照量表
[image: image14.png]BEREREMI/m) WOKFESEN miEEES

700

600

500

400

300

200

100





6.4 负荷分项统计
设计建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-38.30
	4.61
	7.09
	-11.02
	0.00
	-37.62

	供冷(kWh/㎡)
	12.70
	3.17
	2.36
	8.36
	0.00
	26.59


参照建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-54.87
	4.72
	7.31
	-11.06
	0.00
	-53.89

	供冷(kWh/㎡)
	17.06
	3.21
	2.45
	8.41
	0.00
	31.13


6.5 逐月负荷
[image: image15.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BHILERRKWh)

!_I!!
5 6 7 8 9 10

11

12

u HEIRER
uHUEER





6.6 逐月电耗
	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	3.96
	0.00
	5.59

	2
	0.00
	2.04
	0.00
	2.95

	3
	0.00
	2.41
	0.00
	3.28

	4
	0.00
	0.21
	0.00
	0.29

	5
	0.18
	0.00
	0.25
	0.00

	6
	1.09
	0.00
	1.31
	0.00

	7
	3.39
	0.00
	4.01
	0.00

	8
	2.46
	0.00
	2.80
	0.00

	9
	0.26
	0.00
	0.29
	0.00

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	0.00
	1.66
	0.00
	2.65

	12
	0.00
	4.19
	0.00
	5.98

	合计
	7.39
	14.47
	8.65
	20.73


6.7 权衡指标
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	21.85
	29.37

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	7.39
	8.65

	供热耗电量(kWh/㎡)
	14.47
	20.73

	耗冷量(kWh/㎡)
	26.59
	31.13

	耗热量(kWh/㎡)
	37.62
	53.89

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑节能设计符合要求
 3 / 3

[image: image16.png]