[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-信阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月19日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17838324869 


目  录

31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
逐日干球温度表


44.2
逐月辐照量表


44.3
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


55.2
围护结构作法简要说明


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间参数表


77.2
作息时间表


78
暖通空调系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


78.1.2
热回收参数


78.2
制冷系统


78.2.1
多联机/单元式空调能耗


88.3
供暖系统


88.3.1
默认热源


88.4
空调风机


88.4.1
独立新排风


89
照明


810
光伏发电


911
计算结果


911.1
负荷分项统计


1011.2
逐月负荷表


1111.3
逐月电耗


1211.4
全年能耗


1412
附录


1412.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1412.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1512.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1512.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1612.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-信阳

	地理位置
	北纬：32.00°
	东经：114.05°

	建筑面积(m2)
	地上228    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	834.91

	建筑外表面积(m2)
	552.54

	北向角度
	75

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]F9E =IVE

BAE

EFEFAFKEE(C)

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7 8/1 9/1 10/1 11 12/1

1/1





4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]BEREREMI/m) WOKFESEN BiEEES

700

600

500

400

300

200

100





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月24日15时
	37.8
	26.7
	18.2
	84.7

	最冷
	12月26日07时
	-7.8
	-8.3
	1.7
	-3.6


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.295,D=3.648)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.312,D=4.683)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 控温与非控温楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.475,D=2.878)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
5. 非控温房间楼板：非控温房间楼板构造一 (K=2.999,D=1.678)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
6. 通往封闭空间的户门：金属框—保温门（多功能门） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K
7. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K
8. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.66

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	0.30
3.65

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	0.39
4.68

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.36
	2.20
	0.41
	0.41

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	北向
	0.37
	2.20
	0.41
	0.41

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	东向
	－
	－
	－
	－

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	西向
	0.27
	2.20
	0.31
	0.31

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖+多联机供冷
	4.30
	－
	145.05
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.50
	5℃
	0.55
	5(℃)


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	4.30
	11187
	2602


8.3 供暖系统
8.3.1 默认热源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


8.3.1.2 市政热力系统能耗
	累计
热负荷
(kWh)
	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	5281
	0.92
	0.00433
	2.93
	1959
	23
	1982


8.4 空调风机
	8.4.1 独立新排风
系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	623
	0.24
	149
	4080
	610

	合计
	610


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	卧室
	3.29
	4
	66
	215

	卫生间
	15.33
	2
	10
	150

	厨房
	12.78
	1
	17
	214

	楼梯间
	0.00
	3
	22
	0

	起居室
	10.04
	2
	76
	760

	餐厅
	10.04
	1
	16
	164

	总计
	1504


10 光伏发电
	月
	发电量(kWh)

	1
	540

	2
	500

	3
	560

	4
	600

	5
	630

	6
	650

	7
	650

	8
	590

	9
	590

	10
	500

	11
	440

	12
	470

	总计
	6720


11 计算结果
11.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-25.16
	3.72
	10.97
	-22.63
	9.92
	-23.17

	供冷(kWh/㎡)
	7.42
	4.26
	10.60
	30.71
	-3.91
	49.08


[image: image4.png]3000

2000

1000

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

-7000

FERGTA(Wh)

u HEER
m EER
nEREHR
L)=1=E3)

m RET
OFRV/BE





[image: image5.png]12000

10000

8000

6000

4000

2000

FLHT(kWh)

nHEEER
e
mEREHR
L)=1=E3)
LEE
OHFRV/BE





11.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	2074
	0
	6.091
	1月3日8时
	0.000
	--

	2月
	919
	0
	4.827
	2月1日7时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	1798
	0.000
	--
	7.827
	6月28日20时

	7月
	0
	4795
	0.000
	--
	8.962
	7月11日4时

	8月
	0
	4594
	0.000
	--
	9.720
	8月4日24时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	31
	0
	1.864
	11月30日7时
	0.000
	--

	12月
	2258
	0
	6.405
	12月26日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]BHILERRKWh)

6000

5000

4000
3000 n HEEEK
SAEET]
2000 TR
1000 I I
0 e -
5 6 7 8 9 10

11 12

[N}
w
~





[image: image7.png]12

10

ZERIEERTE(KW)

4 5 6 7 8 9 10 1

N
w

1

12

w RATIEE
ST





11.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.42
	0.49
	0.56
	－
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	1.51
	0.44
	0.51
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.56
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.54
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.56
	－
	
	
	

	6
	1.83
	0.00
	0.27
	0.54
	－
	
	
	

	7
	4.89
	0.00
	0.49
	0.56
	－
	
	
	

	8
	4.69
	0.00
	0.49
	0.56
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.54
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.56
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.05
	0.02
	0.54
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.72
	0.49
	0.56
	－
	
	
	

	合计
	11.41
	8.69
	2.67
	6.60
	－
	0.00
	0.00
	0.00


11.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	49.08
	

	
	耗热量
	23.17
	

	
	冷热合计
	72.25
	

	热回收
	供冷
	3.91
	

	
	供暖
	9.93
	

	
	冷热合计
	13.83
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	11.41
	

	
	供冷合计
	11.41
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	8.59
	

	
	供暖水泵
	0.10
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	8.69
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	2.67
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	2.67
	

	照明电耗
	6.60
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	29.48
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	8.59
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


[image: image8.png]S BEREHA AR
R B
0%

u LA HFE
PEmE AL
m A AL
o R L FE
A
HoAth HAE

iR FE
0%




12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image9.png]