额敏县图书馆

热负荷计算书

| 工程名称 | 额敏县图书馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 新疆大学建筑工程学院 |
| 设计单位 | 新疆大学建筑工程学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18509913809 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 新疆-塔城 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 46.70 |  |
| 东经 | 83.00 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 7087.87 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.12 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 270° |  |

气象参数

| 气象位置 | 新疆-塔城-塔城（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 室外计算温度(℃) | -19.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.189 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.259 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.35 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.391 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.885 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.885 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.254 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.187 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 1.60 | 0.32 |
| 塑料框65系列（4+9A+4+9A+4） | 1.90 | 0.66 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 断桥铝合金框65系列（5+6A+4+9A+5） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 283433 | 7087.87 | 39.99 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6655.59 | 42.59 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| Sys | 1003[展览] | 1617.93 | 20 | 50396 | 18381 | 0 | 0 | 0 | 68777 | 42.5 |
|  | 1006[电子阅读室] | 214.11 | 20 | 13421 | 10510 | 0 | 0 | 0 | 23932 | 111.8 |
|  | 1007[书库] | 124.99 | 20 | 5391 | 372 | 0 | 0 | 0 | 5763 | 46.1 |
|  | 1008[自习室] | 78.82 | 20 | 3595 | 372 | 0 | 0 | 0 | 3967 | 50.3 |
|  | 1015[楼梯间] | 16.19 | 20 | 1327 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 94.2 |
|  | 1018[楼梯间] | 14.00 | 20 | 2081 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2279 | 162.8 |
|  | 1020[卫生间] | 14.11 | 20 | 1752 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 135.0 |
|  | 1022[会议室] | 12.58 | 18 | 1810 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 158.8 |
|  | 1024[卫生间] | 11.69 | 20 | 979 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 96.7 |
|  | 1026[电梯间] | 5.23 | 20 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 81.3 |
|  | 1030[卫生间] | 5.08 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
|  | 1033[卫生间] | 5.06 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
|  | 1036[卫生间] | 4.81 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 83.7 |
|  | 2001[阅览室] | 1871.32 | 20 | 59529 | 10037 | 0 | 0 | 0 | 69566 | 37.2 |
|  | 2005[阅览室] | 316.55 | 20 | 10271 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 12647 | 40.0 |
|  | 2013[楼梯间] | 16.02 | 20 | 769 | 81 | 0 | 0 | 0 | 849 | 53.0 |
|  | 2016[楼梯间] | 16.20 | 20 | 2244 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 143.5 |
|  | 2021[卫生间] | 14.11 | 20 | 1026 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 77.4 |
|  | 2025[卫生间] | 11.69 | 20 | 863 | 66 | 0 | 0 | 0 | 929 | 79.4 |
|  | 2028[电梯间] | 5.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2031[卫生间] | 5.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2034[卫生间] | 5.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2037[卫生间] | 4.81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3002[阅览室] | 1830.15 | 20 | 66355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66355 | 36.3 |
|  | 3004[多媒体区] | 356.66 | 20 | 11898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11898 | 33.4 |
|  | 3014[楼梯间] | 16.02 | 20 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 56.6 |
|  | 3017[楼梯间] | 16.20 | 20 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 147.0 |
|  | 3019[卫生间] | 14.11 | 20 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 81.2 |
|  | 3023[卫生间] | 11.69 | 20 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 82.3 |
|  | 3027[电梯间] | 5.18 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.2 |
|  | 3032[卫生间] | 5.08 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.0 |
|  | 3035[卫生间] | 5.06 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.0 |
|  | 3038[卫生间] | 4.81 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.0 |
|  | 合计 | 6655.59 |  | 240203 | 43230 | 0 | 0 | 0 | 283433 | 42.6 |
| 总计 |  | 6655.59 |  | 240203 | 43230 | 0 | 0 |  | 283433 | 42.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1003[展览] | 1617.93 | 20 | 50396 | 18381 | 0 | 0 | 0 | 68777 | 42.5 |
|  | 1006[电子阅读室] | 214.11 | 20 | 13421 | 10510 | 0 | 0 | 0 | 23932 | 111.8 |
|  | 1007[书库] | 124.99 | 20 | 5391 | 372 | 0 | 0 | 0 | 5763 | 46.1 |
|  | 1008[自习室] | 78.82 | 20 | 3595 | 372 | 0 | 0 | 0 | 3967 | 50.3 |
|  | 1015[楼梯间] | 16.19 | 20 | 1327 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 94.2 |
|  | 1018[楼梯间] | 14.00 | 20 | 2081 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2279 | 162.8 |
|  | 1020[卫生间] | 14.11 | 20 | 1752 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 135.0 |
|  | 1022[会议室] | 12.58 | 18 | 1810 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 158.8 |
|  | 1024[卫生间] | 11.69 | 20 | 979 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 96.7 |
|  | 1026[电梯间] | 5.23 | 20 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 81.3 |
|  | 1030[卫生间] | 5.08 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
|  | 1033[卫生间] | 5.06 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
|  | 1036[卫生间] | 4.81 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 83.7 |
|  | 合计 | 2124.60 |  | 81671 | 30524 | 0 | 0 |  | 112195 | 52.8 |
| 2层 | 2001[阅览室] | 1871.32 | 20 | 59529 | 10037 | 0 | 0 | 0 | 69566 | 37.2 |
|  | 2005[阅览室] | 316.55 | 20 | 10271 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 12647 | 40.0 |
|  | 2013[楼梯间] | 16.02 | 20 | 769 | 81 | 0 | 0 | 0 | 849 | 53.0 |
|  | 2016[楼梯间] | 16.20 | 20 | 2244 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 143.5 |
|  | 2021[卫生间] | 14.11 | 20 | 1026 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 77.4 |
|  | 2025[卫生间] | 11.69 | 20 | 863 | 66 | 0 | 0 | 0 | 929 | 79.4 |
|  | 2028[电梯间] | 5.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2031[卫生间] | 5.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2034[卫生间] | 5.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2037[卫生间] | 4.81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 2266.03 |  | 74701 | 12707 | 0 | 0 |  | 87408 | 38.6 |
| 3层 | 3002[阅览室] | 1830.15 | 20 | 66355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66355 | 36.3 |
|  | 3004[多媒体区] | 356.66 | 20 | 11898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11898 | 33.4 |
|  | 3014[楼梯间] | 16.02 | 20 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 56.6 |
|  | 3017[楼梯间] | 16.20 | 20 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 147.0 |
|  | 3019[卫生间] | 14.11 | 20 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 81.2 |
|  | 3023[卫生间] | 11.69 | 20 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 82.3 |
|  | 3027[电梯间] | 5.18 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.2 |
|  | 3032[卫生间] | 5.08 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.0 |
|  | 3035[卫生间] | 5.06 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.0 |
|  | 3038[卫生间] | 4.81 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.0 |
|  | 合计 | 2264.96 |  | 83831 | 0 | 0 | 0 |  | 83831 | 37.0 |
| 总计 |  | 6655.59 |  | 240203 | 43230 | 0 | 0 |  | 283433 | 42.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1003[展览] | 北外墙 | 98.10 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 4280.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4494.1 | 0.02 | 4583.9 |
|  | 东外墙 | 6.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 261.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.02 | 253.7 |
|  | 东南外墙 | 3.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 130.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 120.1 |
|  | 西外墙 | 40.74 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1777.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1688.6 | 0.02 | 1722.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 131.70 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 8260.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8673.2 | 0.02 | 8846.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 91.20 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 5720.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5434.1 | 0.02 | 5542.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 67.97 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 4263.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3836.7 | 0.02 | 3913.4 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1016.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1066.9 | 0.02 | 1088.2 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 677.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 643.5 | 0.02 | 656.4 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.02 | 310.9 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 169.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.02 | 164.1 |
|  | 内墙 | 3.00 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.02 | 72.8 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 437.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.1 | 0.02 | 437.1 |
|  | 内墙 | 20.41 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 495.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.6 | 0.02 | 495.6 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 464.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.1 | 0.02 | 464.1 |
|  | 内墙 | 24.27 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 589.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.4 | 0.02 | 589.4 |
|  | 内窗 | 21.90 | 1.90 | 20 | 39.2 | 0.7 | 1141.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.8 | 0.02 | 1164.6 |
|  | 内窗 | 63.92 | 1.90 | 20 | 39.2 | 0.7 | 3332.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3332.4 | 0.02 | 3399.1 |
|  | 内窗 | 11.85 | 1.90 | 20 | 39.2 | 0.7 | 617.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.8 | 0.02 | 630.2 |
|  | 内窗 | 21.90 | 1.90 | 20 | 39.2 | 0.7 | 1141.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.8 | 0.02 | 1164.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 172.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.9 | 0.02 | 176.3 |
|  | 内门 | 9.45 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 777.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.9 | 0.02 | 793.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 172.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.9 | 0.02 | 176.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 155.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.6 | 0.02 | 158.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 155.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.6 | 0.02 | 158.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 155.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.6 | 0.02 | 158.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 259.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.3 | 0.02 | 264.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 39.2 | 0.7 | 172.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.9 | 0.02 | 176.3 |
|  | 非周边地面 | 1488.43 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 10910.8 |  |  | 0.00 | 10910.8 | 0.02 | 11129.0 |
|  | 周边地面 | 155.94 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1552.6 |  |  | 0.00 | 1552.6 | 0.02 | 1583.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18380.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68777 |
| 1006[电子阅读室] | 南外墙 | 3.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 130.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.02 | 113.5 |
|  | 东南外墙 | 6.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 261.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.6 | 0.02 | 240.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 45.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2860.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2431.0 | 0.02 | 2479.6 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 135.94 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 8525.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7673.3 | 0.02 | 7826.8 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.02 | 293.6 |
|  | 东南外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 677.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 609.6 | 0.02 | 621.8 |
|  | 非周边地面 | 155.50 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1139.8 |  |  | 0.00 | 1139.8 | 0.02 | 1162.6 |
|  | 周边地面 | 67.25 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 669.6 |  |  | 0.00 | 669.6 | 0.02 | 683.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10510.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23932 |
| 1007[书库] | 西外墙 | 86.16 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 3759.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3571.2 | 0.02 | 3642.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.8 | 0.02 | 328.2 |
|  | 内墙 | 15.00 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 364.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.3 | 0.02 | 364.3 |
|  | 非周边地面 | 99.83 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 731.8 |  |  | 0.00 | 731.8 | 0.02 | 746.4 |
|  | 周边地面 | 30.52 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 303.9 |  |  | 0.00 | 303.9 | 0.02 | 310.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5763 |
| 1008[自习室] | 北外墙 | 48.60 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2120.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2226.4 | 0.02 | 2270.9 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.02 | 362.7 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 291.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.4 | 0.02 | 291.4 |
|  | 非周边地面 | 65.16 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 477.6 |  |  | 0.00 | 477.6 | 0.02 | 487.2 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 179.2 |  |  | 0.00 | 179.2 | 0.02 | 182.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3967 |
| 1015[楼梯间] | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.8 | 0.02 | 577.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 内墙 | 15.00 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 364.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.3 | 0.02 | 364.3 |
|  | 内墙 | 24.60 | 0.89 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.02 | 43.5 |
|  | 非周边地面 | 12.60 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 92.4 |  |  | 0.00 | 92.4 | 0.02 | 94.2 |
|  | 周边地面 | 5.60 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 55.8 |  |  | 0.00 | 55.8 | 0.02 | 56.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1526 |
| 1018[楼梯间] | 南外墙 | 25.41 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1108.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 942.5 | 0.02 | 961.4 |
|  | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.8 | 0.02 | 577.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 内墙 | 8.49 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 206.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.1 | 0.02 | 206.1 |
|  | 非周边地面 | 5.75 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.02 | 43.0 |
|  | 周边地面 | 10.07 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 100.3 |  |  | 0.00 | 100.3 | 0.02 | 102.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2279 |
| 1020[卫生间] | 西外墙 | 21.69 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 946.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 898.9 | 0.02 | 916.9 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 内墙 | 24.17 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 587.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.0 | 0.02 | 587.0 |
|  | 非周边地面 | 7.94 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 58.2 |  |  | 0.00 | 58.2 | 0.02 | 59.4 |
|  | 周边地面 | 7.83 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 78.0 |  |  | 0.00 | 78.0 | 0.02 | 79.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1904 |
| 1022[会议室] | 西外墙 | 17.85 | 1.11 | 18 | 37.2 | 1.0 | 739.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.1 | 0.02 | 716.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 18 | 37.2 | 1.0 | 187.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.1 | 0.02 | 181.7 |
|  | 内墙 | 27.87 | 0.89 | 18 | 37.2 | 0.7 | 642.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.3 | 0.02 | 642.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.2 | 0.7 | 147.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.02 | 150.6 |
|  | 非周边地面 | 7.35 | 0.19 | 18 | 37.2 | 1.0 | 51.1 |  |  | 0.00 | 51.1 | 0.02 | 52.2 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.25 | 18 | 37.2 | 1.0 | 66.1 |  |  | 0.00 | 66.1 | 0.02 | 67.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| 1024[卫生间] | 西外墙 | 17.82 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 777.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 738.4 | 0.02 | 753.2 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 非周边地面 | 6.63 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 48.6 |  |  | 0.00 | 48.6 | 0.02 | 49.6 |
|  | 周边地面 | 6.54 | 0.25 | 20 | 39.2 | 1.0 | 65.1 |  |  | 0.00 | 65.1 | 0.02 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131 |
| 1026[电梯间] | 内墙 | 14.40 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 349.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.02 | 349.7 |
|  | 内墙 | 15.84 | 0.89 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.02 | 28.0 |
|  | 非周边地面 | 6.34 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 46.4 |  |  | 0.00 | 46.4 | 0.02 | 47.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
| 1030[卫生间] | 非周边地面 | 6.02 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 44.2 |  |  | 0.00 | 44.2 | 0.02 | 45.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 1033[卫生间] | 非周边地面 | 6.00 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 44.0 |  |  | 0.00 | 44.0 | 0.02 | 44.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 1036[卫生间] | 内墙 | 14.83 | 0.89 | 20 | 39.2 | 0.7 | 360.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.1 | 0.02 | 360.1 |
|  | 非周边地面 | 5.73 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 42.0 |  |  | 0.00 | 42.0 | 0.02 | 42.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112195 |
| 2001[阅览室] | 西外墙 | 55.74 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2432.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2310.5 | 0.02 | 2356.7 |
|  | 北外墙 | 208.50 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 9096.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9551.6 | 0.02 | 9742.6 |
|  | 东外墙 | 6.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 261.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.02 | 253.7 |
|  | 东南外墙 | 12.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 523.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.02 | 480.5 |
|  | 南外墙 | 18.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 785.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 667.5 | 0.02 | 680.9 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 677.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 643.5 | 0.02 | 656.4 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1354.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1422.5 | 0.02 | 1450.9 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 677.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 643.5 | 0.02 | 656.4 |
|  | 东南外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1354.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1219.3 | 0.02 | 1243.7 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.02 | 293.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 93.90 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 5889.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6183.9 | 0.02 | 6307.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 91.20 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 5720.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5434.1 | 0.02 | 5542.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 271.87 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 17051.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15346.6 | 0.02 | 15653.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 45.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2860.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2431.0 | 0.02 | 2479.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 74.19 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 4653.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4420.5 | 0.02 | 4508.9 |
|  | 底板 | 24.81 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 2177.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2177.0 | 0.02 | 2220.5 |
|  | 底板 | 24.16 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 2119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119.2 | 0.02 | 2161.6 |
|  | 底板 | 22.75 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 1995.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1995.9 | 0.02 | 2035.8 |
|  | 底板 | 14.35 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.02 | 87.3 |
|  | 底板 | 4.00 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 350.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.02 | 357.9 |
|  | 底板 | 4.00 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 350.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.02 | 357.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10037.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69566 |
| 2005[阅览室] | 西外墙 | 0.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 0.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
|  | 北外墙 | 1.50 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 65.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.02 | 70.1 |
|  | 东南外墙 | 1.53 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 66.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.02 | 61.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 102.12 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 6405.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6084.7 | 0.02 | 6206.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.50 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 846.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 889.1 | 0.02 | 906.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 16.03 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1005.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 904.6 | 0.02 | 922.7 |
|  | 西外窗 | 13.50 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 846.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 804.4 | 0.02 | 820.5 |
|  | 挑空楼板 | 46.29 | 0.39 | 20 | 39.2 | 1.0 | 709.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.5 | 0.02 | 723.7 |
|  | 底板 | 6.25 | 2.98 | 20 | 39.2 | 0.8 | 548.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.3 | 0.02 | 559.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2375.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12647 |
| 2013[楼梯间] | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.9 | 0.02 | 577.2 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 |
| 2016[楼梯间] | 南外墙 | 39.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1701.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1446.3 | 0.02 | 1475.2 |
|  | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.8 | 0.02 | 577.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2324 |
| 2021[卫生间] | 西外墙 | 21.69 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 946.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 898.9 | 0.02 | 916.9 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| 2025[卫生间] | 西外墙 | 17.82 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 777.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 738.4 | 0.02 | 753.2 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 |
| 2028[电梯间];2031,2034,2037[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87408 |
| 3002[阅览室] | 屋顶 | 1858.89 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 13772.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13772.1 | 0.02 | 14047.6 |
|  | 西外墙 | 55.74 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2432.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2310.5 | 0.02 | 2356.7 |
|  | 北外墙 | 208.50 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 9096.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9551.6 | 0.02 | 9742.6 |
|  | 东外墙 | 6.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 261.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.02 | 253.7 |
|  | 东南外墙 | 12.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 523.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.02 | 480.5 |
|  | 南外墙 | 18.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 785.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 667.5 | 0.02 | 680.9 |
|  | 西外窗 | 13.50 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 846.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 804.4 | 0.02 | 820.5 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1354.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1422.5 | 0.02 | 1450.9 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 677.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 643.5 | 0.02 | 656.4 |
|  | 东南外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1354.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1219.3 | 0.02 | 1243.7 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 338.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.02 | 293.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 93.90 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 5889.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6183.9 | 0.02 | 6307.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 91.20 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 5720.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5434.1 | 0.02 | 5542.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 271.87 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 17051.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15346.6 | 0.02 | 15653.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 45.60 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2860.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2431.0 | 0.02 | 2479.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 71.49 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 4483.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4259.7 | 0.02 | 4344.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66355 |
| 3004[多媒体区] | 屋顶 | 366.28 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 2713.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2713.7 | 0.02 | 2768.0 |
|  | 北外墙 | 1.50 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 65.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.02 | 70.1 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | -0.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.02 | -0.1 |
|  | 东南外墙 | 1.50 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 65.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.9 | 0.02 | 60.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.50 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 846.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 889.1 | 0.02 | 906.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 103.63 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 6499.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6174.5 | 0.02 | 6297.9 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 16.85 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1056.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 950.9 | 0.02 | 969.9 |
|  | 西外窗 | 13.50 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 846.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 804.4 | 0.02 | 820.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.31 | 0.39 | 20 | 39.2 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.02 | 4.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11898 |
| 3014[楼梯间] | 屋顶 | 18.20 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.02 | 137.6 |
|  | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.9 | 0.02 | 577.2 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |
| 3017[楼梯间] | 屋顶 | 18.20 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.02 | 137.5 |
|  | 南外墙 | 39.00 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 1701.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1446.3 | 0.02 | 1475.2 |
|  | 西外墙 | 13.65 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 595.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.8 | 0.02 | 577.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 197.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.02 | 191.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2381 |
| 3019[卫生间] | 屋顶 | 15.77 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 116.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.8 | 0.02 | 119.2 |
|  | 西外墙 | 21.69 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 946.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 898.9 | 0.02 | 916.9 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |
| 3023[卫生间] | 屋顶 | 13.17 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 97.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.02 | 99.5 |
|  | 西外墙 | 17.82 | 1.11 | 20 | 39.2 | 1.0 | 777.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 738.4 | 0.02 | 753.2 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 39.2 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.02 | 109.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962 |
| 3027[电梯间] | 屋顶 | 6.33 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.02 | 47.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 3032[卫生间] | 屋顶 | 6.02 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.02 | 45.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 3035[卫生间] | 屋顶 | 6.00 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.02 | 45.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 3038[卫生间] | 屋顶 | 5.73 | 0.19 | 20 | 39.2 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.02 | 43.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83831 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283433 |