**电梯产品说明书**

**（型号：DT-Series 3000 智能乘客电梯）**

---

### **一、产品概述**

DT-Series 3000 系列电梯是一款集智能控制、节能高效、安全稳定于一体的乘客电梯，适用于住宅、写字楼、商场、医院等各类建筑。产品符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）及国际标准EN 81-20/50，并通过ISO 9001质量管理体系认证。

---

### **二、技术参数**

| **项目**         | **参数**                              |

|------------------|---------------------------------------|

| 额定载重         | 450kg / 630kg / 800kg / 1000kg / 1350kg（可选） |

| 额定速度         | 1.0m/s ~ 4.0m/s（可调）               |

| 停层站数         | 2~32层（定制化设计）                  |

| 轿厢尺寸         | 1100mm×1400mm（标准）/ 支持非标定制    |

| 开门方式         | 中分门/双折门（开门宽度700~1200mm）    |

| 控制方式         | 全电脑变频矢量控制（VVVF）             |

| 电源规格         | 三相380V±7%，50Hz                     |

---

### **三、核心功能与优势**

1. **智能控制系统**

- **AI调度算法**：多台电梯群控，动态分配最优运行路径，缩短候梯时间。

- **人脸识别/IC卡**：支持无接触呼梯及权限管理（可选配）。

- **故障自诊断**：实时监测运行状态，异常代码提示并同步至远程监控中心。

2. **节能环保**

- **永磁同步曳引机**：能耗较传统异步电机降低40%，噪音≤55dB。

- **LED照明+休眠模式**：无人使用时自动进入低功耗状态。

3. **安全保障**

- **多重制动系统**：电磁制动器+机械抱闸，断电自动平层。

- **应急电源（EPS）**：停电后自动切换，持续运行至最近楼层开门。

- **安全钳+缓冲器**：超速时触发安全钳，底坑液压缓冲器吸收冲击能量。

- **轿厢紧急通话**：24小时直联物业中心，支持语音对讲。

---

### **四、结构设计**

1. **轿厢与装饰**

- **轿壁材质**：发纹不锈钢/镜面钢化玻璃/防火复合板（可选）。

- **地板**：防滑PVC/大理石纹耐磨钢板。

- **通风系统**：静音风机+紫外线消毒（医用电梯标配）。

2. **井道与导轨**

- **井道框架**：热镀锌钢结构，抗震等级8级。

- **导轨**：T型空心导轨，安装精度±0.5mm/m。

3. **门系统**

- **光幕保护**：红外线光束（128点）防夹检测，灵敏度≤5N。

- **门机驱动**：伺服电机，开关门时间2~4秒可调。

---

### **五、安装与验收**

1. **安装要求**

- 井道垂直度偏差≤20mm，底坑防水处理达标。

- 电源独立接地，接地电阻≤4Ω。

2. **验收标准**

- **运行测试**：空载/满载运行平稳，平层精度±5mm。

- **安全测试**：超载110%报警停运，安全钳动作试验合格。

- **噪音检测**：轿厢内≤45dB（A），机房≤65dB（A）。

---

### **六、维护与保养**

1. **定期维护**

- **月度检查**：润滑导轨、检查门机运行、测试应急功能。

- **年度保养**：更换曳引机齿轮油、清洁控制柜、校准称重装置。

2. **远程监控**

- 物联网模块实时上传运行数据，预警潜在故障（如钢丝绳磨损、温度异常）。

3. **易损件清单**

- 门轮（寿命≈50万次）、光幕传感器（寿命≈5年）、缓冲器（10年更换）。

---

### **七、应用场景推荐**

| **建筑类型**   | **推荐配置**                          |

|---------------|---------------------------------------|

| 住宅/公寓      | 载重630kg，速度1.5m/s，标配IC卡管理    |

| 写字楼/酒店    | 载重1000kg，速度2.5m/s，群控+智能派梯  |

| 医院           | 载重1350kg，速度1.0m/s，抗菌轿厢+紫外线消毒 |

| 商场/地铁       | 载重1600kg，速度4.0m/s，宽门（1200mm）  |

---

### **八、售后服务**

- **质保期**：整机1年，曳引系统5年（凭合同生效）。

- **响应时间**：城市区域2小时到场，偏远地区24小时内。

- **技术支持**：400-XXX-XXXX（24小时热线）。

---

### **九、注意事项**

1. 禁止超载运行，严禁撞击轿厢或强行扒门。

2. 遇地震、火灾时立即停用，并联系专业人员检修。

3. 儿童及行动不便者需陪同乘梯。

---

**制造商：XX电梯有限公司**

**地址：XX省XX市高新技术产业开发区XX路XX号**

**官网：www.xxx-elevator.com**

**版本：2023.09**

---

**注**：本说明书内容可能随技术升级调整，具体以实际产品为准。