5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	8

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	5

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	93.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 根据中国《公共场所控制吸烟条例》相关规定，公共场所应当在显著位置设置统一的禁止吸烟标识，包括但不限于会议室、办公场所、文教机构等室内区域。该规定旨在维护公众健康权益，营造无烟环境，公共场合都贴有禁止吸烟


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/建筑模型.skp
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 公共建筑换气次数.docx 
禁烟标志设置情况 :
    3建筑设计/ 标识系统的设计与设置说明文件.jpg 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	卫生间、设排风口，避免串味。
建筑中卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；同时设屋顶烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  2  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	                                         **储水设施定期清洗消毒计划及水封维护说明**  
**一、储水设施（水池、水箱）定期清洗消毒计划**  
1. **清洗消毒频率**  
   - **常规清洗**：每 **6个月~1年** 进行一次全面清洗消毒。  
   - **特殊情况**：水质浑浊、异味、微生物超标或设施维修后，需立即清洗消毒。  

2. **清洗消毒步骤**  
   - **排空储水**：彻底排空水池/水箱，关闭进水阀，避免清洗过程中污染水源。  
   - **物理清洗**：使用高压水枪或软刷清除内壁及底部的泥沙、藻类、生物膜等沉积物。  
   - **化学消毒**：  
     - 采用 **含氯消毒剂**（如次氯酸钠，浓度50~100mg/L），均匀喷洒或擦拭内壁，静置 **30分钟以上**。  
     - 消毒后需彻底冲洗，确保残留氯浓度≤0.3mg/L（符合《生活饮用水卫生标准》）。  
   - **水质检测**：清洗后取样检测微生物（菌落总数、大肠杆菌等）和余氯，达标后方可恢复使用。  

3. **注意事项**  
   - 操作人员需穿戴防护装备（口罩、手套、护目镜），避免消毒剂接触皮肤。  
   - 消毒剂选择需符合卫生规范，避免使用腐蚀性过强的化学品。  
   - 清洗期间应设置警示标志，防止误用污染水。  

4. **记录与存档**  
   - 记录清洗时间、消毒剂用量、水质检测结果及操作人员信息，存档备查。  

---

#### **二、水封维护说明**  
**水封定义**：通过存水弯或地漏中的静态水层阻断下水道气体反流的装置。  

1. **水封维护要求**  
   - **定期补水**：  
     - 长期未使用的排水口（如地漏），需 **每周人工注水** 保持水封深度≥50mm（避免干涸失效）。  
   - **清洁防堵**：  
     - 每月清理存水弯或地漏内的毛发、杂物，防止堵塞导致水封破坏。  
   - **检查密封性**：  
     - 定期检查管道接口密封性，防止气体泄漏。  

2. **水封失效风险**  
   - 水封干涸或破损会导致 **有害气体（如硫化氢）、异味、病菌** 进入室内，威胁健康。  

3. **升级措施**  
   - 使用 **防干涸地漏**（自带密封盖或补水装置）。  
   - 在关键区域（如医院、实验室）加装 **高效水封装置**（如深水封地漏）。  

---

### **核心要点**  
- **清洗消毒**：频率合规、操作规范、水质达标。  
- **水封维护**：防干涸、防堵塞、防泄漏。  
- **法规依据**：参考《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）。  

如需具体操作细则或检测标准，可提供设施类型进一步说明！


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内噪声值列表： 

	主要功能房间名称 
	室内噪声值（ dB ） 
	允许噪声级低限标准（ A 声级， dB ） 

	会议室  
	20  
	   ≤45  

	目录室
	20  
	  ≤40 

	阅览室  
	38  
	  ≤40

	展示区  
	36
	  ≤55 

	多媒体区 
	 34 
	  ≤40 


  

	空气声隔声性能 
	主要功能房间 
	构件类型 
	隔声值 [dB(A)] 
	低限标准限值 [dB(A)] 

	
	   会议室 
	  外墙   
	50.3
	   45 

	
	   目录室 
	      内外墙    
	   40.0 
	    

	
	   展示区
	 内外墙   
	   41.0 
	    

	
	   多媒体区 
	 内外墙   
	   50.3 
	    

	楼板撞击声性能 
	主要功能房间 
	楼板部位 
	撞击声隔声值 [dB(A)] 
	低限标准限值 [dB(A)] 

	
	 会议室 
	  面层，结构层   
	  80  
	75    

	
	  阅览室   
	      面层，结构层    
	  80   
	75    

	
	        展示区    
	     面层，结构层    
	  90 
	75    

	
	  多媒体区  
	     面层，结构层    
	  90 
	75   


请简要说明建筑围护结构的隔声措施： 

	围护结构降噪措施：外墙为
水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) 200mm＋石膏板15mm＋共振吸声结构板15mm+石灰砂浆 20mm
         
水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm+100mm空腔＋轻钢龙骨（内铺设50mm聚酯纤维吸声棉）＋厚减震隔声板15mm
         
内墙为：

1. 基层墙体（承载层）

· 材料：200mm厚加气混凝土砌块（或200mm厚轻钢龙骨双层石膏板墙体）

· 功能：提供基础隔声性能，阻断低频声波传递。

2. 弹性龙骨系统（关键声桥处理）

· 材料：75mm轻钢龙骨 + 橡胶减振垫（或弹簧减振器）

· 安装方式：龙骨与基层墙体间采用弹性连接，避免刚性接触形成声桥。

· 间距：竖向龙骨间距600mm，横向龙骨间距400mm。

3. 吸声填充层
· 材料：100mm厚高密度岩棉（密度≥80kg/m³）

· 功能：吸收中高频声波，抑制空腔共振，提升整体隔声量。

4. 隔声面板层
· 内层：15mm高密度石膏板（密度≥12kg/m²）

· 中间层：2mm隔声毡（高分子阻尼材料，覆盖接缝处）

· 外层：15mm水泥纤维板（或双层12mm石膏板错缝安装）

· 固定方式：自攻螺丝固定于龙骨，接缝处填充弹性密封胶。

5. 表面装饰层
· 材料：微孔吸音板（可选木质或布艺饰面，穿孔率≤10%）

· 功能：兼顾室内声学环境，减少室内混响时间。

楼板层为：
​
         1.基层结构楼板
· 材料：150-200mm厚钢筋混凝土现浇楼板（面密度≥300kg/m²）

· 功能：提供基础隔声性能，阻断低频振动传递。

         2.弹性减振层（关键撞击声处理层）

· 材料：

· 方案一：3-5mm厚橡胶隔声垫（动态刚度≤15MN/m³）

· 方案二：25mm厚聚氨酯减振垫（带凹凸槽拼接设计）

· 铺设要求：满铺接缝处热熔焊接，墙边预留10mm伸缩缝。

         3.隔声/阻尼层
· 材料：2-3mm高分子隔声毡（面密度≥6kg/m²）

· 功能：抑制中高频空气声，减少楼板振动辐射噪声。

        4.浮筑混凝土层（质量层）

· 材料：40-60mm厚C20细石混凝土（内配Φ3mm钢丝网）

· 施工要求：

· 混凝土与弹性层完全分离，避免刚性接触；

· 墙边设10mm隔声缝，填充弹性胶条。

         5.饰面层
· 材料（根据使用需求选择）：

· 静音要求高：5mm橡胶地板+2mm隔声软木垫（IIC提升5-8dB）；

· 耐磨需求：瓷砖/石材（需配合柔性粘结剂+隔声垫）；

· 舒适性需求：地毯（需选高密度背衬，NRC≥0.6）




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样； 

2 ）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间） 

3 ）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。 

  

实际提交材料： 

	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
室内噪声级检测报告 :
    10运行/ 室内噪声级报告书.docx 



5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光
（UGR/GR）
	照度均匀度
（U0）
	一般显色指数
（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	阅览室 
	  300
	  300
	  15
	19 
	0.8
	0.6
	18 
	 80

	  办公室
	  300
	  300
	14 
	19 
	 0.8
	  0.6
	17 
	  80

	  自习室
	300 
	300 
	  15
	  19
	0.8
	0.6
	  16
	80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☑是，☐否；
LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☑是，☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


undefined

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB50176 的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

简要说明采取的防结露、防潮措施： 

	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构 

屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板 

外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)
​在防结露和防潮方面，常见的措施包括：1. 温湿度控制：通过空调、除湿设备等调节室内湿度，避免温差过大导致结露。2. 材料选择：使用保温隔热材料（如岩棉、泡沫玻璃）覆盖易结露表面，或采用防潮涂料、防水层处理墙体及管道。3. 通风优化：合理设计通风系统，加强空气流动，减少潮湿空气滞留。4. 排水设计：在易积水区域设置坡度或排水沟，确保水分及时排出。5. 密封处理：对门窗、管道接口等部位进行密封，防止外部湿气渗透。具体方案需结合实际场景（如建筑结构、气候条件）制定，建议咨询专业团队以确保效果。


围护结构内表面温度 

	类型 
	设计工况下内表面温度（℃） 
	室内空气露点温度（℃） 
	是否符合要求 

	外墙 
	 16.85 
	18  
	 不结露 

	屋面 
	17.16  
	 18 
	 不结露 

	外窗 
	16.61  
	 18 
	 不结露 

	其他 
	 16.61 
	 18 
	 不结露 


  

	位置及类型 
	内表面最高温度（℃） 
	标准限值要求（℃） 
	是否符合要求 

	屋顶 
	自然通风房间 
	 35 
	 35 
	 符合 

	
	空调房间 
	 28 
	 30 
	 符合 

	东外墙 
	自然通风房间 
	 34 
	 34 
	 符合 

	
	空调房间 
	 27 
	 30 
	 符合 

	西外墙 
	自然通风房间 
	 35 
	 35 
	 符合 

	
	空调房间 
	 27 
	 30 
	 符合 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图、说明及节点大样； 

2 ）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。 

实际提交材料： 

	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  3500㎡   ，热环境可独立调节的面积为   2800㎡   ，比例为   80%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 规定限值 
	低于 10% 
	3 
	6

	
	
	低于 20% 
	6 
	

	2 
	室内 PM2.5 年均浓度不高于 25 ug/m3 ，且室内 PM10 年均浓度不高于 50 ug/m3 
	6 
	6  

	合计 
	12 
	  12 


2 评价要点 

本项目为    2   类民用建筑工程 

检测情况： 

	  

    项目 

  

  

采样地点 

  
	甲醛 

mg/m3 
	氨 

mg/m3 
	苯 

mg/m3 
	TVOC 

mg/m3 
	氡 

Bq/m3 
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	

	 办公室 
	0.05  
	 0.08 
	0.12  
	 0.2 
	0.03  
	 0.3 
	0.5  
	 0.8 
	 0.5 
	 0.9 
	是 

	 阅览室 
	0.05  
	 0.08 
	0.15  
	 0.2 
	0.03  
	0.4  
	0.5  
	 0.8 
	0.5  
	 0.9 
	是 

	展厅  
	 0.07 
	 0.08 
	0.18  
	 0.2 
	 0.03 
	 0.45 
	 0.5 
	0.8  
	0.4  
	 0.9 
	是 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	是 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	是 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	是 


  

	类型 
	项目情况 

	室内 PM2.5 年均浓度 
	3μg/m³


	室内 PM10 年均浓度 
	10μg/m³



  

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）； 

2 ）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3 ） PM2.5 、 PM10 浓度计算报告（原始监测数据）。 

  

实际提交材料： 

	室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内空气质量预评估.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度.docx 



5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	8  

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造木板（纤维板、刨花板等） 
	 甲醛释放量：≤0.124mg/m³（依据 GB 18580-2017，E1 级标准） 

	 溶剂型木器涂料 
	 苯含量：≤0.3%；VOC 含量：≤420g/L（参考 GB 18581-2020） 

	 水性墙面涂料 
	 VOC 含量：≤50g/L（依据 GB 18582-2020） 

	 陶瓷砖 
	 放射性：内照射指数（IRa）≤1.0，外照射指数（Iγ）≤1.3（依据 GB 6566-2010） 

	 地毯及地毯衬垫 
	 TVOC 释放量：≤1.00mg/m³；甲醛释放量：≤0.05mg/m³（参考 GB 18587-2001） 

	 壁纸 
	 甲醛含量：≤50mg/kg；氯乙烯单体：≤1.0mg/kg（依据 GB 18585-2001） 

	 胶粘剂 
	 甲醛含量：≤50mg/kg（溶剂型胶粘剂）；VOC 含量：≤50g/L（水性胶粘剂，参考 GB 18583-2008） 

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 我国对装饰装修材料的有害物质含量有严格的国家标准体系，如GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等系列强制性标准，对甲醛、苯系物、TVOC等有害物质限值作出明确规定。所有上市销售的装饰材料均需经过国家认证的检测机构检验合格，市场监管部门持续加强生产、流通领域质量抽查，确保产品符合环保要求。建议消费者选择具备"十环认证"的正规品牌产品，并要求商家提供最新检测报告。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	


  
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	                                   项目用水符合国家现行标准要求的简要说明  

为确保项目用水安全、高效且符合法规要求，需从以下方面满足国家现行标准：  

 **1. 水质标准**  
- **饮用水安全**：  
  - 符合《生活饮用水卫生标准》（**GB 5749-2022**），包括微生物指标（如菌落总数、总大肠菌群）、毒理指标（重金属、有机物）、感官性状（色度、浊度）等。  
  - 二次供水设施需定期清洗消毒，水质检测报告存档备查（参考《二次供水设施卫生规范》GB 17051）。  

- **非饮用水（如绿化、冲厕）**：  
  - 中水、雨水等非饮用水需符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（**GB/T 18920**），控制浊度、pH、余氯等指标，避免交叉污染。  

---

**2. 节水与用水效率**  
- **节水器具**：  
  - 采用符合《节水型生活用水器具》（**CJ/T 164**）的器具，如水效等级1级的马桶、节水龙头等。  
- **用水定额**：  
  - 遵循《民用建筑节水设计标准》（**GB 50555**），控制人均用水量、单位面积灌溉用水量等，避免超量用水。  
- **水资源循环利用**：  
  - 配套建设中水回用系统或雨水收集设施，满足《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（**GB 50400**）。  

---

**3. 排水与污水处理**  
- **污水排放**：  
  - 项目污水经处理后排入市政管网时，需符合《污水综合排放标准》（**GB 8978**），控制COD、BOD、氨氮等污染物浓度。  
- **特殊废水处理**：  
  - 实验室、医疗废水等需单独预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（**GB 18466**）后再排放。  

---

 **4. 施工阶段用水管理**  
- **施工节水**：  
  - 采用喷雾降尘、混凝土养护膜等节水工艺，减少水资源浪费。  
- **废水控制**：  
  - 施工废水经沉淀过滤后回用或达标排放，避免直接排入自然水体（依据《建设工程施工场地环境保护标准》）。  

---

**5. 合规性管理**  
- **设计阶段**：  
  - 依据《建筑给水排水设计标准》（**GB 50015**）选择合理水源、管材及节水措施。  
- **验收与运营**：  
  - 竣工时提供水质检测报告、节水设施验收文件；运营期定期监测水质及用水量，确保持续合规。  
- **法规更新跟踪**：  
  - 动态关注地方性节水条例、环保政策（如“水十条”）及标准修订（如GB 5749-2022新增指标）。  

---

 **核心要点**  
- **全周期覆盖**：从设计、施工到运营均需符合国家标准，重点控制水质安全、节水效率及污染防控。  
- **文件化验证**：通过检测报告、验收记录、运维台账等证明合规性。  
- **动态调整**：响应政策更新与技术升级，持续优化用水管理措施。  



3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	  是

	成品水箱的技术参数
	  410mmx410mmx232mm

	成品水箱是否符合标准
	  是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	                                                    保证储水不变质的措施简要说明  

为确保储水设施（如水池、水箱）中的水质安全、避免变质，需采取以下综合措施：  

---

**1. 物理防护与密封**  
- **封闭式设计**：  
  - 储水设施顶部加盖密封，采用不锈钢、食品级树脂等材质，防止灰尘、昆虫、杂物进入。  
  - 通气孔加装防虫网（孔径≤1mm）和空气过滤装置，阻断外部污染。  
- **避光处理**：  
  - 使用不透光材质（如深色水箱）或覆盖遮光层，抑制藻类光合作用繁殖。  

---

**2. 定期消毒与抑菌**  
- **化学消毒**：  
  - 定期投加安全剂量的含氯消毒剂（如次氯酸钠），维持余氯浓度 **0.05~0.3mg/L**（符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749）。  
  - 非饮用水可采用紫外线（UV）或臭氧消毒，避免化学残留。  
- **抑菌材料**：  
  - 内壁涂覆抗菌涂层（如银离子涂层），抑制生物膜形成。  

---

**3. 水质循环与更新**  
- **动态循环**：  
  - 设置循环水泵，避免储水长期静置导致缺氧和微生物滋生（尤其大型水箱）。  
  - 定期排放部分存水并补充新水，减少污染物累积（建议每周循环量≥总容积10%）。  

---

**4. 温度控制**  
- **隔热保温**：  
  - 夏季对储水设施采取遮阳、通风或保温层包裹，避免水温过高（>25℃）加速细菌繁殖。  
  - 冬季采取防冻措施，防止低温结冰破坏设施结构。  

---

**5. 监测与预警**  
- **在线监测**：  
  - 安装水质传感器（监测余氯、浊度、pH值等），实时反馈数据至管理平台。  
  - 设置超标报警阈值（如余氯<0.05mg/L时自动警示）。  
- **人工抽检**：  
  - 每月取样检测微生物指标（菌落总数、大肠杆菌等），确保符合GB 5749要求。  

---

**6. 材料与结构优化**  
- **食品级材质**：  
  - 储水设施内壁采用不锈钢、玻璃钢（FRP）或聚乙烯（PE）等无毒、耐腐蚀材质。  
- **结构设计**：  
  - 底部设置坡度及排污口，便于排空沉积物；避免死角，减少污垢堆积。  

---

 **7. 应急处理**  
- **污染事件响应**：  
  - 发现水质异常（浑浊、异味等）时，立即停止使用，排空储水并彻底清洗消毒。  
  - 启用备用水源，确保供水连续性。  

---

 **核心要点**  
- **源头防护**：通过密封、避光、抑菌材料阻断污染；  
- **动态管理**：结合消毒、循环、温度控制抑制微生物增殖；  
- **智能监控**：利用在线监测与人工抽检双重保障水质安全；  
- **合规性**：遵循《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）等标准。  

**应用**：  
- 不锈钢水箱：每季度清洗+紫外线消毒+余氯在线监测；  
- 蓄水池：加盖遮光+每月人工投氯+底部定期排污。  

根据储水用途（饮用水/非饮用水）和规模，可针对性调整措施组合！


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	                                                       永久性标识设置情况简要说明  

为确保设施安全、合规及便于长期管理，永久性标识的设置需遵循以下原则：  

---

**1. 设置范围与内容**  
- **关键设施标识**：  
  - 消防设备（消火栓、灭火器）、配电箱、管道系统（给水、排水、燃气）等标注名称、用途及流向。  
  - 特种设备（电梯、压力容器）标注编号、检验日期及安全警示。  
- **安全警示标识**：  
  - 危险区域（高压电、化学品存储）设置禁止、警告标志（如“当心触电”“禁止入内”）。  
  - 逃生通道、安全出口标明方向及距离。  
- **环保与能效标识**：  
  - 垃圾分类收集点、节能设备（如LED灯）标注分类要求或能效等级。  

---

 **2. 标识材料与工艺**  
- **耐久性要求**：  
  - 采用耐腐蚀、抗紫外线材质（如不锈钢、铝板、PVC覆膜），确保户外或潮湿环境下不褪色、不脱落。  
  - 文字与图案通过雕刻、丝印或激光蚀刻工艺制作，避免油漆喷涂易磨损。  
- **安装方式**：  
  - 固定于设备本体或邻近墙体，采用铆接、焊接或高强度胶粘，防止人为破坏或自然脱落。  

---

 **3. 位置与可视性**  
- **安装高度**：  
  - 一般标识中心线距地面1.5~1.8米（成人平视范围）；地下管线标识距地面≤0.3米。  
- **无障碍设计**：  
  - 盲文标识（如电梯按钮）设置高度0.9~1.2米，符合《无障碍设计规范》（GB 50763）。  
- **照明辅助**：  
  - 重要标识（安全出口、消防设施）配备应急照明或反光涂层，确保黑暗环境下可见。  

---

 **4. 信息规范与标准**  
- **文字与符号**：  
  - 中文为主，涉外场所加注英文，字体大小符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894）。  
  - 使用国家标准图形符号（如ISO 7010），避免自定义图案导致误解。  
- **编码管理**：  
  - 设施编号与运维系统联动（如二维码标签），扫码可追溯维护记录、责任人信息。  

---

**5. 维护与更新**  
- **定期检查**：  
  - 每季度检查标识完整性、清晰度，及时修复破损或模糊标识。  
- **动态更新**：  
  - 设施改造、用途变更后同步更新标识内容，避免信息滞后。  

---

 **核心要点**  
- **合规性**：符合《安全标志使用导则》（GB 2894）、《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212）等要求；  
- **耐久可靠**：材质与工艺适应环境，信息长期可识别；  
- **功能导向**：标识内容清晰指向安全、操作与维护需求。  

*应用**：  
- 消防管道标识：红色箭头标注水流方向+管径+用途（“消火栓供水 DN100”）；  
- 配电箱标识：黄底黑字“高压危险”+编号+责任人员电话。  

根据设施类型（工业、民用、公共建筑）可调整标识细节，需结合具体场景深化设计！


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	  8

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	会议室
	20 
	  42.5
	45 

	  目录室
	20 
	  37.5
	  40

	  阅览室
	  38
	  37.5
	  40

	  展示区
	36 
	  52.5
	  55

	多媒体区 
	  34
	  42.5
	  40

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
室内噪声级检测报告 :
    10运行/ 室内噪声级报告书.docx 



5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	  5

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5 

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 

	合计
	10
	10 


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	 **建筑围护结构构造做法与隔声效果简要说明**

---

 **一、围护结构组成与构造做法**  
建筑围护结构主要包括**外墙、屋顶、门窗**等部分，其构造需兼顾保温、防水、隔声及耐久性。以下是典型构造分层及做法：

**1. 外墙**  
- **构造（由内到外）**：  
  1. **内墙饰面层**：石膏板、涂料或瓷砖；  
  2. **隔声层**（可选）：岩棉/玻璃棉板（填充于龙骨间）；  
  3. **结构层**：钢筋混凝土、砌体（砖/加气混凝土砌块）；  
  4. **保温层**：EPS/XPS保温板、岩棉板；  
  5. **防水透气层**：防水砂浆或透气膜；  
  6. **外饰面层**：真石漆、石材干挂或铝板幕墙。  

- **隔声关键**：  
  - 质量定律：结构层越厚重（如24cm砖墙），空气声隔声量越高（约50~55dB）；  
  - 复合构造：增设隔声材料（如岩棉）可提升隔声效果3~5dB；  
  - 缝隙处理：门窗框与墙体接缝用发泡胶密封，减少声桥。

**2. 屋顶**  
- **构造（由上到下）**：  
  1. **防水层**：SBS改性沥青卷材、TPO高分子防水膜；  
  2. **保温层**：挤塑聚苯板（XPS）、聚氨酯喷涂；  
  3. **隔声层**（可选）：混凝土找平层（增加质量）、弹性垫层（减振）；  
  4. **结构层**：钢筋混凝土楼板或钢结构。  

- **隔声关键**：  
  - 楼板撞击声隔声：铺设浮筑地板（如橡胶垫+混凝土层）可降低撞击声15~20dB；  
  - 空气声隔声：楼板厚度≥12cm钢筋混凝土，隔声量≥50dB。

 **3. 门窗**  
- **构造**：  
  - **型材**：断桥铝合金/塑钢（多腔体结构减少传声）；  
  - **玻璃**：双层或三层中空玻璃（6mm+12A+6mm），夹胶玻璃（隔声量35~40dB）；  
  - **密封**：三道胶条（开启扇）、毛条（推拉窗）。  

- **隔声关键**：  
  - 中空玻璃填充惰性气体（如氩气），隔声量提升2~3dB；  
  - 窗框与墙体间弹性连接（避免刚性接触）。

---

 **二、隔声效果评价与标准**  
- **空气声隔声指标**：  
  - 普通外墙：单层24cm砖墙隔声量约50dB，加保温层后可达55dB；  
  - 高要求墙体（如影院）：轻钢龙骨+双层石膏板+岩棉填充，隔声量≥60dB。  
- **撞击声隔声指标**：  
  - 普通楼板：计权标准化撞击声压级≤75dB（GB 50118）；  
  - 高标准楼板（浮筑构造）：可降至≤55dB。  
- **门窗隔声等级**：  
  - 普通断桥窗：Rw≥35dB；  
  - 隔声窗（夹胶+中空）：Rw≥40dB。

---

 **三、提升隔声效果的构造策略**  
1. **质量-弹簧-质量结构**：  
   - 外墙采用“外层重质材料+弹性连接+内层重质材料”（如双层砌块墙+空腔填充隔音棉）。  
2. **弹性隔声层**：  
   - 楼板铺设隔音垫（如橡胶、软木），切断结构传声路径。  
3. **密封完整性**：  
   - 所有接缝、孔洞用密封胶/发泡剂封闭，避免漏声。  
4. **差异化设计**：  
   - 临街外墙加厚或采用复合墙体，门窗配置隔声等级更高的产品。

---

 **四、应用**  
- **休息室**：  
  - 外墙：20cm加气混凝土砌块+5cm岩棉保温层（隔声量≥55dB）；  
  - 外窗：双层中空Low-E玻璃+断桥铝合金窗（Rw≥35dB）。  
- **阅览室*：  
  - 内隔墙：轻钢龙骨+双层石膏板+50mm岩棉（隔声量≥50dB）；  
  - 楼板：浮筑地板（隔声垫+8cm混凝土面层，撞击声≤55dB）。  
- **多媒体**：  
  - 墙体：双层钢板+空腔+吸声棉（隔声量≥70dB）；  
  - 门窗：专业隔声门（Rw≥45dB）+三层夹胶玻璃窗。

---

 **五、规范参考**  
- 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）  
- 《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121）  
- 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485）

---

**总结**：  
建筑围护结构的隔声效果依赖**材料选择、构造层次设计及施工细节**。通过增加质量层、添加弹性隔声材料、严控密封性，可显著提升隔声性能，满足不同场景的声环境需求。设计时需结合功能定位与成本，针对性优化构造方案。


 
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	  办公室
	  隔墙
	  45
	45 
	  50

	
	  阅览室
	  外墙
	  50
	  50
	  55

	
	  会议室
	   门窗
	  35
	  35
	  40

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	  办公室
	普通楼板 
	  45
	  75
	  70

	
	      阅览室 
	浮筑楼板 
	  50
	  65
	  60

	
	  会议室
	隔声吊顶楼板 
	  35
	  70
	  65

	
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	  9

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	  3

	合计
	12
	  12 


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	  阅览室
	300lx 
	  1200
	100

	
	办公室 
	300lx 
	  300
	  100


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光报告书.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/光伏光热一体化模型.skp
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☐自然通风、复合通风：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	  5

	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	 关于图书馆室内热湿环境及热舒适保持时间，图书馆通常采用智能环境控制系统，通过温度调节（夏季24-26°C，冬季20-22°C）和湿度控制（40%-60%RH）来维持热舒适区。新风系统与围护结构保温设计相结合，可持续保持PMV指数在±0.5范围内，配合人体工程学座椅，能够支持持续4小时以上的舒适学习体验。环境参数实时监测系统会根据人流量动态调整送风量，确保热环境稳定性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；
4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：
	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内PMV.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内舒适温度达标比例.docx



 
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	  8

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☑寒冷 ☐夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和
 
☐居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
☑公共建筑
进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例
（%）

	  办公室
	180
	  153
	  85

	   阅览室 
	  1617
	1374.45 
	  85 

	   自习室 
	  78.82
	70.97 
	  90

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷区，建筑朝向为东南向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，利用主导风向，与场地风力发电构件结合，并且夏季利于自然通风。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
 
实际提交材料：
	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



 
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	  9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  9


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	立面采用参数化表皮，随着太阳的倾斜角度射入，开启扇可以调节，最高能达到100%遮阳 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	南 
	  0.24
	  0.24
	  50
	  1706
	  100

	 北
	  0.24
	  0.24
	  8
	  553
	  45

	  东
	  0.24
	  0.24
	  8
	  297
	  120

	  西
	  0.24
	  0.24
	  15
	  297
	  120

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 



