绿色建筑游客中心各功能空间温湿度检测报告

一、项目概述

1. 项目名称：翳然林水游客中心

2. 项目地址：河北省秦皇岛市海港区西港花园

3. 委托单位：燕京理工学院

4 检测目的：依据绿色建筑相关标准及设计要求，对游客中心内展览厅、影音室、文创商店、休息室、咖啡厅等功能空间的温湿度进行检测，判断其是否满足室内环境舒适度要求，为绿色建筑认证及室内环境质量评估提供数据支撑 。

二、检测依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 - [现行版本号]：明确绿色建筑室内环境在温湿度方面的指标要求，作为判定检测结果是否合格的重要依据 。

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883 - [现行版本号]：规定了室内温湿度的合理范围，保障室内人员的健康和舒适 。

3. 游客中心相关设计文件与技术规范：结合游客中心的具体功能定位和设计参数，确定温湿度的设计目标值 。

三、检测环境与条件

1. 检测时间：2025年1月1日-1月3日，涵盖工作日及周末不同时段，模拟游客中心日常运营状态 。

- 检测期间室外气象条件：天气晴朗，室外10°。

四、检测设备

1. 温湿度记录仪

- 检测设备校准：在检测前，所有温湿度记录仪均经过有资质的计量校准机构校准

五、检测方法及测点布置

1. 检测方法：根据相关标准，采用连续监测法，在各功能空间内布置温湿度测点，实时记录空调运行期间室内温湿度数据 。

2. 测点布置：

◦ 展览厅：面积较大，在四角及中心位置共设置5个测点，测点距离墙面不小于0.5m，距离地面高度1.2m 。

◦ 影音室：考虑观影效果和人员分布，在观众席前排、中排、后排各设置1个测点，共3个测点，同时在设备区设置1个测点 。

◦ 文创商店：根据货架布局和顾客活动区域，均匀设置3 - 4个测点 。

◦ 休息室：在休息区域的不同位置设置2 - 3个测点 。

◦ 咖啡厅：在不同座位区域及吧台附近设置3 - 4个测点 。

六、检测结果与分析

（二）结果分析

1. 温度分析：各功能空间平均温度均在绿色建筑标准要求的夏季[24 - 28]℃、冬季[18 - 22]℃范围内 。展览厅因空间较大，人员流动频繁，部分测点在游客高峰期温度略有波动，但仍在可接受范围内；影音室在设备运行和人员集中观影时，温度会稍有上升，但整体稳定；文创商店、休息室和咖啡厅温度较为稳定，满足舒适性要求 。

2. 湿度分析：室内平均相对湿度在45% - 50%之间，符合标准中夏季40% - 65%、冬季30% - 60%的要求 。不同功能空间湿度波动差异不大，表明空调系统的湿度调节功能正常，能有效维持室内湿度稳定 。

七、检测结论

本次对绿色建筑游客中心各功能空间的温湿度检测结果表明，展览厅、影音室、文创商店、休息室、咖啡厅等功能空间的温度和湿度均满足《绿色建筑评价标准》及相关规范要求，室内温湿度环境舒适、稳定，空调系统运行正常且具备良好的温湿度调控能力，有助于提升游客在游客中心的体验感，同时也符合绿色建筑对室内环境质量的严格要求 。

八、检测单位声明

1. 本检测报告仅对本次检测样品负责，检测结果仅反映对该样品的检测状态 。

2. 本检测报告涂改无效，无检测机构专用章、骑缝章无效 。

3. 未经本检测机构书面批准，不得部分复制本检测报告 。