照明现场检测报告

照明现场检测报告

一、报告基本信息

|   项目名称  |         翳然林水游客中心照明系统检测                          |

|----------------------|--------------------------------------------------|

|   检测地点           | 1层公共区域及办公区                |

|   检测日期           | 2025年1月15日                                   |

|   委托单位           | 燕京理工学院                             |

|   检测机构           | 建筑工程检测中心（CMA/CNAS资质）               |

二、检测依据与标准

1.   国家标准

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《照明测量方法》GB/T 5700-2008

- 《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831-2015

2.   行业规范

- 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009

- CIE 189:2020（国际照明委员会光环境评价指南）

三、检测设备与环境条件

|   设备名称           |   型号/精度              |   校准有效期   |

|----------------------|--------------------------|----------------|

| 全自动照度计         | TES-1339A（±3%rdg）      | 2024-05-01     |

| 光谱辐射计           | EVERFINE HAAS-2000       | 2024-03-15     |

| 频闪检测仪           | UPRtek MK350S            | 2024-06-30     |

| 电能质量分析仪       | FLUKE 435-II            | 2024-04-20     |

环境条件  ：温度23℃±2℃，湿度55%±5%，无直射阳光干扰。

检测时段  ：自然光影响最小时段（20:00-22:00）。

四、现场检测项目及结果

1. 照度与均匀度

|   区域         |   检测点   |   照度标准值（lx）   |   实测平均照度（lx）   |   均匀度（U0）   |   判定   |

|----------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|----------|

| 1F大厅         | P1-P6      | 300                  | 285                   | 0.72             | 合格     |

| 2F办公区       | P7-P12     | 500                  | 480                   | 0.65             | 合格     |

| B1厕所       | P13-P18    | 75                   | 79                   | 0.41             | 合格   |

检测方法  ：按GB/T 5700-2008布点，每区域均匀选取6点，距地面0.75m测量。

2. 光色与能效

|   项目                 |   标准要求                      |   实测结果                  |   判定   |

|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|

| 色温（办公区）         | 4000K±150K                     | 4150K                      | 合格     |

| 显色指数（Ra）         | ≥80（GB 50034）                | 82                         | 合格     |

| 色容差（SDCM）         | ≤5（GB/T 31831）               | 4.3                        | 合格     |

| 功率密度（LPD）        | ≤9 W/m²（GB 50034目标值）      | 8.7 W/m²                   | 合格     |

---

3. 动态性能

|   项目                 |   标准要求                      |   实测结果                  |   判定   |

|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|

| 频闪百分比（%）        | ≤10%（IEEE Std 1789-2015）     | 8.5%                       | 合格     |

| 调光响应时间（s）      | ≤2s（智能照明系统）            | 1.8s                       | 合格     |

| 电压波动敏感性         | ±10%电压波动下无闪烁           | 无异常                     | 合格     |

4. 照明控制系统

|   功能测试             |   要求                          |   结果                     |

|------------------------|---------------------------------|----------------------------|

| 人体感应灵敏度         | 探测距离5m内启动照明           | 有效感应距离4.8m           |

| 场景模式切换           | 预设3种模式（会议/休息/全亮）  | 切换正常，无延迟           |

| 能耗监测接口           | 数据实时上传至BMS系统          | 通信正常，数据误差≤2%      |

六、检测结论

1. 本次检测区域整体符合GB 50034-2013标准，

2. 智能控制系统功能正常/