建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 孟子研究院大殿 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济宁 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808SP1 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17843366365 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	12

4.1	工程材料	12

4.2	围护结构作法简要说明	13

4.3	体形系数	13

4.4	窗墙比	14

4.4.1	窗墙比	14

4.4.2	外窗表	14

4.5	可见光透射比	17

4.6	中庭天窗屋顶比	17

4.7	天窗	17

4.7.1	天窗屋顶比	17

4.7.2	天窗类型	17

4.8	屋顶构造	17

4.8.1	屋顶构造一	17

4.9	外墙构造	18

4.9.1	外墙相关构造	18

4.9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	18

4.9.3	外墙平均热工特性	18

4.10	挑空楼板构造	19

4.10.1	挑空楼板构造一	19

4.11	供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板	20

4.12	供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙	20

4.12.1	控温房间隔墙构造一	20

4.13	外窗热工	20

4.13.1	外窗构造	20

4.13.2	外遮阳类型	20

4.13.3	平均传热系数	20

4.13.4	综合太阳得热系数	24

4.13.5	总体热工性能	27

4.14	外门	27

4.15	控温周边地面构造	28

4.15.1	周边地面构造一	28

4.16	采暖地下室外墙构造	28

4.17	变形缝	28

4.18	凸窗板	28

4.19	有效通风换气面积	28

4.20	非中空窗面积比	34

4.21	规定性指标检查结论	34

建筑概况

| 工程名称 | 孟子研究院大殿 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济宁 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.40° | 东经：116.60° |
| 气候分区 | 寒冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上25416㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 29.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 165492.98 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21706.49 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抹面胶浆 | － | － | － | － | － |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(xps)带表皮 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| eps板保温层 | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.470 | 60.0 | 1265.7 | 0.4880 | 依据来源：GB 50176-2016；注：密度：60~160；S：0.47~0.76；导热系数修正系数（β）：1.10 |
| 粒径10~30卵石 | 0.140 | 1.790 | 1200.0 | 262.3 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌体 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0000 | 修正系数1.20 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| c15细石混凝土垫层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

粒径10~30卵石 100mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石灰砂浆 10mm＋合成高分子防水卷材 5mm＋10厚1：3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板(xps)带表皮 80mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

抹面胶浆 5mm＋岩棉板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 150mm＋水泥砂浆 20mm

4. 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙：控温房间隔墙构造一：

混合砂浆 20mm＋加气混凝土砌体 180mm＋混合砂浆 20mm

5. 幕墙：12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗：

传热系数1.670W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 外窗：12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗：

传热系数1.670W/m^2.K，太阳得热系数0.435

7. 外门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

8. 控温周边地面构造：周边地面构造一：

10厚1：3水泥砂浆找平层 50mm＋c15细石混凝土垫层 60mm＋eps板保温层 80mm＋水泥砂浆找平层（1:2.5） 60mm

体形系数

| 外表面积 | 21706.49 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 165492.98 |
| 体形系数 | 0.13 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1279.84 | 4249.04 | 0.30 | 0.80 | 适宜 |
| 北向 | 1551.52 | 4310.03 | 0.36 | 0.80 | 适宜 |
| 东向 | 810.73 | 3212.45 | 0.25 | 0.80 | 适宜 |
| 西向 | 899.44 | 3350.75 | 0.27 | 0.80 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不应大于0.80 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1279.84 |  | 0.60×6.00 | 1 | 60 | 3.60 | 216.00 |
|  |  | 33.30×6.00 | 1 | 1 | 199.80 | 199.80 |
|  |  | 0.60×3.60 | 2 | 12 | 2.16 | 25.92 |
|  |  | 9.10×3.60 | 2 | 2 | 32.76 | 65.52 |
|  |  | 0.60×4.80 | 2 | 36 | 2.88 | 103.68 |
|  |  | 7.10×3.00 | 2 | 2 | 21.30 | 42.60 |
|  |  | 41.50×6.30 | 3 | 1 | 261.45 | 261.45 |
|  |  | 5.70×4.80 | 4 | 2 | 27.36 | 54.72 |
|  |  | 12.90×4.80 | 4 | 1 | 61.92 | 61.92 |
|  |  | 8.60×4.80 | 4 | 2 | 41.28 | 82.56 |
|  |  | 12.10×2.10 | 4 | 1 | 25.41 | 25.41 |
|  |  | 12.15×6.29 | 5 | 1 | 76.42 | 76.42 |
|  |  | 2.38×6.29 | 5 | 2 | 14.94 | 29.88 |
|  |  | 2.70×6.29 | 5 | 2 | 16.98 | 33.96 |
| 北向 1551.52 |  | 4.30×6.00 | 1 | 2 | 25.80 | 51.60 |
|  |  | 0.30×6.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  | 1.50×3.70 | 1 | 2 | 5.55 | 11.10 |
|  |  | 1.00×6.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 0.60×6.00 | 1 | 36 | 3.60 | 129.60 |
|  |  | 4.62×6.00 | 1 | 2 | 27.72 | 55.44 |
|  |  | 11.56×3.60 | 1 | 1 | 41.62 | 41.62 |
|  |  | 7.25×3.60 | 1 | 1 | 26.10 | 26.10 |
|  |  | 7.25×3.60 | 1 | 1 | 26.10 | 26.10 |
|  |  | 2.20×6.00 | 1 | 1 | 13.20 | 13.20 |
|  |  | 0.40×6.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | 1.10×6.00 | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 |
|  |  | 2.23×6.00 | 1 | 1 | 13.35 | 13.35 |
|  |  | 3.60×1.35 | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | 0.60×4.80 | 2 | 48 | 2.88 | 138.24 |
|  |  | 0.60×3.60 | 2 | 12 | 2.16 | 25.92 |
|  |  | 4.62×4.80 | 2 | 2 | 22.18 | 44.35 |
|  |  | 3.00×3.30 | 2 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  |  | 33.30×7.20 | 2 | 1 | 239.76 | 239.76 |
|  |  | 7.00×5.40 | 2 | 2 | 37.80 | 75.60 |
|  |  | 11.90×5.40 | 2 | 1 | 64.26 | 64.26 |
|  |  | 2.20×5.40 | 2 | 1 | 11.88 | 11.88 |
|  |  | 33.90×6.30 | 3 | 1 | 213.57 | 213.57 |
|  |  | 3.80×4.80 | 4 | 2 | 18.24 | 36.48 |
|  |  | 4.50×4.80 | 4 | 2 | 21.60 | 43.20 |
|  |  | 6.00×4.80 | 4 | 1 | 28.80 | 28.80 |
|  |  | 9.00×4.80 | 4 | 1 | 43.20 | 43.20 |
|  |  | 5.10×4.80 | 4 | 1 | 24.48 | 24.48 |
|  |  | 0.60×4.80 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | 4.90×2.10 | 4 | 2 | 10.29 | 20.58 |
|  |  | 12.10×2.10 | 4 | 1 | 25.41 | 25.41 |
|  |  | 4.20×4.80 | 4 | 1 | 20.16 | 20.16 |
|  |  | 12.20×4.58 | 5 | 1 | 55.88 | 55.88 |
|  |  | 4.90×4.58 | 5 | 1 | 22.44 | 22.44 |
|  | LBY-2 | 3.60×1.35 | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 |
| 东向 810.73 |  | 10.10×6.00 | 1 | 1 | 60.60 | 60.60 |
|  |  | 2.25×1.00 | 1 | 5 | 2.25 | 11.25 |
|  |  | 2.70×6.00 | 1 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | 2.45×6.00 | 1 | 1 | 14.70 | 14.70 |
|  |  | 0.60×6.00 | 1 | 6 | 3.60 | 21.60 |
|  |  | 2.80×6.00 | 1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  |  | 0.60×3.60 | 2 | 18 | 2.16 | 38.88 |
|  |  | 2.80×4.80 | 2 | 1 | 13.44 | 13.44 |
|  |  | 13.30×3.00 | 2 | 1 | 39.90 | 39.90 |
|  |  | 3.25×6.30 | 3 | 1 | 20.48 | 20.48 |
|  |  | 3.30×6.30 | 3 | 1 | 20.79 | 20.79 |
|  |  | 23.60×6.30 | 3 | 1 | 148.68 | 148.68 |
|  |  | 3.40×6.30 | 3 | 1 | 21.42 | 21.42 |
|  |  | 1.10×4.80 | 4 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  |  | 5.90×4.80 | 4 | 1 | 28.32 | 28.32 |
|  |  | 7.15×4.80 | 4 | 1 | 34.32 | 34.32 |
|  |  | 6.65×4.80 | 4 | 1 | 31.92 | 31.92 |
|  |  | 2.10×4.80 | 4 | 1 | 10.08 | 10.08 |
|  |  | 5.10×4.80 | 4 | 1 | 24.48 | 24.48 |
|  |  | 10.30×4.80 | 4 | 1 | 49.44 | 49.44 |
|  |  | 2.40×4.80 | 4 | 1 | 11.52 | 11.52 |
|  |  | 12.10×2.10 | 4 | 1 | 25.41 | 25.41 |
|  |  | 4.90×2.10 | 4 | 1 | 10.29 | 10.29 |
|  |  | 0.80×4.80 | 4 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  |  | 4.90×4.58 | 5 | 1 | 22.44 | 22.44 |
|  |  | 12.20×6.29 | 5 | 1 | 76.73 | 76.73 |
|  |  | 5.08×6.29 | 5 | 1 | 31.92 | 31.92 |
| 西向 899.44 |  | 2.25×1.00 | 1 | 5 | 2.25 | 11.25 |
|  |  | 2.45×6.00 | 1 | 1 | 14.70 | 14.70 |
|  |  | 2.70×6.00 | 1 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | 1.80×1.20 | 1~2 | 19 | 2.16 | 41.04 |
|  |  | 0.60×6.00 | 1 | 30 | 3.60 | 108.00 |
|  |  | 10.10×6.00 | 1 | 1 | 60.60 | 60.60 |
|  |  | 0.03×6.00 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 2.80×6.00 | 1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  |  | 13.30×3.00 | 2 | 1 | 39.90 | 39.90 |
|  |  | 2.80×4.80 | 2 | 1 | 13.44 | 13.44 |
|  |  | 3.40×6.30 | 3 | 1 | 21.42 | 21.42 |
|  |  | 3.25×6.30 | 3 | 1 | 20.48 | 20.48 |
|  |  | 3.30×6.30 | 3 | 1 | 20.79 | 20.79 |
|  |  | 23.60×6.30 | 3 | 1 | 148.68 | 148.68 |
|  |  | 7.15×4.80 | 4 | 1 | 34.32 | 34.32 |
|  |  | 0.80×4.80 | 4 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  |  | 6.65×4.80 | 4 | 1 | 31.92 | 31.92 |
|  |  | 2.10×4.80 | 4 | 1 | 10.08 | 10.08 |
|  |  | 1.10×4.80 | 4 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  |  | 2.40×4.80 | 4 | 1 | 11.52 | 11.52 |
|  |  | 10.30×4.80 | 4 | 1 | 49.44 | 49.44 |
|  |  | 12.10×2.10 | 4 | 1 | 25.41 | 25.41 |
|  |  | 4.90×2.10 | 4 | 1 | 10.29 | 10.29 |
|  |  | 5.10×4.80 | 4 | 1 | 24.48 | 24.48 |
|  |  | 5.90×4.80 | 4 | 1 | 28.32 | 28.32 |
|  |  | 12.20×6.29 | 5 | 1 | 76.73 | 76.73 |
|  |  | 5.08×6.29 | 5 | 1 | 31.92 | 31.92 |
|  |  | 4.90×4.58 | 5 | 1 | 22.44 | 22.44 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.30 |  | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 0.36 |  | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.25 |  | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.27 |  | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

中庭天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粒径10~30卵石 | 100 | 0.140 | 1.790 | 1.00 | 0.714 | 1.279 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 合成高分子防水卷材 | 5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.033 | 0.202 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 20 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.016 | 0.210 |
| 挤塑聚苯板(xps)带表皮 | 80 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 2.667 | 0.973 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 3.469 | 3.192 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆 | 5 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板 | 100 | 0.040 | 0.470 | 1.00 | 2.500 | 1.175 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 345 | － | － | － | 2.659 | 3.644 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2958.69 | 1.000 | 0.36 | 3.64 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2733.25 | 1.000 | 0.36 | 3.64 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2401.72 | 1.000 | 0.36 | 3.64 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2451.31 | 1.000 | 0.36 | 3.64 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 10544.97 | 1.000 | 0.36 | 3.64 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 150 | 0.040 | 0.470 | 1.00 | 3.750 | 1.763 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 3.793 | 2.252 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板

本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 加气混凝土砌体 | 180 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 0.818 | 2.946 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.864 | 3.441 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗 | 65 | 1.67 | 0.44 | 1.000 | 辐射率≤0.15；离线；蓝色反射颜色-无色玻璃 |
| 2 | 12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗 | 18 | 1.67 | 0.44 | 0.800 | 辐射率≤0.15；离线；蓝色反射颜色-无色玻璃 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 60 | 3.600 | 216.000 | 18 | 1.670 |
| 2 |  | 1 | 1 | 199.800 | 199.800 | 65 | 1.670 |
| 3 |  | 2 | 12 | 2.160 | 25.920 | 18 | 1.670 |
| 4 |  | 2 | 2 | 32.760 | 65.520 | 18 | 1.670 |
| 5 |  | 2 | 36 | 2.880 | 103.680 | 18 | 1.670 |
| 6 |  | 2 | 2 | 21.300 | 42.600 | 18 | 1.670 |
| 7 |  | 3 | 1 | 261.450 | 261.450 | 65 | 1.670 |
| 8 |  | 4 | 2 | 27.360 | 54.720 | 65 | 1.670 |
| 9 |  | 4 | 1 | 61.920 | 61.920 | 65 | 1.670 |
| 10 |  | 4 | 2 | 41.280 | 82.560 | 65 | 1.670 |
| 11 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 1.670 |
| 12 |  | 5 | 1 | 76.418 | 76.418 | 65 | 1.670 |
| 13 |  | 5 | 2 | 14.938 | 29.875 | 65 | 1.670 |
| 14 |  | 5 | 2 | 16.982 | 33.964 | 65 | 1.670 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1279.837 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.670 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 25.800 | 51.600 | 65 | 1.670 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 65 | 1.670 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.550 | 11.100 | 65 | 1.670 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 65 | 1.670 |
| 5 |  | 1 | 36 | 3.600 | 129.600 | 18 | 1.670 |
| 6 |  | 1 | 2 | 27.720 | 55.440 | 18 | 1.670 |
| 7 |  | 1 | 1 | 41.616 | 41.616 | 18 | 1.670 |
| 8 |  | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 18 | 1.670 |
| 9 |  | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 18 | 1.670 |
| 10 |  | 1 | 1 | 13.200 | 13.200 | 65 | 1.670 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 1.670 |
| 12 |  | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 65 | 1.670 |
| 13 |  | 1 | 1 | 13.350 | 13.350 | 65 | 1.670 |
| 14 |  | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 1.670 |
| 15 |  | 2 | 48 | 2.880 | 138.240 | 18 | 1.670 |
| 16 |  | 2 | 12 | 2.160 | 25.920 | 18 | 1.670 |
| 17 |  | 2 | 2 | 22.176 | 44.352 | 18 | 1.670 |
| 18 |  | 2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 1.670 |
| 19 |  | 2 | 1 | 239.760 | 239.760 | 65 | 1.670 |
| 20 |  | 2 | 2 | 37.800 | 75.600 | 18 | 1.670 |
| 21 |  | 2 | 1 | 64.260 | 64.260 | 18 | 1.670 |
| 22 |  | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 1.670 |
| 23 |  | 3 | 1 | 213.570 | 213.570 | 65 | 1.670 |
| 24 |  | 4 | 2 | 18.240 | 36.480 | 65 | 1.670 |
| 25 |  | 4 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 1.670 |
| 26 |  | 4 | 1 | 28.800 | 28.800 | 65 | 1.670 |
| 27 |  | 4 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 1.670 |
| 28 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 1.670 |
| 29 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 1.670 |
| 30 |  | 4 | 2 | 10.290 | 20.580 | 18 | 1.670 |
| 31 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 1.670 |
| 32 |  | 4 | 1 | 20.160 | 20.160 | 65 | 1.670 |
| 33 |  | 5 | 1 | 55.876 | 55.876 | 18 | 1.670 |
| 34 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 1.670 |
| 35 | LBY-2 | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 1.670 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1551.516 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.670 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 60.600 | 60.600 | 65 | 1.670 |
| 2 |  | 1 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 1.670 |
| 3 |  | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 1.670 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.700 | 14.700 | 65 | 1.670 |
| 5 |  | 1 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 1.670 |
| 6 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 1.670 |
| 7 |  | 2 | 18 | 2.160 | 38.880 | 18 | 1.670 |
| 8 |  | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 1.670 |
| 9 |  | 2 | 1 | 39.900 | 39.900 | 18 | 1.670 |
| 10 |  | 3 | 1 | 20.475 | 20.475 | 65 | 1.670 |
| 11 |  | 3 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 1.670 |
| 12 |  | 3 | 1 | 148.680 | 148.680 | 65 | 1.670 |
| 13 |  | 3 | 1 | 21.420 | 21.420 | 65 | 1.670 |
| 14 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 65 | 1.670 |
| 15 |  | 4 | 1 | 28.320 | 28.320 | 65 | 1.670 |
| 16 |  | 4 | 1 | 34.320 | 34.320 | 65 | 1.670 |
| 17 |  | 4 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 1.670 |
| 18 |  | 4 | 1 | 10.080 | 10.080 | 65 | 1.670 |
| 19 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 1.670 |
| 20 |  | 4 | 1 | 49.440 | 49.440 | 65 | 1.670 |
| 21 |  | 4 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 1.670 |
| 22 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 1.670 |
| 23 |  | 4 | 1 | 10.290 | 10.290 | 18 | 1.670 |
| 24 |  | 4 | 1 | 3.840 | 3.840 | 65 | 1.670 |
| 25 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 1.670 |
| 26 |  | 5 | 1 | 76.733 | 76.733 | 65 | 1.670 |
| 27 |  | 5 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 1.670 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 810.729 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.670 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 1.670 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.700 | 14.700 | 65 | 1.670 |
| 3 |  | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 1.670 |
| 4 |  | 1~2 | 19 | 2.160 | 41.040 | 18 | 1.670 |
| 5 |  | 1 | 30 | 3.600 | 108.000 | 18 | 1.670 |
| 6 |  | 1 | 1 | 60.600 | 60.600 | 65 | 1.670 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.150 | 0.150 | 65 | 1.670 |
| 8 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 1.670 |
| 9 |  | 2 | 1 | 39.900 | 39.900 | 18 | 1.670 |
| 10 |  | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 1.670 |
| 11 |  | 3 | 1 | 21.420 | 21.420 | 65 | 1.670 |
| 12 |  | 3 | 1 | 20.475 | 20.475 | 65 | 1.670 |
| 13 |  | 3 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 1.670 |
| 14 |  | 3 | 1 | 148.680 | 148.680 | 65 | 1.670 |
| 15 |  | 4 | 1 | 34.320 | 34.320 | 65 | 1.670 |
| 16 |  | 4 | 1 | 3.840 | 3.840 | 65 | 1.670 |
| 17 |  | 4 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 1.670 |
| 18 |  | 4 | 1 | 10.080 | 10.080 | 65 | 1.670 |
| 19 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 65 | 1.670 |
| 20 |  | 4 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 1.670 |
| 21 |  | 4 | 1 | 49.440 | 49.440 | 65 | 1.670 |
| 22 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 1.670 |
| 23 |  | 4 | 1 | 10.290 | 10.290 | 18 | 1.670 |
| 24 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 1.670 |
| 25 |  | 4 | 1 | 28.320 | 28.320 | 65 | 1.670 |
| 26 |  | 5 | 1 | 76.733 | 76.733 | 65 | 1.670 |
| 27 |  | 5 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 1.670 |
| 28 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 1.670 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 899.439 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.670 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 60 | 3.600 | 216.000 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 2 |  | 1 | 1 | 199.800 | 199.800 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 |  | 2 | 12 | 2.160 | 25.920 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 4 |  | 2 | 2 | 32.760 | 65.520 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 5 |  | 2 | 36 | 2.880 | 103.680 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 6 |  | 2 | 2 | 21.300 | 42.600 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 7 |  | 3 | 1 | 261.450 | 261.450 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 8 |  | 4 | 2 | 27.360 | 54.720 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 9 |  | 4 | 1 | 61.920 | 61.920 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 10 |  | 4 | 2 | 41.280 | 82.560 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 11 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 12 |  | 5 | 1 | 76.418 | 76.418 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 13 |  | 5 | 2 | 14.938 | 29.875 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 14 |  | 5 | 2 | 16.982 | 33.964 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1279.837 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 25.800 | 51.600 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.550 | 11.100 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 5 |  | 1 | 36 | 3.600 | 129.600 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 6 |  | 1 | 2 | 27.720 | 55.440 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 7 |  | 1 | 1 | 41.616 | 41.616 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 8 |  | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 9 |  | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 10 |  | 1 | 1 | 13.200 | 13.200 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 12 |  | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 13 |  | 1 | 1 | 13.350 | 13.350 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 14 |  | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 15 |  | 2 | 48 | 2.880 | 138.240 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 16 |  | 2 | 12 | 2.160 | 25.920 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 17 |  | 2 | 2 | 22.176 | 44.352 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 18 |  | 2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 19 |  | 2 | 1 | 239.760 | 239.760 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 20 |  | 2 | 2 | 37.800 | 75.600 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 21 |  | 2 | 1 | 64.260 | 64.260 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 22 |  | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 23 |  | 3 | 1 | 213.570 | 213.570 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 24 |  | 4 | 2 | 18.240 | 36.480 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 25 |  | 4 | 2 | 21.600 | 43.200 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 26 |  | 4 | 1 | 28.800 | 28.800 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 27 |  | 4 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 28 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 29 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 30 |  | 4 | 2 | 10.290 | 20.580 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 31 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 32 |  | 4 | 1 | 20.160 | 20.160 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 33 |  | 5 | 1 | 55.876 | 55.876 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 34 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 35 | LBY-2 | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1551.516 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 60.600 | 60.600 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 2 |  | 1 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 |  | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.700 | 14.700 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 5 |  | 1 | 6 | 3.600 | 21.600 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 6 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 7 |  | 2 | 18 | 2.160 | 38.880 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 8 |  | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 9 |  | 2 | 1 | 39.900 | 39.900 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 10 |  | 3 | 1 | 20.475 | 20.475 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 11 |  | 3 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 12 |  | 3 | 1 | 148.680 | 148.680 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 13 |  | 3 | 1 | 21.420 | 21.420 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 14 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 15 |  | 4 | 1 | 28.320 | 28.320 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 16 |  | 4 | 1 | 34.320 | 34.320 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 17 |  | 4 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 18 |  | 4 | 1 | 10.080 | 10.080 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 19 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 20 |  | 4 | 1 | 49.440 | 49.440 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 21 |  | 4 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 22 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 23 |  | 4 | 1 | 10.290 | 10.290 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 24 |  | 4 | 1 | 3.840 | 3.840 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 25 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 26 |  | 5 | 1 | 76.733 | 76.733 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 27 |  | 5 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 810.729 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.700 | 14.700 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 |  | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 4 |  | 1~2 | 19 | 2.160 | 41.040 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 5 |  | 1 | 30 | 3.600 | 108.000 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 6 |  | 1 | 1 | 60.600 | 60.600 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.150 | 0.150 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 8 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 9 |  | 2 | 1 | 39.900 | 39.900 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 10 |  | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 11 |  | 3 | 1 | 21.420 | 21.420 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 12 |  | 3 | 1 | 20.475 | 20.475 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 13 |  | 3 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 14 |  | 3 | 1 | 148.680 | 148.680 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 15 |  | 4 | 1 | 34.320 | 34.320 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 16 |  | 4 | 1 | 3.840 | 3.840 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 17 |  | 4 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 18 |  | 4 | 1 | 10.080 | 10.080 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 19 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 20 |  | 4 | 1 | 11.520 | 11.520 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 21 |  | 4 | 1 | 49.440 | 49.440 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 22 |  | 4 | 1 | 25.410 | 25.410 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 23 |  | 4 | 1 | 10.290 | 10.290 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 24 |  | 4 | 1 | 24.480 | 24.480 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 25 |  | 4 | 1 | 28.320 | 28.320 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 26 |  | 5 | 1 | 76.733 | 76.733 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 27 |  | 5 | 1 | 31.920 | 31.920 | 65 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 28 |  | 5 | 1 | 22.442 | 22.442 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 899.439 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1279.84 | 1.67 | 0.44 | 0.30 | K≤2.40, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 北向 | 1551.52 | 1.67 | 0.44 | 0.36 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 810.73 | 1.67 | 0.44 | 0.25 | K≤2.40, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 899.44 | 1.67 | 0.44 | 0.27 | K≤2.40, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 | 4541.52 | 1.67 | 0.44 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 35.78 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019 第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

控温周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 50 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.039 | 0.524 |
| c15细石混凝土垫层 | 60 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.047 | 0.629 |
| eps板保温层 | 80 | 0.041 | 0.287 | 1.00 | 1.951 | 0.560 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 60 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.065 | 0.729 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.102 | 2.442 |
| 保温材料层R | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 740.43 |  | 284.56 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 740.41 |  | 315.75 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 721.18 |  | 588.30 | 未编号 | 60.60 | 0.30 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 26.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1007 | 350.76 |  | 326.70 | 未编号 | 26.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1010 | 143.95 |  | 61.20 | 未编号 | 16.80 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1011 | 133.84 |  | 168.90 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 118.72 |  | 131.10 | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1016 | 68.87 |  | 102.00 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1024 | 64.22 |  | 46.80 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1025 | 64.22 |  | 46.80 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1027 | 33.21 |  | 42.30 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1028 | 32.53 |  | 76.20 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1029 | 32.53 |  | 76.20 | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1037 | 25.76 |  | 73.43 | 未编号 | 13.20 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1038 | 25.76 |  | 73.14 | 未编号 | 13.35 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.05 | 不适宜 |
| 2 | 2001 | 1831.88 |  | 732.74 | 未编号 | 37.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 64.26 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 37.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2002 | 766.63 |  | 538.31 | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 32.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 39.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2003 | 761.79 |  | 538.31 | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 32.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 39.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 194.43 |  | 230.40 | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2008 | 194.40 |  | 230.40 | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2009 | 138.96 |  | 77.76 | 未编号 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2010 | 138.96 |  | 66.24 | 未编号 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2011 | 133.84 |  | 202.68 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2012 | 133.84 |  | 202.68 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2013 | 66.76 |  | 61.92 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2014 | 66.76 |  | 63.36 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2015 | 66.76 |  | 61.92 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2016 | 66.76 |  | 63.36 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2019 | 64.22 |  | 56.16 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2020 | 64.22 |  | 56.16 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2021 | 41.41 |  | 52.20 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2022 | 41.41 |  | 78.12 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2023 | 33.21 |  | 50.76 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2024 | 33.21 |  | 50.76 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2025 | 32.53 |  | 91.44 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2026 | 32.53 |  | 91.44 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2029 | 27.84 |  | 33.12 | 未编号 | 9.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2030 | 27.84 |  | 33.12 | 未编号 | 9.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2032 | 27.45 |  | 43.20 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2035 | 25.76 |  | 88.07 | 未编号 | 11.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2038 | 21.89 |  | 32.04 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2039 | 21.89 |  | 32.04 | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4012 | 30.63 |  | 33.12 | 未编号 | 5.28 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4013 | 30.63 |  | 33.12 | 未编号 | 5.28 | 0.30 | 幕墙 | － | 0.05 | 不适宜 |
| 5 | 5002 | 433.54 |  | 407.16 | 未编号 | 22.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 55.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 22.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 22.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 1279.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 1551.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 810.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 899.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 外门 | 满足 |  |
| 11 | 控温周边地面构造 | 满足 |  |
| 12 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 13 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019的要求。