[image: image12.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13537684010 


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

5.3 体形系数

6

5.3.1 体形系数

7

5.3.2 楼层信息表

7

5.4 窗墙比

7

5.4.1 窗墙比

7

5.4.2 外窗表

8

5.5 天窗

8

5.5.1 天窗屋顶比

9

5.5.2 天窗类型

9

5.6 屋顶

9

5.6.1 屋顶构造一

9

5.7 外墙

9

5.7.1 外墙相关构造

10

5.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

10

5.7.3 外墙平均热工特性

11

5.8 外窗热工

11

5.8.1 外窗

11

5.8.2 建筑遮阳措施

11

5.8.3 外遮阳类型

12

5.8.4 平均传热系数

14

5.8.5 综合太阳得热系数

16

5.8.6 总体热工性能

16

5.9 可开启窗扇

16

6 围护结构概况

16

7 房间类型

16

7.1 房间参数表

17

7.2 作息时间表

17

8 暖通空调系统

17

8.1 系统类型

17

8.1.1 系统分区

17

8.1.2 热回收参数

17

8.2 制冷系统

17

8.2.1 默认冷源

18

8.3 供暖系统

18

8.3.1 默认热源

19

8.4 空调风机

19

8.4.1 独立新排风

19

8.4.2 风机盘管

19

9 照明

19

10 插座设备

19

11 光伏发电

20

12 计算结果

20

12.1 负荷分项统计

20

12.2 逐月负荷表

21

12.3 逐月电耗

22

12.4 全年能耗

24

13 附录

24

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

24

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

24

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

24

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

25

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	建筑面积(m2)
	地上22107    地下9075

	建筑层数
	地上5          地下2

	建筑高度（m）
	地上34.0     地下7.2

	建筑体积(m3)
	145047.82

	建筑外表面积(m2)
	23155.11

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.15-8.15,供暖期:12.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
广东-广州, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

40

35

30

25

20

H
0
5
0

M2 31 41 SA e T/ 81 94 101 114 121




逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

4. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

体形系数

体形系数

	外表面积
	23155.11

	建筑体积
	145047.82

	体形系数
	0.16


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-2
	3.600
	4137.76
	0.00
	20349.42

	-1
	3.600
	4937.33
	0.00
	17785.84

	1
	5.100
	7878.93
	2139.38
	40227.18

	2
	4.500
	3764.72
	3895.93
	26088.20

	3
	6.500
	5453.45
	1664.10
	38655.85

	4
	9.900
	0.00
	48.84
	0.00

	5
	8.000
	5009.57
	10397.30
	40076.60

	屋顶
	－
	－
	5009.57
	－

	合计
	34.00
	31181.76
	23155.11
	145047.82


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1582.52
	2720.23
	0.58

	北向
	北-默认立面
	566.14
	2725.18
	0.21

	东向
	东-默认立面
	1232.75
	2586.71
	0.48

	西向
	西-默认立面
	560.04
	2587.87
	0.22


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	347.45
	1582.52

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~2
	
	
	69.42
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	356.91
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	248.94
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	5
	
	
	524.22
	

	
	
	。
	2.57×1.50
	1
	1
	3.85
	3.85
	

	
	
	。
	2.43×1.50
	1
	1
	3.65
	3.65
	

	
	
	。
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	。
	1.80×2.10
	5
	6
	3.78
	22.68
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	
	1~2
	
	
	299.08
	566.14

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	109.22
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	5
	
	
	100.79
	

	
	
	。
	2.82×1.50
	5
	2
	4.23
	8.46
	

	
	
	。
	1.80×1.50
	5
	6
	2.70
	16.20
	

	
	
	。
	3.42×2.10
	5
	1
	7.18
	7.18
	

	
	
	。
	3.19×2.10
	5
	1
	6.71
	6.71
	

	
	
	。
	3.66×2.10
	5
	1
	7.70
	7.70
	

	
	
	。
	1.80×2.10
	5
	1
	3.78
	3.78
	

	
	
	。
	3.35×2.10
	5
	1
	7.03
	7.03
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	118.01
	1232.75

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	31.35
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	100.09
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	5
	
	
	957.97
	

	
	
	。
	1.80×2.10
	5
	5
	3.78
	18.90
	

	
	
	。
	3.06×2.10
	5
	1
	6.42
	6.42
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	30.10
	560.04

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	400.38
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	104.00
	

	
	
	。
	1.80×1.50
	5
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	。
	1.80×2.10
	5
	2
	3.78
	7.56
	

	
	
	。
	3.00×2.10
	5
	2
	6.30
	12.60
	


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3003
	
	10.45
	4822.43
	0.00

	2002
	
	10.45
	1540.81
	0.01

	3001
	
	0.12
	2017.86
	0.00

	3002
	
	475.85
	485.70
	0.98

	整栋建筑
	496.86
	12999.65
	0.04


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	66
	3.90
	0.65
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	3.90
	0.65
	


屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image4.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1124.28
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	平均传热系数K
	1.11 × 1.00 = 1.11


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2128.17
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	平均传热系数K
	1.11 × 1.00 = 1.11


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1351.86
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	平均传热系数K
	1.11 × 1.00 = 1.11


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2003.05
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	平均传热系数K
	1.11 × 1.00 = 1.11


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	6607.36
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	平均传热系数K
	1.11 × 1.00 = 1.11


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.65
	1.000
	

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	

	
	
	窗编号

	
	
	。


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	百叶遮阳/平板遮阳/部分无遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	百叶遮阳/平板遮阳/部分无遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	百叶遮阳/部分无遮阳
	应采取遮阳措施


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image5.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


百叶遮阳

[image: image6.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	347.454
	65
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	69.420
	65
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	356.908
	65
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	248.937
	65
	3.900

	5
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	524.218
	65
	3.900

	6
	。
	1
	1
	3.852
	3.852
	18
	3.900

	7
	。
	1
	1
	3.648
	3.648
	18
	3.900

	8
	。
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	3.900

	9
	。
	5
	6
	3.780
	22.680
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	1582.516
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	299.079
	65
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	109.217
	65
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	100.785
	65
	3.900

	4
	。
	5
	2
	4.228
	8.455
	18
	3.900

	5
	。
	5
	6
	2.700
	16.200
	18
	3.900

	6
	。
	5
	1
	7.184
	7.184
	18
	3.900

	7
	。
	5
	1
	6.708
	6.708
	18
	3.900

	8
	。
	5
	1
	7.696
	7.696
	18
	3.900

	9
	。
	5
	1
	3.780
	3.780
	18
	3.900

	10
	。
	5
	1
	7.034
	7.034
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	566.139
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	118.013
	65
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	31.353
	65
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	100.092
	65
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	957.968
	65
	3.900

	5
	。
	5
	5
	3.780
	18.900
	18
	3.900

	6
	。
	5
	1
	6.425
	6.425
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	1232.750
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	30.101
	65
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	400.378
	65
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	104.000
	65
	3.900

	4
	。
	5
	2
	2.700
	5.400
	18
	3.900

	5
	。
	5
	2
	3.780
	7.560
	18
	3.900

	6
	。
	5
	2
	6.300
	12.600
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	560.039
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	347.454
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.713
	0.465

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	69.420
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	356.908
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.710
	0.463

	4
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	248.937
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.720
	0.470

	5
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	524.218
	65
	0.653
	平板遮阳0
	0.957
	0.624

	6
	。
	1
	1
	3.852
	3.852
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	7
	。
	1
	1
	3.648
	3.648
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	8
	。
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	9
	。
	5
	6
	3.780
	22.680
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	1582.516
	综合太阳得热系数
	0.531


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	299.079
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	109.217
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.751
	0.490

	3
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	100.785
	65
	0.653
	平板遮阳0
	0.963
	0.628

	4
	。
	5
	2
	4.228
	8.455
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	。
	5
	6
	2.700
	16.200
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	。
	5
	1
	7.184
	7.184
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	7
	。
	5
	1
	6.708
	6.708
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	8
	。
	5
	1
	7.696
	7.696
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	9
	。
	5
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	10
	。
	5
	1
	7.034
	7.034
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	566.139
	综合太阳得热系数
	0.617


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	118.013
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	31.353
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.673
	0.439

	3
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	100.092
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.722
	0.471

	4
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	957.968
	65
	0.653
	平板遮阳0
	0.956
	0.624

	5
	。
	5
	5
	3.780
	18.900
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	。
	5
	1
	6.425
	6.425
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	1232.750
	综合太阳得热系数
	0.610


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	30.101
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.665
	0.434

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	400.378
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	104.000
	65
	0.653
	百叶遮阳0
	0.708
	0.462

	4
	。
	5
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	。
	5
	2
	3.780
	7.560
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	。
	5
	2
	6.300
	12.600
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	560.039
	综合太阳得热系数
	0.605


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1582.52
	3.90
	0.53
	0.58

	北向
	北-默认立面
	566.14
	3.90
	0.62
	0.21

	东向
	东-默认立面
	1232.75
	3.90
	0.61
	0.48

	西向
	西-默认立面
	560.04
	3.90
	0.61
	0.22

	综合平均
	
	3941.44
	3.90
	0.58
	0.37


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.77
3.69

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	1.11
2.94

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.18

2.15

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	3.90

0.65

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.58
	3.90
	0.53

	
	北向
	北-默认立面
	0.21
	3.90
	0.62

	
	东向
	东-默认立面
	0.48
	3.90
	0.61

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	3.90
	0.61


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	22536.10
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.50
	5℃
	0.55
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	0
	1
	0
	4.00
	31
	38
	10

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	2312
	9
	528
	4.38
	282
	338
	90

	60~80
	2656
	8
	577
	4.61
	250
	301
	80

	80~100
	1979
	4
	396
	5.00
	125
	150
	40

	>100
	1056130
	504
	50400
	－
	15775
	18950
	5040

	合计
	1063078
	526
	51901
	
	16464
	19778
	5260


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	19752
	0.78
	0.92
	2.93
	9393


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	14900
	479
	18010

	40
	400
	37.6
	0.0940
	3868
	14
	526

	60
	600
	37.6
	0.0627
	984
	2
	75

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	19752
	495
	18612


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	102791
	0.24
	24670
	1210
	29851

	合计
	29851


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	82233
	0.8
	0.24
	19736
	1210
	23880

	合计
	23880


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1020
	408

	合计
	408


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	目录室
	13.44
	194
	23340
	313691

	总计
	313691


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	目录室
	35.25
	194
	23340
	822739

	总计
	822739


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12702，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	800
	15
	0.75
	0.85
	98520

	总计
	98520


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-1.31
	0.65
	0.40
	-0.62
	0.26
	-0.63

	供冷(kWh/㎡)
	9.35
	9.31
	3.51
	13.97
	-2.04
	34.09


[image: image7.png]FERSTKWh)





[image: image8.png]FLHMKWh)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9828
	0
	511.635
	1月28日8时
	0.000
	--

	2月
	7863
	0
	471.989
	2月7日8时
	0.000
	--

	3月
	725
	0
	130.534
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	211688
	0.000
	--
	2617.448
	6月24日8时

	7月
	0
	577787
	0.000
	--
	2994.581
	7月22日8时

	8月
	0
	273599
	0.000
	--
	2901.097
	8月5日8时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	1336
	0
	128.001
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image9.png]



[image: image10.png]



逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.35
	0.35
	0.89
	2.32
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	0.24
	0.27
	0.68
	1.79
	
	
	

	3
	0.00
	0.16
	0.17
	0.85
	2.22
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.85
	2.22
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.89
	2.32
	
	
	

	6
	0.67
	0.00
	0.17
	0.76
	2.01
	
	
	

	7
	1.58
	0.00
	0.40
	0.93
	2.43
	
	
	

	8
	0.75
	0.00
	0.19
	0.89
	2.32
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.80
	2.11
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.80
	2.11
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.85
	2.22
	
	
	

	12
	0.00
	0.15
	0.19
	0.89
	2.32
	
	
	

	合计
	3.00
	0.90
	1.74
	10.06
	26.39
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	34.09
	

	
	耗热量
	0.63
	

	
	冷热合计
	34.73
	

	热回收
	供冷
	2.04
	

	
	供暖
	0.26
	

	
	冷热合计
	2.30
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	1.66
	

	
	冷却水泵
	0.53
	

	
	冷冻水泵
	0.63
	

	
	冷却塔
	0.17
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	3.00
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.30
	

	
	供暖水泵
	0.60
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	0.90
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.72
	

	
	风机盘管
	0.01
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.74
	

	照明电耗(El)
	10.06
	

	插座设备电耗(Ej)
	26.39
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	3.16
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	3.16
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	38.92
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image11.png]SARERER AR

B
ZEsAR AL
%
© {HEE A
= EERL
B

2a%
HRERE
3%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	目录室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image12.png]