建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 启东滨海工业园滨海医院建设工程设计项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 设计编号 | A232002895 |
| 建设单位 | 启东市新城建设投资发展有限公司 |
| 设计单位 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15696828582 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	12

4.10 非中空窗面积比	14

4.11 可开启窗扇	14

4.12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 启东滨海工业园滨海医院建设工程设计项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上17037㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 31.3m |
| 建筑（节能计算）体积 | 80897.31 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 12676.72 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.56 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.73 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5~7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 非承重混凝土复合保温砌块 | 0.270 | 2.800 | 1200.0 | 332.7 | 0.0000 | 江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021 |
| 蒸压加气混凝土砌块（砂加气） | 0.170 | 3.000 | 600.0 | 1213.3 | 0.0000 | 江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 0.500 | 6.180 | 1000.0 | 875.3 | 0.0000 | 江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| XPS板（030级）（屋面） | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 | 江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.821,D=4.586)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 120mm＋非承重混凝土复合保温砌块 20mm

2. 外墙：剪力墙构造一 (K=0.641,D=4.847)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 70mm＋蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 200mm＋非承重混凝土复合保温砌块 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.918,D=3.435)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 70mm＋蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 120mm＋非承重混凝土复合保温砌块 20mm

4. 外窗：60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 12676.72 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 80897.31 |
| 体形系数 | 0.16 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.500 | 3967.13 | 1948.60 | 21819.24 |
| 2 | 4.500 | 3823.36 | 1787.70 | 17205.12 |
| 3 | 4.500 | 2497.13 | 2561.73 | 13527.07 |
| 4 | 4.200 | 1730.05 | 2214.99 | 7266.23 |
| 5~7 | 12.600 | 5018.97 | 2490.71 | 21079.66 |
| 屋顶 | － | － | 1672.98 | － |
| 合计 | 31.30 | 17036.65 | 12676.72 | 80897.31 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 3170.19 | 3196.23 | 0.99 |
| 北向 | 立面2 | 3154.41 | 3180.45 | 0.99 |
| 东向 | 立面3 | 1113.49 | 1148.78 | 0.97 |
| 西向 | 立面4 | 1115.57 | 1150.83 | 0.97 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~7 |  |  | 3170.19 | 3170.19 |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~7 |  |  | 3154.41 | 3154.41 |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~7 |  |  | 1113.49 | 1113.49 |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~7 |  |  | 1115.57 | 1115.57 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 90 | 0.500 | 6.180 | 1.10 | 0.164 | 1.112 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 蒸压加气混凝土砌块（砂加气） | 120 | 0.170 | 3.000 | 1.00 | 0.706 | 2.118 |
| 非承重混凝土复合保温砌块 | 20 | 0.270 | 2.800 | 1.00 | 0.074 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.058 | 4.586 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 70 | 0.500 | 6.180 | 1.10 | 0.127 | 0.865 |
| 蒸压加气混凝土砌块（砂加气） | 200 | 0.170 | 3.000 | 1.00 | 1.176 | 3.529 |
| 非承重混凝土复合保温砌块 | 20 | 0.270 | 2.800 | 1.00 | 0.074 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.399 | 4.847 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 修正后外墙K | 0.64 * 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 外保温 | 自保温、夹芯保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数ψ | 1.05 | 1.10 | 1.15 |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 70 | 0.500 | 6.180 | 1.10 | 0.127 | 0.865 |
| 蒸压加气混凝土砌块（砂加气） | 120 | 0.170 | 3.000 | 1.00 | 0.706 | 2.118 |
| 非承重混凝土复合保温砌块 | 20 | 0.270 | 2.800 | 1.00 | 0.074 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.929 | 3.435 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 110 | 2.50 | 0.37 | 0.620 | 《建筑节能门窗》16J607 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 3170.187 | 110 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 3170.187 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 3154.410 | 110 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 3154.410 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 1113.488 | 110 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1113.488 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 1115.571 | 110 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1115.571 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 3170.187 | 110 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 3170.187 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 3154.410 | 110 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 3154.410 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 1113.488 | 110 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1113.488 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~7 |  |  | 1115.571 | 110 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1115.571 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 3170.19 | 2.50 | 0.37 | 0.99 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 3154.41 | 2.50 | 0.37 | 0.99 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 1113.49 | 2.50 | 0.37 | 0.97 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 1115.57 | 2.50 | 0.37 | 0.97 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 8553.66 | 2.50 | 0.37 | 0.99 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 3170.19 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 3154.41 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1113.49 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1115.57 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 不满足 | 不可 |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 不可 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。