| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[候诊、挂号大厅] | 综合大厅 | IV | 侧面 | 19.40 | 3.72 | 5.22 | 满足 |
|  | 1008[输液室] | 治疗室 | III | 侧面 | 20.17 | 5.67 | 3.56 | 满足 |
|  | 1015[护士站] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.53 | 3.59 | 3.21 | 满足 |
|  | 1018[药房] | 药房 | III | 侧面 | 11.99 | 6.42 | 1.87 | 满足 |
|  | 1027[3星以下客房] | 客房 | IV | 侧面 | 17.54 | 5.01 | 3.50 | 满足 |
|  | 1037[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 11.16 | 2.61 | 4.27 | 满足 |
|  | 1051[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.58 | 5.36 | 1.79 | 满足 |
|  | 1055[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.74 | 5.52 | 2.49 | 满足 |
|  | 1060[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.93 | 2.16 | 3.67 | 满足 |
|  | 1080[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.52 | 6.42 | 1.33 | 满足 |
|  | 1088[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.30 | 5.21 | 2.75 | 满足 |
|  | 1115[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.82 | 6.11 | 2.59 | 满足 |
|  | 1130[急诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.71 | 2.60 | 2.97 | 满足 |
|  | 1136[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.73 | 6.75 | 2.48 | 满足 |
|  | 1139[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 16.06 | 6.64 | 2.42 | 满足 |
|  | 1150[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 16.03 | 6.59 | 2.43 | 满足 |
|  | 1168[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.40 | 2.51 | 2.95 | 满足 |
|  | 1198[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.67 | 7.37 | 1.99 | 满足 |
|  | 1201[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.67 | 5.14 | 2.07 | 满足 |
|  | 1202[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.04 | 4.80 | 2.93 | 满足 |
|  | 1211[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.83 | 4.24 | 2.56 | 满足 |
|  | 1212[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.65 | 6.34 | 2.47 | 满足 |
|  | 1213[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.19 | 3.45 | 2.08 | 满足 |
|  | 1214[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.22 | 4.64 | 2.63 | 满足 |
|  | 1215[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.83 | 4.04 | 2.93 | 满足 |
|  | 1227[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.22 | 4.83 | 2.32 | 满足 |
|  | 1251[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.95 | 5.76 | 1.56 | 满足 |
| 2 | 2002[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.69 | 6.49 | 3.03 | 满足 |
|  | 2007[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 9.74 | 2.21 | 4.41 | 满足 |
|  | 2012[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.96 | 2.31 | 4.32 | 满足 |
|  | 2013[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.56 | 4.61 | 3.16 | 满足 |
|  | 2042[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.86 | 3.55 | 2.49 | 满足 |
|  | 2053[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.80 | 4.94 | 2.59 | 满足 |
|  | 2056[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.30 | 3.07 | 3.35 | 满足 |
|  | 2059[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 20.31 | 3.07 | 6.63 | 满足 |
|  | 2083[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.58 | 0.95 | 1.66 | 满足 |
|  | 2085[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.77 | 5.33 | 2.02 | 满足 |
|  | 2087[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.94 | 4.03 | 4.20 | 满足 |
|  | 2089[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.05 | 4.99 | 3.22 | 满足 |
|  | 2090[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.92 | 4.70 | 3.60 | 满足 |
|  | 2107[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.71 | 4.64 | 3.60 | 满足 |
|  | 2108[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.39 | 4.66 | 2.44 | 满足 |
|  | 2109[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.03 | 2.60 | 3.09 | 满足 |
|  | 2114[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.20 | 6.64 | 2.14 | 满足 |
|  | 2116[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.97 | 5.36 | 2.23 | 满足 |
|  | 2131[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.80 | 3.68 | 2.12 | 满足 |
|  | 2134[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.11 | 3.82 | 2.91 | 满足 |
|  | 2140[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.86 | 4.08 | 1.93 | 满足 |
|  | 2147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.27 | 4.72 | 2.81 | 满足 |
|  | 2148[挂号室] | 挂号处 | IV | 侧面 | 3.32 | 2.55 | 1.30 | 满足 |
|  | 2185[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.72 | 3.50 | 2.21 | 满足 |
|  | 2187[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.12 | 3.28 | 2.17 | 满足 |
|  | 2188[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.76 | 3.62 | 2.14 | 满足 |
|  | 2200[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.76 | 4.39 | 1.99 | 满足 |
|  | 2204[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.64 | 3.80 | 2.01 | 满足 |
|  | 2205[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.15 | 5.60 | 2.71 | 满足 |
| 3 | 3010[药房] | 药房 | III | 侧面 | 21.63 | 4.32 | 5.01 | 满足 |
|  | 3011[药房] | 药房 | III | 侧面 | 1.74 | 0.40 | 4.38 | 满足 |
|  | 3017[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.70 | 3.59 | 3.54 | 满足 |
|  | 3026[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.58 | 3.64 | 3.73 | 满足 |
|  | 3032[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.02 | 2.81 | 3.21 | 满足 |
|  | 3033[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.31 | 5.17 | 2.77 | 满足 |
|  | 3038[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.60 | 3.63 | 5.13 | 满足 |
|  | 3043[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.89 | 5.90 | 2.18 | 满足 |
|  | 3045[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.52 | 3.89 | 2.45 | 满足 |
|  | 3052[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.11 | 5.56 | 2.54 | 满足 |
|  | 3113[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.08 | 5.57 | 3.07 | 满足 |
|  | 3121[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.00 | 2.57 | 3.11 | 满足 |
|  | 3162[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 2.89 | 1.95 | 1.48 | 满足 |
| 4 | 4057[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 14.91 | 6.96 | 2.14 | 满足 |
|  | 4058[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.23 | 6.18 | 2.95 | 满足 |
|  | 4063[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.13 | 6.12 | 1.82 | 满足 |
|  | 4081[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.40 | 5.96 | 2.75 | 满足 |
|  | 4091[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.54 | 3.89 | 3.99 | 满足 |
|  | 4092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.50 | 6.14 | 2.04 | 满足 |
|  | 4093[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.64 | 3.55 | 1.87 | 满足 |
|  | 4094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.03 | 3.44 | 2.34 | 满足 |
|  | 4096[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.49 | 5.43 | 3.22 | 满足 |
|  | 4098[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.28 | 7.61 | 2.01 | 满足 |
|  | 4099[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.21 | 6.39 | 2.07 | 满足 |
|  | 4100[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.22 | 3.70 | 2.76 | 满足 |
|  | 4101[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.79 | 5.30 | 3.17 | 满足 |
|  | 4102[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.94 | 4.12 | 2.17 | 满足 |
|  | 4103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.61 | 7.14 | 2.19 | 满足 |
|  | 4104[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.47 | 7.16 | 2.02 | 满足 |
|  | 4106[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.14 | 5.40 | 2.25 | 满足 |
|  | 4110[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.31 | 5.36 | 2.11 | 满足 |
| 5~7 | 5006[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.10 | 6.62 | 2.28 | 满足 |
|  | 5009[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 12.79 | 3.84 | 3.33 | 满足 |
|  | 5025[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.96 | 3.79 | 2.89 | 满足 |
|  | 5027[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.77 | 5.66 | 2.26 | 满足 |
|  | 5030[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.58 | 5.98 | 1.94 | 满足 |
|  | 5031[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.66 | 5.93 | 1.97 | 满足 |
|  | 5041[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.45 | 5.12 | 2.63 | 满足 |
|  | 5042[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.19 | 4.34 | 2.35 | 满足 |