**室内舒适温度达标比例**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 启东滨海医院 |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月26日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 室内热舒适评价软件ITES2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18104072678 |

**目 录**

[1 项目概况 3](#_Toc18237)

[1.1 平面图 4](#_Toc25334)

[1.2 三维视图 8](#_Toc16318)

[2 计算依据 9](#_Toc13629)

[3 参考标准 9](#_Toc7723)

[4 计算方法 9](#_Toc75)

[4.1 参数定义 9](#_Toc22428)

[4.2 计算流程 9](#_Toc6983)

[4.3 计算参数 10](#_Toc27488)

[4.3.1 室外月平均温度 10](#_Toc508)

[4.3.2 室内热舒适温度 11](#_Toc24802)

[4.3.3 参评时间段 11](#_Toc30128)

[4.3.4 围护结构热工性能参数 11](#_Toc5558)

[4.3.5 房间类型参数 16](#_Toc387)

[5 结果分析 17](#_Toc25837)

[5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计 17](#_Toc26349)

[6 结论 27](#_Toc14880)

[7 附录 28](#_Toc23324)

[7.1 工作日/节假日房间参数 28](#_Toc30171)

[7.2 主要功能房间全年逐时温度 32](#_Toc1078)

# 项目概况

## 平面图



1层平面



2层平面



3层平面




4层平面



5~7层平面

## 三维视图



**图 1.2‑1 三维视图**

# 计算依据

本项目主要参照资料为：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

# 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第**1**款的要求，具体评分规则如下：

**1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分**；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

# 计算方法

本项目的计算针对室内**自然通风和复合通风**工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

## 参数定义

1. **复合通风**：自然通风和机械通风两种通风方式的**叠加**或者**切换**；
2. **适应性热舒适温度**：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

## 计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑**主要功能房间**室内热环境参数在**适应性热舒适区域**的**时间比例**指，主要功能房间**室内温度**达到**适应性舒适温度**区间的小时数占**建筑全年运行小时数**的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

1. **确定舒适温度区间**

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：



**图 4.2‑1 自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围**

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

**表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

**在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。**

1. **计算室内温度**

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

1. **计算室内适应性舒适温度时间比例**


室内适应性舒适温度时间比例=

具体计算结果详见本报告书第5章。

## 计算参数

### 室外月平均温度

本项目取**《中国建筑热环境分析专用气象数据集》**中吕泗的气象数据**。**



**图 4.3‑1 室外月平均温度**

### 室内热舒适温度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| 1 | 4.0 | 17.4~24.4 |
| 2 | 5.0 | 17.4~24.4 |
| 3 | 8.5 | 17.4~24.4 |
| 4 | 13.4 | 18.4~25.4 |
| 5 | 18.7 | 20.1~27.1 |
| 6 | 22.2 | 21.2~28.2 |
| 7 | 26.5 | 22.5~29.5 |
| 8 | 26.7 | 22.6~29.6 |
| 9 | 23.7 | 21.6~28.6 |
| 10 | 18.4 | 20.0~27.0 |
| 11 | 12.8 | 18.3~25.3 |
| 12 | 5.6 | 17.4~24.4 |

### 参评时间段

1月1日至12月31日。

### 围护结构热工性能参数

表 4.3‑1 屋顶构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 | | | | | |

表 4.3‑2 填充墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 | | | | | |

表 4.3‑3 剪力墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 | | | | | |

表 4.3‑4 挑空楼板构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 | | | | | |

表 4.3‑5 屋顶防火隔离带构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.459 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 | | | | | |

表 4.3‑6 外墙防火隔离带构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.459 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 | | | | | |

表 4.3‑7 热桥防火隔离带构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.459 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 | | | | | |

表 4.3‑8 地面构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.40 | | | | | |

表 4.3‑9 控温房间隔墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 | | | | | |

表 4.3‑10 控温与非控温隔墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 | | | | | |

表 4.3‑11 控温房间楼板构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.280 | 1.20 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.492 | 1.805 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.40 | | | | | |

表 4.3‑12 控温与非控温楼板构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 | | | | | |

表 4.3‑13 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K | 2.50 | | | | | |
|  |  | | | | | |

表 4.3‑14 非控温房间隔墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.298 | 2.389 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 | | | | | |

表 4.3‑15 非控温房间楼板构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 3.00 | | | | | |

表 4.3‑16 外门

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |

表 4.3‑17 内门

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3‑18内窗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

### 房间类型参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B超 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 休息室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 5(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 会议室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 候诊、挂号大厅 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 6(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 20(㎡/人) | 6(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 厨房 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 急诊室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 抢救室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂号室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 6(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 楼梯间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 5(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 治疗室、诊室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 灭菌室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空房间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 药房 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 10(㎡/人) | 17(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 设备间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。**

# 结果分析

## 室内适应性热舒适温度达标比例统计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| 1层 | 1001 | 诊室 | 21.0 | 0.00 |
| 1002 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 1003 | M1022 | 15.3 | 0.00 |
| 1004 | M1022 | 15.2 | 0.00 |
| 1005 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 1006 | 房间 | 16.3 | 0.00 |
| 1007 | 房间 | 14.7 | 0.00 |
| 1008 | 房间 | 14.7 | 0.00 |
| 1009 | 诊室 | 19.7 | 0.00 |
| 1010 | 住院部接待门厅 | 1321.9 | 0.00 |
| 1012 | 房间 | 17.6 | 0.00 |
| 1013 | 输液大厅 | 195.2 | 0.00 |
| 1015 | 诊室 | 23.4 | 0.00 |
| 1017 | M1022 | 15.3 | 0.00 |
| 1018 | M1022 | 15.3 | 0.00 |
| 1019 | 诊室 | 25.6 | 0.00 |
| 1020 | 房间 | 11.2 | 0.00 |
| 1021 | 护士站 | 119.6 | 0.00 |
| 1022 | 房间 | 28.6 | 0.00 |
| 1023 | 输液室 | 9.0 | 0.00 |
| 1024 | 输液室 | 8.4 | 0.00 |
| 1025 | 输液室 | 11.4 | 0.00 |
| 1031 | 房间 | 20.5 | 0.00 |
| 1032 | 医生值班/休息 | 16.2 | 0.00 |
| 1035 | M1022 | 5.2 | 0.00 |
| 1036 | 护士值班/休息 | 9.9 | 0.00 |
| 1038 | DT07 | 58.8 | 0.00 |
| 1039 | 诊室 | 13.4 | 0.00 |
| 1040 | 房间 | 12.5 | 0.00 |
| 1041 | 房间 | 12.5 | 0.00 |
| 1042 | 房间 | 12.5 | 0.00 |
| 1043 | 房间 | 12.2 | 0.00 |
| 1044 | 专科诊室 | 35.3 | 0.00 |
| 1045 | 诊室 | 14.4 | 0.00 |
| 1046 | 诊室 | 13.4 | 0.00 |
| 1047 | 诊室 | 13.4 | 0.00 |
| 1048 | 诊室 | 13.4 | 0.00 |
| 1049 | 诊室 | 13.2 | 0.00 |
| 1050 | 房间 | 22.3 | 0.00 |
| 1051 | 抢救室 | 48.6 | 0.00 |
| 1052 | 西药房 | 56.0 | 0.00 |
| 1053 | 母婴室 | 16.1 | 0.00 |
| 1054 | 医生休息 | 15.3 | 0.00 |
| 1055 | 急诊检验 | 20.3 | 0.00 |
| 1056 | 休息室 | 6.0 | 0.00 |
| 1058 | 治疗+处置 | 12.2 | 0.00 |
| 1059 | 房间 | 32.4 | 0.00 |
| 1061 | 休息室 | 14.4 | 0.00 |
| 1062 | 更衣 | 6.6 | 0.00 |
| 1064 | 房间 | 90.2 | 0.00 |
| 1066 | 脑电 | 21.4 | 0.00 |
| 1067 | 更衣 | 6.5 | 0.00 |
| 1069 | 脑电 | 15.8 | 0.00 |
| 1071 | 心电图 | 18.0 | 0.00 |
| 1072 | M1022 | 30.8 | 0.00 |
| 1073 | 心电图 | 19.1 | 0.00 |
| 1074 | 医生办公 | 14.7 | 0.00 |
| 1077 | 彩超 | 18.0 | 0.00 |
| 1078 | 下 | 15.3 | 0.00 |
| 1080 | 彩超 | 24.6 | 0.00 |
| 1082 | 更衣 | 14.4 | 0.00 |
| 1086 | 房间 | 19.7 | 0.00 |
| 1089 | 房间 | 54.6 | 0.00 |
| 1090 | 房间 | 18.9 | 0.00 |
| 1093 | 房间 | 4.5 | 0.00 |
| 1094 | 上 | 16.6 | 0.00 |
| 1099 | 服务用房 | 69.7 | 0.00 |
| 1101 | 住院登记收费 | 32.9 | 0.00 |
| 1105 | 房间 | 13.7 | 0.00 |
| 1106 | 房间 | 4.1 | 0.00 |
| 2层 | 2119 | 房间 | 21.0 | 0.00 |
| 2120 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 2121 | M1022 | 15.2 | 0.00 |
| 2122 | M1022 | 15.3 | 0.00 |
| 2123 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 2124 | 房间 | 16.6 | 0.00 |
| 2125 | 妇保 | 14.4 | 0.00 |
| 2126 | 医生办公 | 946.9 | 0.00 |
| 2127 | 休息室 | 21.0 | 0.00 |
| 2128 | 留观区 | 45.8 | 0.00 |
| 2129 | 儿童活动区 | 16.6 | 0.00 |
| 2130 | 反应处置室 | 15.3 | 0.00 |
| 2131 | 休息室 | 15.3 | 0.00 |
| 2132 | 母婴室 | 15.3 | 0.00 |
| 2133 | 会议室 | 15.3 | 0.00 |
| 2134 | 保健室 | 122.3 | 0.00 |
| 2137 | M1022b | 5.2 | 0.00 |
| 2138 | 房间 | 7.2 | 0.00 |
| 2140 | 房间 | 5.5 | 0.00 |
| 2142 | 成人接种区 | 10.0 | 0.00 |
| 2144 | 房间 | 8.1 | 0.00 |
| 2145 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 2146 | 急救示范室 | 62.9 | 0.00 |
| 2149 | 房间 | 28.6 | 0.00 |
| 2150 | 房间 | 47.9 | 0.00 |
| 2153 | 房间 | 21.7 | 0.00 |
| 2159 | 房间 | 8.1 | 0.00 |
| 2162 | 房间 | 35.3 | 0.00 |
| 2163 | 医生办公 | 14.1 | 0.00 |
| 2164 | 医生办公 | 14.1 | 0.00 |
| 2165 | 房间 | 28.3 | 0.00 |
| 2166 | 房间 | 19.1 | 0.00 |
| 2167 | M1022 | 13.1 | 0.00 |
| 2168 | 房间 | 12.9 | 0.00 |
| 2169 | M1022 | 12.9 | 0.00 |
| 2170 | M1022 | 12.9 | 0.00 |
| 2171 | 房间 | 12.9 | 0.00 |
| 2172 | 房间 | 19.9 | 0.00 |
| 2173 | M1022 | 20.4 | 0.00 |
| 2174 | M1022 | 19.9 | 0.00 |
| 2175 | 房间 | 24.2 | 0.00 |
| 2179 | 收费挂号 | 18.3 | 0.00 |
| 2180 | 房间 | 82.0 | 0.00 |
| 2181 | 房间 | 40.7 | 0.00 |
| 2182 | 检验区 | 202.9 | 0.00 |
| 2183 | M01022 | 18.8 | 0.00 |
| 2184 | 诊室 | 18.5 | 0.00 |
| 2185 | 诊室 | 21.7 | 0.00 |
| 2186 | 诊室 | 23.1 | 0.00 |
| 2187 | 医生办公 | 24.3 | 0.00 |
| 2188 | 诊室 | 23.2 | 0.00 |
| 2189 | 医生办公 | 24.7 | 0.00 |
| 2190 | 医生办公 | 24.1 | 0.00 |
| 2191 | 诊室 | 34.5 | 0.00 |
| 2192 | 主任办公 | 36.4 | 0.00 |
| 2194 | 中医门诊 | 133.7 | 0.00 |
| 2196 | 房间 | 13.6 | 0.00 |
| 2198 | 诊室 | 20.9 | 0.00 |
| 2199 | 诊室 | 21.4 | 0.00 |
| 2200 | 诊室 | 21.4 | 0.00 |
| 2201 | 诊室 | 19.8 | 0.00 |
| 2202 | 女更衣 | 14.5 | 0.00 |
| 2203 | 男更衣 | 10.3 | 0.00 |
| 2206 | 房间 | 40.2 | 0.00 |
| 2208 | 医生办公 | 33.9 | 0.00 |
| 2209 | 房间 | 30.3 | 0.00 |
| 2213 | M1022b | 17.5 | 0.00 |
| 2215 | 房间 | 5.9 | 0.00 |
| 2224 | 房间 | 4.8 | 0.00 |
| 2226 | 诊室 | 20.1 | 0.00 |
| 2227 | M1022 | 20.6 | 0.00 |
| 2228 | M1022 | 20.6 | 0.00 |
| 2229 | M1022 | 20.6 | 0.00 |
| 2230 | M1022 | 20.6 | 0.00 |
| 2231 | 诊室 | 19.1 | 0.00 |
| 3层 | 3238 | 医生办公 | 51.3 | 0.00 |
| 3239 | 医生办公 | 45.6 | 0.00 |
| 3240 | 医生办公 | 49.9 | 0.00 |
| 3241 | 接待门厅上空 | 523.8 | 0.00 |
| 3242 | 医生办公 | 16.6 | 0.00 |
| 3243 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 3244 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 3245 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 3246 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 3247 | 房间 | 16.6 | 0.00 |
| 3248 | 房间 | 13.9 | 0.00 |
| 3249 | 房间 | 15.3 | 0.00 |
| 3250 | 医生办公 | 21.0 | 0.00 |
| 3252 | 小会议室 | 41.1 | 0.00 |
| 3255 | M1022b | 5.2 | 0.00 |
| 3257 | 房间 | 5.5 | 0.00 |
| 3259 | 大会议室 | 115.3 | 0.00 |
| 3261 | 小会议室 | 37.2 | 0.00 |
| 3264 | 下 | 28.6 | 0.00 |
| 3265 | M1022a | 22.0 | 0.00 |
| 3268 | M1022a | 25.8 | 0.00 |
| 3278 | 药房 | 155.2 | 0.00 |
| 3281 | FM乙1022 | 20.8 | 0.00 |
| 3282 | 药库150平 | 161.2 | 0.00 |
| 3283 | 治疗室 | 52.3 | 0.00 |
| 3284 | 房间 | 27.8 | 0.00 |
| 3285 | 房间 | 50.5 | 0.00 |
| 3286 | 房间 | 50.5 | 0.00 |
| 3288 | 管理间 | 38.5 | 0.00 |
| 3289 | 快速灭菌 | 10.7 | 0.00 |
| 3291 | 房间 | 20.7 | 0.00 |
| 3292 | 房间 | 87.5 | 0.00 |
| 3294 | 医患沟通 | 8.1 | 0.00 |
| 3296 | 房间 | 30.3 | 0.00 |
| 3302 | 女更衣 | 4.7 | 0.00 |
| 3303 | 药剂办公 | 70.3 | 0.00 |
| 3304 | 房间 | 28.0 | 0.00 |
| 3307 | 上 | 39.1 | 0.00 |
| 3309 | 房间 | 8.4 | 0.00 |
| 3310 | 房间 | 11.8 | 0.00 |
| 3311 | 换鞋 | 7.4 | 0.00 |
| 3312 | 房间 | 5.9 | 0.00 |
| 3314 | 男更衣 | 5.9 | 0.00 |
| 3317 | 医生办公 | 20.6 | 0.00 |
| 3318 | 避难间 | 26.5 | 0.00 |
| 3325 | 房间 | 6.5 | 0.00 |
| 3326 | M1022 | 6.5 | 0.00 |
| 3328 | 房间 | 27.1 | 0.00 |
| 4层 | 4334 | 房间 | 28.5 | 0.00 |
| 4337 | 房间 | 6.7 | 0.00 |
| 4339 | 诊室 | 21.7 | 0.00 |
| 4340 | 诊室 | 21.9 | 0.00 |
| 4341 | 办公 | 33.9 | 0.00 |
| 4342 | 诊室 | 21.8 | 0.00 |
| 4343 | 诊室 | 21.8 | 0.00 |
| 4344 | 备餐 | 121.9 | 0.00 |
| 4345 | 诊室 | 21.8 | 0.00 |
| 4346 | 医生办公 | 21.8 | 0.00 |
| 4347 | 医生办公 | 21.8 | 0.00 |
| 4348 | 医生办公 | 21.8 | 0.00 |
| 4349 | 主任办公 | 32.6 | 0.00 |
| 4350 | 房间 | 50.8 | 0.00 |
| 4351 | 男更衣 | 11.1 | 0.00 |
| 4352 | 女更衣 | 8.4 | 0.00 |
| 4353 | 医生办公 | 25.6 | 0.00 |
| 4356 | 房间 | 30.3 | 0.00 |
| 4364 | 房间 | 38.9 | 0.00 |
| 4365 | 打印室 | 34.0 | 0.00 |
| 4366 | M1022b | 5.9 | 0.00 |
| 4376 | 诊室 | 22.3 | 0.00 |
| 4377 | 诊室 | 22.6 | 0.00 |
| 4378 | 诊室 | 22.6 | 0.00 |
| 4379 | 诊室 | 22.6 | 0.00 |
| 4380 | 诊室 | 22.6 | 0.00 |
| 4381 | 诊室 | 21.2 | 0.00 |
| 5层 | 5388@5 | 抢救室 | 33.6 | 0.00 |
| 5389@5 | 双人间 | 37.1 | 0.00 |
| 5390@5 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5391@5 | 双人间 | 29.4 | 0.00 |
| 5392@5 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5393@5 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5394@5 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5396@5 | 双人间 | 29.7 | 0.00 |
| 5397@5 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5399@5 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5400@5 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5401@5 | 单人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5402@5 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5403@5 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5404@5 | 无障碍病房 | 30.7 | 0.00 |
| 5405@5 | 双人间 | 31.8 | 0.00 |
| 5406@5 | 房间 | 5.9 | 0.00 |
| 5407@5 | 房间 | 6.3 | 0.00 |
| 5408@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5411@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5412@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5415@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5416@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5419@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5420@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5424@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5430@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5435@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5436@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5440@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5441@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5445@5 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5446@5 | 房间 | 5.4 | 0.00 |
| 5450@5 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5454@5 | 抢救室 | 25.4 | 0.00 |
| 5455@5 | 处置室 | 8.6 | 0.00 |
| 5456@5 | 换药室 | 7.9 | 0.00 |
| 5458@5 | 房间 | 6.2 | 0.00 |
| 5459@5 | 配餐/开水间 | 11.7 | 0.00 |
| 5461@5 | 房间 | 29.2 | 0.00 |
| 5471@5 | 活动室 | 34.1 | 0.00 |
| 5472@5 | 房间 | 35.4 | 0.00 |
| 5474@5 | 女值班 | 21.2 | 0.00 |
| 5475@5 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5476@5 | 男值班 | 19.6 | 0.00 |
| 5477@5 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5478@5 | 护士长办 | 25.8 | 0.00 |
| 5479@5 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5480@5 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5481@5 | 宣教区 | 49.0 | 0.00 |
| 5482@5 | 房间 | 25.7 | 0.00 |
| 6层 | 5388 | 抢救室 | 33.6 | 0.00 |
| 5389 | 双人间 | 37.1 | 0.00 |
| 5390 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5391 | 双人间 | 29.4 | 0.00 |
| 5392 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5393 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5394 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5396 | 双人间 | 29.7 | 0.00 |
| 5397 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5399 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5400 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5401 | 单人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5402 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5403 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5404 | 无障碍病房 | 30.7 | 0.00 |
| 5405 | 双人间 | 31.8 | 0.00 |
| 5406 | 房间 | 5.9 | 0.00 |
| 5407 | 房间 | 6.3 | 0.00 |
| 5408 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5411 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5412 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5415 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5416 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5419 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5420 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5424 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5430 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5435 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5436 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5440 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5441 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5445 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5446 | 房间 | 5.4 | 0.00 |
| 5450 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5454 | 抢救室 | 25.4 | 0.00 |
| 5455 | 处置室 | 8.6 | 0.00 |
| 5456 | 换药室 | 7.9 | 0.00 |
| 5458 | 房间 | 6.2 | 0.00 |
| 5459 | 配餐/开水间 | 11.7 | 0.00 |
| 5461 | 房间 | 29.2 | 0.00 |
| 5471 | 活动室 | 34.1 | 0.00 |
| 5472 | 房间 | 35.4 | 0.00 |
| 5474 | 女值班 | 21.2 | 0.00 |
| 5475 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5476 | 男值班 | 19.6 | 0.00 |
| 5477 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5478 | 护士长办 | 25.8 | 0.00 |
| 5479 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5480 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5481 | 宣教区 | 49.0 | 0.00 |
| 5482 | 房间 | 25.7 | 0.00 |
| 7层 | 5388@7 | 抢救室 | 33.6 | 0.00 |
| 5389@7 | 双人间 | 37.1 | 0.00 |
| 5390@7 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5391@7 | 双人间 | 29.4 | 0.00 |
| 5392@7 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5393@7 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5394@7 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5396@7 | 双人间 | 29.7 | 0.00 |
| 5397@7 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5399@7 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5400@7 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5401@7 | 单人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5402@7 | 双人间 | 29.8 | 0.00 |
| 5403@7 | 双人间 | 29.5 | 0.00 |
| 5404@7 | 无障碍病房 | 30.7 | 0.00 |
| 5405@7 | 双人间 | 31.8 | 0.00 |
| 5406@7 | 房间 | 5.9 | 0.00 |
| 5407@7 | 房间 | 6.3 | 0.00 |
| 5408@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5411@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5412@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5415@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5416@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5419@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5420@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5424@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5430@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5435@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5436@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5440@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5441@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5445@7 | 房间 | 4.4 | 0.00 |
| 5446@7 | 房间 | 5.4 | 0.00 |
| 5450@7 | 房间 | 4.3 | 0.00 |
| 5454@7 | 抢救室 | 25.4 | 0.00 |
| 5455@7 | 处置室 | 8.6 | 0.00 |
| 5456@7 | 换药室 | 7.9 | 0.00 |
| 5458@7 | 房间 | 6.2 | 0.00 |
| 5459@7 | 配餐/开水间 | 11.7 | 0.00 |
| 5461@7 | 房间 | 29.2 | 0.00 |
| 5471@7 | 活动室 | 34.1 | 0.00 |
| 5472@7 | 房间 | 35.4 | 0.00 |
| 5474@7 | 女值班 | 21.2 | 0.00 |
| 5475@7 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5476@7 | 男值班 | 19.6 | 0.00 |
| 5477@7 | 房间 | 4.6 | 0.00 |
| 5478@7 | 护士长办 | 25.8 | 0.00 |
| 5479@7 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5480@7 | 住院医师办公 | 25.8 | 0.00 |
| 5481@7 | 宣教区 | 49.0 | 0.00 |
| 5482@7 | 房间 | 25.7 | 0.00 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) | | | | 0.00% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

# 结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为0.00%，根据绿标5.2.9的第1条，应得0分。

# 附录

## 工作日/节假日房间参数

#### 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休息室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候诊、挂号大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抢救室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂号室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 灭菌室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 药房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上行：工作日；下行：节假日

#### 工作日/节假日照明开关时间表(%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B超 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休息室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 候诊、挂号大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 厨房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 急诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 抢救室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂号室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 治疗室、诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 灭菌室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 药房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上行：工作日；下行：节假日

#### 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休息室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候诊、挂号大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抢救室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂号室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 灭菌室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 药房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 主要功能房间全年逐时温度