防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15335539870 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120	5

3.3 外墙（填充墙）构造：填充墙构造一砼80＋钢筋砼120	7

3.4 外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一砼80＋钢筋砼120	8

4 验算结论	10

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上887㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.2m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | -6.20 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 45.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 176 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 内蒙古-包头-达尔罕茂明安联合旗.

屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 1.00 | 2600.00 | 0.0158 | 0.034 |
| 石灰砂浆 | 30 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.037 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | 5.000 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.000 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 140 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.889 |
| 水泥砂浆找平层 | 30 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0430 | 0.032 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 50 | 0.350 | 1.50 | 1000.00 | 0.0000 | 0.095 |
| 水泥砂浆找平层 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0430 | 0.043 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -6.20 | 362.0 | 162.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -5.93 | 370.4 | 163.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细石混凝土 | 60 | 2600 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 3797.47 |
| 5 | 0~1 |  |  | -5.74 | 376.7 | 328.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 石灰砂浆 | 30 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.04 | 0.0443 | 677.20 |
| 7 | 1~2 |  |  | -5.53 | 383.5 | 357.9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水层(忽略保温性能) | 5 | 1 |  |  |  | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0100 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | -5.53 | 383.5 | 357.9 |  |  |  |  |  |
| 10 | c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 11 | 3~4 |  |  | -5.39 | 388.3 | 458.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 140 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 3.89 | 0.0162 | 8641.98 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.07 | 1825.5 | 835.1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆找平层 | 30 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0430 | 697.67 |
| 15 | 5~6 |  |  | 16.25 | 1846.7 | 865.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1：6水泥焦渣（炉渣） | 50 | 1000 |  |  |  | 0.35 | 1.50 | 0.10 | 0.0000 | 0.00 |
| 17 | 6~7 |  |  | 16.78 | 1909.3 | 865.5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水泥砂浆找平层 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0430 | 930.23 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.01 | 1937.6 | 906.0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 21 | 内表面 |  |  | 17.39 | 1985.5 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 23 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.13

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-5.44

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 17865 | 应≥限值(5710) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 6786.81 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 162.90 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 386.58 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.14 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 1.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：填充墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 130 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 2.882 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 230 | 0.180 | 1.25 | 750.00 | 0.0200 | 1.022 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -6.20 | 362.0 | 162.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -5.97 | 369.1 | 163.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 5 | 0~1 |  |  | -5.72 | 377.3 | 280.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 岩棉板(ρ=60-160) | 130 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 2.88 | 0.4880 | 266.39 |
| 7 | 1~2 |  |  | 10.95 | 1308.1 | 296.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 9 | 2~3 |  |  | 11.20 | 1330.0 | 413.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块B07 | 230 | 750 |  |  |  | 0.18 | 1.25 | 1.02 | 0.0200 | 11500.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.12 | 1950.5 | 1119.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.36 | 1981.8 | 1236.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.99

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-5.72

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 15576 | 应≥限值(3052) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1904.76 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 162.90 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 377.25 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.054 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 150 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 3.326 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.054 |
| 钢筋混凝土 | 230 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.132 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -6.20 | 362.0 | 162.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -5.94 | 370.1 | 163.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 50 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.05 | 0.0210 | 2380.95 |
| 5 | 0~1 |  |  | -5.59 | 381.5 | 281.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 岩棉板(ρ=60-160) | 150 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 3.33 | 0.4880 | 307.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | 15.82 | 1796.4 | 297.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 50 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.05 | 0.0210 | 2380.95 |
| 9 | 2~3 |  |  | 16.16 | 1836.5 | 415.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土 | 230 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.13 | 0.0158 | 14556.96 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.02 | 1937.9 | 1141.8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.29 | 1972.8 | 1236.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.55

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-5.60

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 19150 | 应≥限值(2982) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2380.95 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 162.90 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 381.32 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.15 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 1 | 5710 | 17865 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 填充墙构造一 | 5 | 0 | 3052 | 15576 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 5 | 0 | 2982 | 19150 | 满足 |