## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-03-12
场地信息
地点 | 包头 | 经纬度 | 北纬40°39′ 东经109°49′
水平面总辐照量 | 1433.93kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 87 | 总装机量 | 22.62
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 84.99%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 94.6 | 1.9651 | 6.7
2月 | 111.5 | 2.3047 | 7.8
3月 | 128.7 | 2.58 | 8.8
4月 | 146.6 | 2.8458 | 9.7
5月 | 175.5 | 3.2658 | 11.1
6月 | 155.3 | 2.8189 | 9.6
7月 | 152.9 | 2.7405 | 9.3
8月 | 145 | 2.6289 | 8.9
9月 | 124.5 | 2.3468 | 8
10月 | 118.1 | 2.2899 | 7.8
11月 | 95.2 | 1.9209 | 6.5
12月 | 85.1 | 1.7667 | 6
全年 | 1533.1 | 29.4741 | 100
年总发电量 | 29.5
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 22.62 | 首年发电量（MWh） | 29.4741 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 29.4741 | 1303.01
2 | 0.7 | 28.0004 | 1237.86
3 | 0.7 | 27.8044 | 1229.19
4 | 0.7 | 27.6097 | 1220.59
5 | 0.7 | 27.4165 | 1212.04
6 | 0.7 | 27.2245 | 1203.56
7 | 0.7 | 27.034 | 1195.14
8 | 0.7 | 26.8447 | 1186.77
9 | 0.7 | 26.6568 | 1178.46
10 | 0.7 | 26.4702 | 1170.21
11 | 0.7 | 26.2849 | 1162.02
12 | 0.7 | 26.1009 | 1153.89
13 | 0.7 | 25.9182 | 1145.81
14 | 0.7 | 25.7368 | 1137.79
15 | 0.7 | 25.5566 | 1129.83
16 | 0.7 | 25.3777 | 1121.92
17 | 0.7 | 25.2001 | 1114.06
18 | 0.7 | 25.0237 | 1106.26
19 | 0.7 | 24.8485 | 1098.52
20 | 0.7 | 24.6746 | 1090.83
21 | 0.7 | 24.5019 | 1083.2
22 | 0.7 | 24.3304 | 1075.61
23 | 0.7 | 24.16 | 1068.08
24 | 0.7 | 23.9909 | 1060.61
25 | 0.7 | 23.823 | 1053.18
总计 |  | 650.0637 | 28738.4

## 投资收益
总装机量（kW） | 22.62 | 首年发电量（MWh） | 29.4741 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 282750
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -28.28 | -
1 | 5 | 29.4741 | 29474.0608 | -25.33 | 1303.01
2 | 0.7 | 28.0004 | 28000.3578 | -22.53 | 1237.86
3 | 0.7 | 27.8044 | 27804.3553 | -19.75 | 1229.19
4 | 0.7 | 27.6097 | 27609.7248 | -16.99 | 1220.59
5 | 0.7 | 27.4165 | 27416.4567 | -14.25 | 1212.04
6 | 0.7 | 27.2245 | 27224.5415 | -11.53 | 1203.56
7 | 0.7 | 27.034 | 27033.9697 | -8.83 | 1195.14
8 | 0.7 | 26.8447 | 26844.7319 | -6.15 | 1186.77
9 | 0.7 | 26.6568 | 26656.8188 | -3.48 | 1178.46
10 | 0.7 | 26.4702 | 26470.2211 | -0.83 | 1170.21
11 | 0.7 | 26.2849 | 26284.9295 | 1.8 | 1162.02
12 | 0.7 | 26.1009 | 26100.935 | 4.41 | 1153.89
13 | 0.7 | 25.9182 | 25918.2285 | 7 | 1145.81
14 | 0.7 | 25.7368 | 25736.8009 | 9.57 | 1137.79
15 | 0.7 | 25.5566 | 25556.6433 | 12.13 | 1129.83
16 | 0.7 | 25.3777 | 25377.7468 | 14.67 | 1121.92
17 | 0.7 | 25.2001 | 25200.1025 | 17.19 | 1114.06
18 | 0.7 | 25.0237 | 25023.7018 | 19.69 | 1106.26
19 | 0.7 | 24.8485 | 24848.5359 | 22.17 | 1098.52
20 | 0.7 | 24.6746 | 24674.5962 | 24.64 | 1090.83
21 | 0.7 | 24.5019 | 24501.874 | 27.09 | 1083.2
22 | 0.7 | 24.3304 | 24330.3609 | 29.52 | 1075.61
23 | 0.7 | 24.16 | 24160.0483 | 31.94 | 1068.08
24 | 0.7 | 23.9909 | 23990.928 | 34.34 | 1060.61
25 | 0.7 | 23.823 | 23822.9915 | 36.72 | 1053.18
25年总计 |  | 650.0637 | 65.0064

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 26.003 | 650.0637 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 7.84 | 196 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.057 | 1.425 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 21.53 | 538.25 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.263 | 6.575 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.395 | 9.875 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 87 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%