教学楼

热负荷计算书

| 工程名称 | 教学楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13955158202 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 湖南-株洲 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.00 |  |
| 东经 | 113.16 |  |
| 建筑名称 | 教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 20320.07 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖南-株洲（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 0.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一（上人倒置式屋面） | 0.384 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.522 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.593 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.743 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.632 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.632 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.723 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 1.723 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 2.152 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 2.398 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 | 2.50 | 0.41 |
| 隔热金属型材 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 2.60 | 0.46 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 2.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 334511 | 20320.07 | 16.46 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 12908.30 | 25.91 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[实验教室] | 124.41 | 18 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 20.2 |
|  | 1003[实验教室] | 124.41 | 18 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 40.3 |
|  | 1004[实验教室] | 124.41 | 18 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 15.5 |
|  | 1005[实验教室] | 124.41 | 18 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 18.2 |
|  | 1007[实验教室] | 105.60 | 18 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 23.0 |
|  | 1009[卫生间] | 21.36 | 16 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 20.7 |
|  | 1010[卫生间] | 23.16 | 16 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 22.2 |
|  | 1011[卫生间] | 5.76 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.6 |
|  | 1012,1035[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 1013[实验教室] | 105.60 | 20 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 27.7 |
|  | 1015[卫生间] | 15.51 | 16 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 29.6 |
|  | 1019[实验教室] | 85.68 | 18 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 19.6 |
|  | 1020[实验教室] | 83.16 | 18 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 20.1 |
|  | 1021[休息室] | 46.80 | 18 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 22.2 |
|  | 1022[实验教室] | 85.68 | 18 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 15.9 |
|  | 1023[实验教室] | 83.16 | 18 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 16.4 |
|  | 1024,1027[实验教室] | 116.42 | 18 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 13.9 |
|  | 1025[实验教室] | 85.68 | 18 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 20.5 |
|  | 1026[实验教室] | 83.16 | 18 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 21.0 |
|  | 1028[实验教室] | 65.94 | 20 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 43.1 |
|  | 1029[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 1030[实验教室] | 105.60 | 20 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 27.4 |
|  | 1031[实验教室] | 124.56 | 18 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767 | 22.2 |
|  | 1032[实验教室] | 124.52 | 18 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 20.0 |
|  | 1033[实验教室] | 124.48 | 18 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 17.6 |
|  | 1034[实验教室] | 124.43 | 18 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 20.2 |
|  | 1036[卫生间] | 21.36 | 16 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 25.4 |
|  | 1039[卫生间] | 23.16 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 26.6 |
|  | 1041[实验教室] | 108.00 | 18 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 25.6 |
|  | 合计 | 2419.50 |  | 53441 | 0 | 0 | 0 |  | 53441 | 22.1 |
| 2层 | 2002[普通教室] | 124.41 | 18 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 20.2 |
|  | 2003[休息室] | 50.40 | 18 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 39.9 |
|  | 2004[普通教室] | 124.41 | 18 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 18.0 |
|  | 2005[普通教室] | 124.41 | 18 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 16.3 |
|  | 2007[普通办公室] | 26.40 | 20 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 34.8 |
|  | 2008,2009[普通办公室] | 26.40 | 20 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 25.2 |
|  | 2010[普通办公室] | 26.40 | 20 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 32.6 |
|  | 2011[普通办公室] | 33.00 | 20 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 66.7 |
|  | 2013[卫生间] | 21.36 | 16 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 20.7 |
|  | 2014[卫生间] | 23.16 | 16 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 22.2 |
|  | 2015[卫生间] | 5.76 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.6 |
|  | 2016,2041[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 2017[普通办公室] | 26.40 | 20 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 33.7 |
|  | 2018,2019[普通办公室] | 26.40 | 20 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 28.2 |
|  | 2020[普通办公室] | 26.40 | 20 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 34.9 |
|  | 2022[卫生间] | 15.51 | 16 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 29.6 |
|  | 2026[实验教室] | 85.68 | 18 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 20.1 |
|  | 2027[实验教室] | 83.16 | 18 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 19.9 |
|  | 2028[实验教室] | 211.01 | 18 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 16.9 |
|  | 2029[实验教室] | 85.68 | 18 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 16.4 |
|  | 2030[实验教室] | 83.16 | 18 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 16.2 |
|  | 2031[实验教室] | 85.68 | 18 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 21.0 |
|  | 2032[实验教室] | 83.16 | 18 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 20.8 |
|  | 2033[休息室] | 50.40 | 18 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 34.8 |
|  | 2035[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 2036[普通教室] | 105.60 | 20 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 27.4 |
|  | 2037[普通教室] | 124.56 | 18 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 22.4 |
|  | 2038[普通教室] | 124.52 | 18 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 20.2 |
|  | 2039[普通教室] | 124.48 | 18 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 17.8 |
|  | 2040[普通教室] | 124.43 | 18 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 18.6 |
|  | 2042[卫生间] | 21.36 | 16 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 22.7 |
|  | 2044[卫生间] | 5.76 | 20 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 78.9 |
|  | 2045[卫生间] | 23.16 | 16 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 24.1 |
|  | 2047[普通教室] | 108.00 | 18 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 25.6 |
|  | 2049[普通办公室] | 33.00 | 20 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 70.4 |
|  | 合计 | 2333.06 |  | 54588 | 0 | 0 | 0 |  | 54588 | 23.4 |
| 3层 | 3002[普通教室] | 124.41 | 18 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 20.2 |
|  | 3004[普通教室] | 124.41 | 18 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 18.0 |
|  | 3005[普通教室] | 124.41 | 18 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 16.3 |
|  | 3007[普通办公室] | 26.40 | 20 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 31.4 |
|  | 3008,3009[普通办公室] | 26.40 | 20 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 21.7 |
|  | 3010[普通办公室] | 26.40 | 20 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 29.1 |
|  | 3011[普通办公室] | 33.00 | 20 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 51.9 |
|  | 3013[卫生间] | 21.36 | 16 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 20.7 |
|  | 3014[卫生间] | 23.16 | 16 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 22.2 |
|  | 3015[卫生间] | 5.76 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.6 |
|  | 3016,3039[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 3017[普通办公室] | 26.40 | 20 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 30.6 |
|  | 3018,3019[普通办公室] | 26.40 | 20 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25.0 |
|  | 3020[普通办公室] | 26.40 | 20 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 31.8 |
|  | 3022[卫生间] | 15.51 | 16 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 29.6 |
|  | 3026[会议室] | 83.16 | 20 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 25.6 |
|  | 3027[会议室] | 83.16 | 20 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 25.6 |
|  | 3028[多媒体教室] | 211.01 | 18 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 16.9 |
|  | 3029[会议室] | 166.31 | 20 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992 | 24.0 |
|  | 3030[会议室] | 166.33 | 20 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992 | 24.0 |
|  | 3032[休息室] | 50.40 | 18 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 19.4 |
|  | 3033[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 3034[普通教室] | 105.60 | 20 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 29.9 |
|  | 3035[普通教室] | 123.36 | 18 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319 | 26.9 |
|  | 3036[普通教室] | 123.32 | 18 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 24.7 |
|  | 3037[普通教室] | 123.28 | 18 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 22.3 |
|  | 3038[普通教室] | 123.23 | 18 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 23.1 |
|  | 3040[卫生间] | 21.36 | 16 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 25.4 |
|  | 3043[卫生间] | 23.16 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 26.6 |
|  | 3045[普通教室] | 108.00 | 18 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 25.6 |
|  | 3047[普通办公室] | 33.00 | 20 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 55.6 |
|  | 3048[休息室] | 50.40 | 18 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 14.2 |
|  | 合计 | 2314.93 |  | 55466 | 0 | 0 | 0 |  | 55466 | 24.0 |
| 4层 | 4002[普通教室] | 124.41 | 18 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 20.2 |
|  | 4003[休息室] | 50.40 | 18 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 20.5 |
|  | 4004[普通教室] | 124.41 | 18 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 18.0 |
|  | 4005[普通教室] | 124.41 | 18 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 16.3 |
|  | 4007[普通办公室] | 26.40 | 20 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 34.8 |
|  | 4008,4009[普通办公室] | 26.40 | 20 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 25.2 |
|  | 4010[普通办公室] | 26.40 | 20 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 32.6 |
|  | 4011[普通办公室] | 33.00 | 20 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 51.9 |
|  | 4013[卫生间] | 21.36 | 16 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 20.7 |
|  | 4014[卫生间] | 23.16 | 16 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 22.2 |
|  | 4015[卫生间] | 5.76 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.6 |
|  | 4016,4049[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 4017[普通办公室] | 26.40 | 20 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 34.0 |
|  | 4018[普通办公室] | 26.40 | 20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 28.5 |
|  | 4019[普通办公室] | 26.40 | 20 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25.0 |
|  | 4020[普通办公室] | 26.40 | 20 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 31.8 |
|  | 4022[卫生间] | 15.51 | 16 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 29.6 |
|  | 4028[普通办公室] | 83.16 | 20 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 26.3 |
|  | 4029[普通办公室] | 100.80 | 20 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 27.6 |
|  | 4030[会议室] | 122.30 | 20 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 22.3 |
|  | 4031[会议室] | 100.80 | 20 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 22.8 |
|  | 4033[普通办公室] | 83.16 | 20 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 22.2 |
|  | 4034[会议室] | 100.80 | 20 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922 | 29.0 |
|  | 4036[会议室] | 88.70 | 20 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 24.5 |
|  | 4037[普通办公室] | 83.16 | 20 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 29.3 |
|  | 4038[休息室] | 50.40 | 18 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 15.3 |
|  | 4040[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 4041[普通教室] | 79.20 | 18 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 21.3 |
|  | 4042[普通办公室] | 26.40 | 20 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 31.6 |
|  | 4043[普通教室] | 79.20 | 18 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 | 66.2 |
|  | 4044[普通教室] | 79.20 | 18 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948 | 62.5 |
|  | 4045[普通教室] | 79.20 | 18 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745 | 59.9 |
|  | 4046[普通办公室] | 26.40 | 20 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 66.8 |
|  | 4047[普通办公室] | 26.40 | 20 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 68.9 |
|  | 4048[普通办公室] | 26.40 | 20 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 74.2 |
|  | 4050[卫生间] | 21.36 | 16 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 22.7 |
|  | 4052[卫生间] | 5.76 | 20 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 58.3 |
|  | 4053[卫生间] | 23.16 | 16 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 24.1 |
|  | 4055[普通教室] | 81.60 | 18 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 25.4 |
|  | 4056[普通办公室] | 26.40 | 20 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 40.5 |
|  | 4058[普通教室] | 86.01 | 18 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 27.8 |
|  | 4059[普通教室] | 86.01 | 18 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 25.8 |
|  | 4060[普通教室] | 86.01 | 18 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 23.4 |
|  | 4061[普通办公室] | 28.43 | 20 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 32.3 |
|  | 4062[普通办公室] | 29.28 | 20 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 33.2 |
|  | 4063[普通办公室] | 28.30 | 20 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 31.2 |
|  | 4064[普通办公室] | 33.00 | 20 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 54.6 |
|  | 合计 | 2541.28 |  | 77533 | 0 | 0 | 0 |  | 77533 | 30.5 |
| 5层 | 5002[普通教室] | 124.41 | 18 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372 | 27.1 |
|  | 5003[普通教室] | 124.41 | 18 | 5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5924 | 47.6 |
|  | 5004[普通教室] | 124.41 | 18 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 22.4 |
|  | 5005[普通教室] | 124.41 | 18 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 23.2 |
|  | 5007[普通教室] | 52.80 | 18 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 30.8 |
|  | 5008[普通教室] | 52.80 | 18 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 29.8 |
|  | 5009[普通办公室] | 33.00 | 20 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 59.5 |
|  | 5011[卫生间] | 21.36 | 16 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 26.8 |
|  | 5012[卫生间] | 23.16 | 16 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 28.3 |
|  | 5013,5049[卫生间] | 5.76 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 45.3 |
|  | 5014[卫生间] | 10.56 | 16 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 46.5 |
|  | 5015[普通教室] | 26.40 | 18 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 33.9 |
|  | 5016[普通教室] | 26.40 | 18 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 29.4 |
|  | 5017[普通教室] | 52.80 | 20 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 36.7 |
|  | 5019[卫生间] | 15.51 | 16 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 35.7 |
|  | 5021[普通办公室] | 28.16 | 20 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 42.8 |
|  | 5024,5027[普通办公室] | 28.16 | 20 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 34.2 |
|  | 5025[多媒体教室] | 201.59 | 18 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 19.6 |
|  | 5026[多媒体教室] | 201.61 | 18 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 17.9 |
|  | 5028[普通办公室] | 28.16 | 20 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 30.8 |
|  | 5029,5032[会议室] | 77.28 | 20 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 26.9 |
|  | 5030[普通办公室] | 41.58 | 20 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 17.9 |
|  | 5031[普通办公室] | 41.58 | 20 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 21.1 |
|  | 5033[普通办公室] | 41.58 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 26.9 |
|  | 5034[普通办公室] | 41.58 | 20 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 30.1 |
|  | 5035[普通办公室] | 26.04 | 20 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 63.0 |
|  | 5036[普通办公室] | 26.04 | 20 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 68.8 |
|  | 5037[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 5038[普通教室] | 26.40 | 18 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 24.0 |
|  | 5039[普通教室] | 26.40 | 18 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 19.5 |
|  | 5040[普通教室] | 26.40 | 20 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 26.4 |
|  | 5041[普通教室] | 26.40 | 20 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 30.3 |
|  | 5042[普通教室] | 124.56 | 18 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187 | 33.6 |
|  | 5043[普通教室] | 124.52 | 18 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 31.4 |
|  | 5044[普通教室] | 124.48 | 18 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 29.0 |
|  | 5045[普通教室] | 124.43 | 18 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 29.8 |
|  | 5046[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 5047[卫生间] | 21.36 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 28.9 |
|  | 5050[卫生间] | 23.16 | 16 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 30.2 |
|  | 5052[普通教室] | 26.40 | 18 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 31.2 |
|  | 5053,5054[普通教室] | 26.40 | 18 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 22.5 |
|  | 5055[普通教室] | 26.40 | 18 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 29.2 |
|  | 5057[普通办公室] | 33.00 | 20 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 63.2 |
|  | 合计 | 2525.54 |  | 74779 | 0 | 0 | 0 |  | 74779 | 29.6 |
| 6层 | 6002[普通办公室] | 41.60 | 20 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 28.4 |
|  | 6003[会议室] | 201.61 | 20 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 20.7 |
|  | 6004,6005[普通办公室] | 41.60 | 20 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 20.2 |
|  | 6006[普通办公室] | 41.60 | 20 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 20.2 |
|  | 6007,6008[普通办公室] | 41.58 | 20 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 16.8 |
|  | 6009[普通办公室] | 41.58 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 26.9 |
|  | 6010[普通办公室] | 41.58 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 26.9 |
|  | 6011[卫生间] | 15.51 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 26.3 |
|  | 6012[普通办公室] | 26.40 | 20 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 30.7 |
|  | 6013[普通办公室] | 26.40 | 20 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 25.2 |
|  | 6014[普通办公室] | 26.40 | 20 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 21.7 |
|  | 6015[普通办公室] | 26.40 | 20 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 29.9 |
|  | 6016[卫生间] | 10.56 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40.4 |
|  | 6017[普通办公室] | 27.60 | 20 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 37.6 |
|  | 6018[普通办公室] | 27.60 | 20 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 28.3 |
|  | 6019[普通办公室] | 26.40 | 20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 28.5 |
|  | 6020[普通办公室] | 26.40 | 20 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 35.9 |
|  | 合计 | 773.99 |  | 18705 | 0 | 0 | 0 |  | 18705 | 24.2 |
| 总计 |  | 12908.30 |  | 334511 | 0 | 0 | 0 |  | 334511 | 25.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[实验教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 |
| 1003[实验教室] | 屋顶 | 6.81 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.1 |
|  | 顶板 | 117.60 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 2735.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2735.4 | 0.00 | 2735.4 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5020 |
| 1004[实验教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1933 |
| 1005[实验教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 28.55 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 268.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.8 | 0.00 | 254.8 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2262 |
| 1007[实验教室] | 南外墙 | 34.56 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 241.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.8 | 0.00 | 229.8 |
|  | 南外窗 | 27.84 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1252.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1064.9 | 0.00 | 1064.9 |
|  | 内墙 | 56.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 446.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 446.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2431 |
| 1009[卫生间] | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 1010[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 1011[卫生间] | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 1012,1035[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 1013[实验教室] | 北外墙 | 34.56 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 360.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.8 | 0.00 | 378.8 |
|  | 北外窗 | 27.84 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1392.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1461.6 | 0.00 | 1461.6 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 81.84 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 724.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.1 | 0.00 | 724.1 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.00 | 264.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2927 |
| 1015[卫生间] | 北外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 1019[实验教室] | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 南外墙 | 39.78 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 373.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681 |
| 1020[实验教室] | 南外墙 | 38.61 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 362.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.4 | 0.00 | 308.4 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672 |
| 1021[休息室] | 屋顶 | 13.20 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.2 |
|  | 东外墙 | 7.77 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 73.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 南外墙 | 21.89 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 205.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 174.8 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 37.45 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 298.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.2 | 0.00 | 298.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |
| 1022[实验教室] | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363 |
| 1023[实验教室] | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363 |
| 1024,1027[实验教室] | 屋顶 | 27.72 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 191.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.6 | 0.00 | 191.6 |
|  | 东外墙 | 17.10 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 160.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.00 | 152.6 |
|  | 东外窗 | 15.66 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 704.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 669.5 | 0.00 | 669.5 |
|  | 内墙 | 30.47 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.7 | 0.00 | 242.7 |
|  | 内窗 | 7.56 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1614 |
| 1025[实验教室] | 北外墙 | 39.78 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 373.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1756 |
| 1026[实验教室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 362.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.9 | 0.00 | 380.9 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内窗 | 4.62 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |
| 1028[实验教室] | 屋顶 | 13.86 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 顶板 | 52.08 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 1346.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1346.0 | 0.00 | 1346.0 |
|  | 东外墙 | 16.35 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 170.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.2 | 0.00 | 162.2 |
|  | 北外墙 | 12.87 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 134.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.1 | 0.00 | 141.1 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 391.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内墙 | 45.63 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 内墙 | 51.69 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 457.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.4 | 0.00 | 457.4 |
|  | 内窗 | 3.36 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 117.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.00 | 117.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2840 |
| 1029[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 1030[实验教室] | 南外墙 | 34.56 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 360.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 南外窗 | 27.84 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1392.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1183.2 | 0.00 | 1183.2 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 84.63 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 748.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.8 | 0.00 | 748.8 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 352.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.8 | 0.00 | 352.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.00 | 264.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2889 |
| 1031[实验教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2767 |
| 1032[实验教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492 |
| 1033[实验教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 1034[实验教室] | 东外墙 | 28.55 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 268.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.8 | 0.00 | 254.8 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2517 |
| 1036[卫生间] | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 1039[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| 1041[实验教室] | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 11.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 34.56 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.0 | 0.00 | 341.0 |
|  | 西外墙 | 26.91 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 252.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.2 | 0.00 | 240.2 |
|  | 北外窗 | 27.84 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1252.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1315.4 | 0.00 | 1315.4 |
|  | 内墙 | 56.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 446.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 446.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53441 |
| 2002[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 |
| 2003[休息室] | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 54.27 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 432.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.2 | 0.00 | 432.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 挑空楼板 | 13.88 | 0.74 | 18 | 18.0 | 1.0 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.00 | 185.6 |
|  | 底板 | 36.52 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 849.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.5 | 0.00 | 849.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| 2004[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237 |
| 2005[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |
| 2007[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 268.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 |
| 2008,2009[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |
| 2010[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |
| 2011[普通办公室] | 南外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 758.5 | 0.00 | 758.5 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 16.35 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 572.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.3 | 0.00 | 572.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 33.00 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2202 |
| 2013[卫生间] | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 2014[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 2015[卫生间] | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 2016,2041[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 2017[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 23.43 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.00 | 207.3 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |
| 2018,2019[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 10.56 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.00 | 93.4 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |
| 2020[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 23.43 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.00 | 207.3 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |
| 2022[卫生间] | 北外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 2026[实验教室] | 顶板 | 2.52 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 南外墙 | 39.78 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 373.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1724 |
| 2027[实验教室] | 南外墙 | 38.61 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 362.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.4 | 0.00 | 308.4 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1656 |
| 2028[实验教室] | 东外墙 | 41.97 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 394.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.6 | 0.00 | 374.6 |
|  | 东外窗 | 39.15 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1761.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1673.7 | 0.00 | 1673.7 |
|  | 内墙 | 112.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 892.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.7 | 0.00 | 892.7 |
|  | 内窗 | 12.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 408.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 214.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3564 |
| 2029[实验教室] | 顶板 | 2.52 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |
| 2030[实验教室] | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1348 |
| 2031[实验教室] | 顶板 | 2.52 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 北外墙 | 39.78 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 373.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1799 |
| 2032[实验教室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 362.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.9 | 0.00 | 380.9 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.2 | 0.00 | 199.2 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729 |
| 2033[休息室] | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 21.51 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 挑空楼板 | 13.88 | 0.74 | 18 | 18.0 | 1.0 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.00 | 185.6 |
|  | 底板 | 36.52 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 849.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.5 | 0.00 | 849.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752 |
| 2035[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 2036[普通教室] | 南外墙 | 34.56 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 360.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 南外窗 | 27.84 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1392.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1183.2 | 0.00 | 1183.2 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 84.63 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 748.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.8 | 0.00 | 748.8 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 352.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.8 | 0.00 | 352.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.00 | 264.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2889 |
| 2037[普通教室] | 顶板 | 1.05 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2792 |
| 2038[普通教室] | 顶板 | 1.10 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2518 |
| 2039[普通教室] | 顶板 | 1.14 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2214 |
| 2040[普通教室] | 顶板 | 1.18 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2315 |
| 2042[卫生间] | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |
| 2044[卫生间] | 顶板 | 5.76 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.6 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 5.76 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.6 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |
| 2045[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| 2047[普通教室] | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 11.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 34.56 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.0 | 0.00 | 341.0 |
|  | 西外墙 | 26.91 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 252.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.2 | 0.00 | 240.2 |
|  | 北外窗 | 27.84 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1252.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1315.4 | 0.00 | 1315.4 |
|  | 内墙 | 56.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 446.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 446.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |
| 2049[普通办公室] | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 936.9 | 0.00 | 936.9 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 2.34 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 14.01 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 33.00 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2324 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54588 |
| 3002[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 |
| 3004[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237 |
| 3005[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |
| 3007[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 268.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |
| 3008,3009[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| 3010[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |
| 3011[普通办公室] | 南外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 758.5 | 0.00 | 758.5 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 16.35 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 572.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.3 | 0.00 | 572.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712 |
| 3013[卫生间] | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 3014[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 3015[卫生间] | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 3016,3039[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 3017[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |
| 3018,3019[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |
| 3020[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 3022[卫生间] | 北外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 3026[会议室] | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 南外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 342.6 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 221.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2127 |
| 3027[会议室] | 南外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 342.6 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 221.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2127 |
| 3028[多媒体教室] | 东外墙 | 41.97 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 394.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.6 | 0.00 | 374.6 |
|  | 东外窗 | 39.15 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1761.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1673.7 | 0.00 | 1673.7 |
|  | 内墙 | 112.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 892.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.7 | 0.00 | 892.7 |
|  | 内窗 | 12.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 408.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 214.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3564 |
| 3029[会议室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.2 | 0.00 | 423.2 |
|  | 西外墙 | 30.72 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 320.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 西外窗 | 34.80 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1740.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1653.0 | 0.00 | 1653.0 |
|  | 内墙 | 50.04 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 442.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.8 | 0.00 | 442.8 |
|  | 内窗 | 7.92 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 277.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.2 | 0.00 | 277.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3992 |
| 3030[会议室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.3 | 0.00 | 423.3 |
|  | 东外墙 | 30.72 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 320.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 东外窗 | 34.80 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1740.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1653.0 | 0.00 | 1653.0 |
|  | 内墙 | 50.04 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 442.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.8 | 0.00 | 442.8 |
|  | 内窗 | 7.92 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 277.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.2 | 0.00 | 277.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 底板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3992 |
| 3032[休息室] | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 54.27 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 432.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.2 | 0.00 | 432.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 |
| 3033[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 3034[普通教室] | 顶板 | 79.20 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 272.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.9 | 0.00 | 272.9 |
|  | 南外墙 | 34.56 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 360.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 南外窗 | 27.84 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1392.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1183.2 | 0.00 | 1183.2 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 84.63 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 748.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.8 | 0.00 | 748.8 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 352.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.8 | 0.00 | 352.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.00 | 264.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162 |
| 3035[普通教室] | 顶板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 80.34 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 639.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.8 | 0.00 | 639.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3319 |
| 3036[普通教室] | 顶板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.3 | 0.00 | 558.3 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 68.25 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 543.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.5 | 0.00 | 543.5 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |
| 3037[普通教室] | 顶板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.3 | 0.00 | 558.3 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2746 |
| 3038[普通教室] | 顶板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 42.51 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 338.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.5 | 0.00 | 338.5 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 |
| 3040[卫生间] | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 3043[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| 3045[普通教室] | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 11.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 34.56 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.0 | 0.00 | 341.0 |
|  | 西外墙 | 26.91 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 252.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.2 | 0.00 | 240.2 |
|  | 北外窗 | 27.84 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1252.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1315.4 | 0.00 | 1315.4 |
|  | 内墙 | 56.10 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 446.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 446.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |
| 3047[普通办公室] | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 936.9 | 0.00 | 936.9 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 2.34 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 14.01 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1834 |
| 3048[休息室] | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 21.51 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55466 |
| 4002[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 |
| 4003[休息室] | 屋顶 | 8.16 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 54.27 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 432.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.2 | 0.00 | 432.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034 |
| 4004[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237 |
| 4005[普通教室] | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |
| 4007[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 268.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 |
| 4008,4009[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |
| 4010[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |
| 4011[普通办公室] | 南外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 758.5 | 0.00 | 758.5 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 16.35 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 572.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.3 | 0.00 | 572.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712 |
| 4013[卫生间] | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 4014[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 4015[卫生间] | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4016,4049[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 4017[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
| 4018[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 4019[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |
| 4020[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 4022[卫生间] | 北外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 4028[普通办公室] | 顶板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 南外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 342.6 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 200.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 0.00 | 200.7 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 4029[普通办公室] | 顶板 | 100.80 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 347.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.3 | 0.00 | 347.3 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 南外墙 | 39.78 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 415.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 353.0 | 0.00 | 353.0 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 29.70 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 262.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 17.64 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 455.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.00 | 455.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 4030[会议室] | 屋顶 | 16.86 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 129.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.00 | 129.5 |
|  | 东外墙 | 24.87 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 259.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.7 | 0.00 | 246.7 |
|  | 东外窗 | 23.49 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1174.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1115.8 | 0.00 | 1115.8 |
|  | 内墙 | 47.87 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 423.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.6 | 0.00 | 423.6 |
|  | 内墙 | 32.76 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 内窗 | 3.24 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 底板 | 122.30 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 421.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730 |
| 4031[会议室] | 顶板 | 100.80 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 347.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.3 | 0.00 | 347.3 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 221.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 17.64 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 455.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.00 | 455.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 |
| 4033[普通办公室] | 顶板 | 83.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 200.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 0.00 | 200.7 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1845 |
| 4034[会议室] | 顶板 | 17.64 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 455.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.00 | 455.9 |
|  | 北外墙 | 46.80 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 488.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 513.0 | 0.00 | 513.0 |
|  | 西外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 西外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 221.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 内窗 | 3.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 17.64 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 455.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.00 | 455.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922 |
| 4036[会议室] | 屋顶 | 11.42 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.7 | 0.00 | 87.7 |
|  | 东外墙 | 17.10 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 178.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.6 | 0.00 | 169.6 |
|  | 东外窗 | 15.66 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 66.92 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 592.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.1 | 0.00 | 592.1 |
|  | 内窗 | 3.24 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 底板 | 88.70 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 305.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.7 | 0.00 | 305.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171 |
| 4037[普通办公室] | 顶板 | 17.64 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 455.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.00 | 455.9 |
|  | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.3 | 0.00 | 423.3 |
|  | 东外墙 | 15.36 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 160.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 东外窗 | 17.40 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 870.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.00 | 826.5 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 200.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 0.00 | 200.7 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2438 |
| 4038[休息室] | 屋顶 | 8.16 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 东外墙 | 15.57 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 21.51 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 |
| 4040[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 4041[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 243.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 207.0 | 0.00 | 207.0 |
|  | 南外窗 | 20.88 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 939.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 798.7 | 0.00 | 798.7 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 内墙 | 53.37 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 425.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.0 | 0.00 | 425.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685 |
| 4042[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 39.45 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 349.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.1 | 0.00 | 349.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 |
| 4043[普通教室] | 顶板 | 64.66 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1504.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1504.1 | 0.00 | 1504.1 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 85.59 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 681.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.6 | 0.00 | 681.6 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 6.93 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 262.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.00 | 262.0 |
|  | 底板 | 65.85 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1531.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1531.8 | 0.00 | 1531.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5245 |
| 4044[普通教室] | 顶板 | 64.70 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1505.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1505.0 | 0.00 | 1505.0 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 63.00 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 501.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.7 | 0.00 | 501.7 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 底板 | 65.90 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1532.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1532.8 | 0.00 | 1532.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4948 |
| 4045[普通教室] | 顶板 | 64.74 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1505.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1505.9 | 0.00 | 1505.9 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 37.26 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 296.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.7 | 0.00 | 296.7 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 底板 | 65.94 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 1533.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1533.7 | 0.00 | 1533.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4745 |
| 4046[普通办公室] | 顶板 | 21.59 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 558.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.0 | 0.00 | 558.0 |
|  | 顶板 | 4.81 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 21.99 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 568.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.3 | 0.00 | 568.3 |
|  | 底板 | 4.41 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1764 |
| 4047[普通办公室] | 顶板 | 21.59 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 558.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.1 | 0.00 | 558.1 |
|  | 顶板 | 4.81 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 南外墙 | 6.03 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 62.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.00 | 53.5 |
|  | 南外窗 | 9.57 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 478.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 21.99 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 568.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.4 | 0.00 | 568.4 |
|  | 底板 | 4.41 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819 |
| 4048[普通办公室] | 顶板 | 21.60 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 558.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 顶板 | 4.80 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 39.45 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 349.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.1 | 0.00 | 349.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 22.00 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 568.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.5 | 0.00 | 568.5 |
|  | 底板 | 4.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |
| 4050[卫生间] | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |
| 4052[卫生间] | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 5.76 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.6 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 4053[卫生间] | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| 4055[普通教室] | 屋顶 | 2.40 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 11.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 25.92 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 243.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.7 | 0.00 | 255.7 |
|  | 西外墙 | 26.91 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 252.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.2 | 0.00 | 240.2 |
|  | 北外窗 | 20.88 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 939.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 986.6 | 0.00 | 986.6 |
|  | 内墙 | 40.50 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 322.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.5 | 0.00 | 322.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2070 |
| 4056[普通办公室] | 顶板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 4058[普通教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 63.00 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 501.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.7 | 0.00 | 501.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2392 |
| 4059[普通教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 63.00 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 501.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.7 | 0.00 | 501.7 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216 |
| 4060[普通教室] | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 37.26 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 296.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.7 | 0.00 | 296.7 |
|  | 内窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |
| 4061[普通办公室] | 顶板 | 28.43 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 29.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 28.43 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917 |
| 4062[普通办公室] | 顶板 | 29.28 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 100.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 100.9 |
|  | 北外墙 | 6.03 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 62.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 北外窗 | 9.57 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 478.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.4 | 0.00 | 502.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 29.28 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 100.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 100.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971 |
| 4063[普通办公室] | 顶板 | 28.30 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 29.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 28.30 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |
| 4064[普通办公室] | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 936.9 | 0.00 | 936.9 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 2.34 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 内窗 | 14.01 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77533 |
| 5002[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 81.12 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 646.0 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3372 |
| 5003[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.81 | 0.74 | 18 | 18.0 | 1.0 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.1 |
|  | 底板 | 117.60 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 2735.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2735.4 | 0.00 | 2735.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5924 |
| 5004[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2793 |
| 5005[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 南外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 南外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 898.5 | 0.00 | 898.5 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2892 |
| 5007[普通教室] | 屋顶 | 52.80 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 365.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
|  | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 241.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.8 | 0.00 | 229.8 |
|  | 南外墙 | 17.28 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 162.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.0 | 0.00 | 138.0 |
|  | 南外窗 | 13.92 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 626.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.4 | 0.00 | 532.4 |
|  | 内墙 | 27.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 218.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.00 | 218.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1626 |
| 5008[普通教室] | 屋顶 | 52.80 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 365.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
|  | 南外墙 | 17.28 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 162.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.0 | 0.00 | 138.0 |
|  | 南外窗 | 13.92 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 626.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.4 | 0.00 | 532.4 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内墙 | 27.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 218.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.00 | 218.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572 |
| 5009[普通办公室] | 屋顶 | 33.00 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 253.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
|  | 南外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 758.5 | 0.00 | 758.5 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 16.35 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 572.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.3 | 0.00 | 572.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |
| 5011[卫生间] | 屋顶 | 21.36 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 131.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| 5012[卫生间] | 屋顶 | 23.16 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 142.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.3 | 0.00 | 142.3 |
|  | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 |
| 5013,5049[卫生间] | 屋顶 | 5.76 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 5014[卫生间] | 屋顶 | 10.56 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
|  | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| 5015[普通教室] | 屋顶 | 26.40 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 182.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.5 | 0.00 | 182.5 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.7 | 0.00 | 211.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |
| 5016[普通教室] | 屋顶 | 26.40 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 182.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.5 | 0.00 | 182.5 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |
| 5017[普通教室] | 屋顶 | 52.80 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 405.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.5 | 0.00 | 405.5 |
|  | 北外墙 | 17.28 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外窗 | 13.92 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 696.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 730.8 | 0.00 | 730.8 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 6.44 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 40.29 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 356.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.5 | 0.00 | 356.5 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1939 |
| 5019[卫生间] | 屋顶 | 15.51 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 北外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| 5021[普通办公室] | 屋顶 | 28.16 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 东外墙 | 7.77 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 391.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内墙 | 41.17 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 364.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.2 | 0.00 | 364.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 28.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 |
| 5024[普通办公室] | 屋顶 | 28.16 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 东外墙 | 7.77 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 391.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 14.08 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 底板 | 14.08 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |
| 5025[多媒体教室] | 顶板 | 35.22 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 819.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.3 | 0.00 | 819.3 |
|  | 西外墙 | 30.72 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 288.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.2 | 0.00 | 274.2 |
|  | 南外墙 | 39.78 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 373.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
|  | 西外窗 | 34.80 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1566.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1487.7 | 0.00 | 1487.7 |
|  | 内墙 | 65.25 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 519.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.00 | 519.6 |
|  | 内窗 | 7.92 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 249.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 285.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.8 | 0.00 | 285.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3954 |
| 5026[多媒体教室] | 南外墙 | 46.80 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 439.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.8 | 0.00 | 373.8 |
|  | 东外墙 | 30.72 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 288.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.2 | 0.00 | 274.2 |
|  | 东外窗 | 34.80 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1566.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1487.7 | 0.00 | 1487.7 |
|  | 内墙 | 58.23 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 463.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.7 | 0.00 | 463.7 |
|  | 内窗 | 7.92 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 249.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 285.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.8 | 0.00 | 285.8 |
|  | 挑空楼板 | 35.28 | 0.74 | 18 | 18.0 | 1.0 | 471.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.8 | 0.00 | 471.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3606 |
| 5027[普通办公室] | 屋顶 | 28.16 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 东外墙 | 7.77 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 391.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 28.16 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |
| 5028[普通办公室] | 屋顶 | 28.16 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 东外墙 | 7.77 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 81.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外窗 | 7.83 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 391.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 |
| 5029,5032[会议室] | 屋顶 | 77.28 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 593.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.5 | 0.00 | 593.5 |
|  | 东外墙 | 17.10 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 178.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.6 | 0.00 | 169.6 |
|  | 东外窗 | 15.66 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 783.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.9 | 0.00 | 743.9 |
|  | 内墙 | 34.16 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 302.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 内窗 | 3.24 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2081 |
| 5030[普通办公室] | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内墙 | 38.61 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 |
| 5031[普通办公室] | 东外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 38.61 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 挑空楼板 | 8.82 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 131.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.00 | 131.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |
| 5033[普通办公室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.2 | 0.00 | 423.2 |
|  | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 5034[普通办公室] | 东外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.3 | 0.00 | 423.3 |
|  | 东外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 挑空楼板 | 8.82 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 131.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.00 | 131.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251 |
| 5035[普通办公室] | 屋顶 | 26.04 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 200.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0 | 0.00 | 200.0 |
|  | 南外墙 | 5.30 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 55.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.1 |
|  | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 10.92 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 567.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 539.4 | 0.00 | 539.4 |
|  | 内墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 90.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.04 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 673.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.0 | 0.00 | 673.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641 |
| 5036[普通办公室] | 屋顶 | 26.04 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 200.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0 | 0.00 | 200.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 36.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.58 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 446.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.9 | 0.00 | 423.9 |
|  | 内墙 | 42.96 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 380.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.1 | 0.00 | 380.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.04 | 1.72 | 20 | 20.0 | 0.8 | 673.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.0 | 0.00 | 673.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1791 |
| 5037[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 5038[普通教室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.2 | 0.00 | 266.2 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.7 | 0.00 | 211.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |
| 5039[普通教室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.2 | 0.00 | 266.2 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 |
| 5040[普通教室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 5041[普通教室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 39.45 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 349.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.1 | 0.00 | 349.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 5042[普通教室] | 屋顶 | 124.50 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 860.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.5 | 0.00 | 860.5 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 81.18 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 646.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 底板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4187 |
| 5043[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 68.64 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 底板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.3 | 0.00 | 558.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3910 |
| 5044[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 30.42 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 242.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.00 | 242.2 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 底板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.3 | 0.00 | 558.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3606 |
| 5045[普通教室] | 屋顶 | 124.41 | 0.38 | 18 | 18.0 | 1.0 | 859.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.9 | 0.00 | 859.9 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 东外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 西外墙 | 2.81 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 23.49 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 1057.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1109.9 | 0.00 | 1109.9 |
|  | 内墙 | 42.90 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 内窗 | 10.08 | 2.50 | 18 | 18.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.1 | 0.00 | 238.1 |
|  | 底板 | 24.00 | 1.72 | 18 | 18.0 | 0.8 | 558.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705 |
| 5046[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 5047[卫生间] | 屋顶 | 21.36 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 131.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.6 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 5050[卫生间] | 屋顶 | 23.16 | 0.38 | 16 | 16.0 | 1.0 | 142.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.3 | 0.00 | 142.3 |
|  | 东外墙 | 24.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 202.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 114.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 内墙 | 9.81 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 5052[普通教室] | 西外墙 | 25.74 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 241.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.8 | 0.00 | 229.8 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 |
| 5053,5054[普通教室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |
| 5055[普通教室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 18 | 18.0 | 1.0 | 81.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 18 | 18.0 | 1.0 | 313.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 18 | 18.0 | 0.7 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 18.0 | 0.7 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 5057[普通办公室] | 屋顶 | 33.00 | 0.38 | 20 | 20.0 | 1.0 | 253.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.4 | 0.00 | 253.4 |
|  | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.16 | 2.60 | 20 | 20.0 | 1.0 | 892.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 936.9 | 0.00 | 936.9 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 2.34 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内窗 | 14.01 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2087 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74779 |
| 6002[普通办公室] | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 南外墙 | 38.63 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 41.60 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |
| 6003[会议室] | 南外墙 | 46.80 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 488.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 415.3 | 0.00 | 415.3 |
|  | 东外墙 | 30.72 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 320.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 东外窗 | 34.80 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 1740.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1653.0 | 0.00 | 1653.0 |
|  | 内墙 | 58.23 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 515.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.2 | 0.00 | 515.2 |
|  | 内窗 | 7.92 | 2.50 | 20 | 20.0 | 0.7 | 277.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.2 | 0.00 | 277.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 底板 | 201.61 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 694.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.7 | 0.00 | 694.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4178 |
| 6004,6005[普通办公室] | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 41.60 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 6006[普通办公室] | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 41.59 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 6007[普通办公室] | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 6008[普通办公室] | 东外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 6009[普通办公室] | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.2 | 0.00 | 423.2 |
|  | 西外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 6010[普通办公室] | 东外墙 | 7.68 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 北外墙 | 38.61 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 403.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.3 | 0.00 | 423.3 |
|  | 东外窗 | 8.70 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 435.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 6011[卫生间] | 南外墙 | 15.18 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 西外墙 | 12.87 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 内墙 | 3.96 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 6012[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 12.87 | 0.63 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 内墙 | 26.58 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811 |
| 6013[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |
| 6014[普通办公室] | 南外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.8 | 0.00 | 295.8 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| 6015[普通办公室] | 南外墙 | 7.82 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 81.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 南外窗 | 6.61 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 330.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 40.62 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 359.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.4 | 0.00 | 359.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |
| 6016[卫生间] | 西外墙 | 9.72 | 0.52 | 16 | 16.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 16 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 23.46 | 0.63 | 16 | 16.0 | 0.7 | 166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.1 | 0.00 | 166.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 16.0 | 0.7 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 6017[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 西外墙 | 26.91 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 280.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.20 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| 6018[普通办公室] | 东外墙 | 1.17 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 12.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.20 | 0.74 | 20 | 20.0 | 1.0 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |
| 6019[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 6020[普通办公室] | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 20 | 20.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 北外窗 | 6.96 | 2.50 | 20 | 20.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 内墙 | 25.74 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.6 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 内墙 | 13.71 | 0.63 | 20 | 20.0 | 0.7 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 20.0 | 0.7 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 26.40 | 1.72 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18705 |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334511 |