建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月13日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18562581686 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	7

4.7 外墙	8

4.8 外窗热工	9

4.9 非中空窗面积比	12

4.10 可开启窗扇	12

4.11 规定性指标检查结论	15

5	权衡判断基本要求	16

5.1 工程材料	16

5.2 围护结构作法简要说明	16

5.3 体形系数	17

5.4 挑空楼板	17

5.5 权衡判断基本要求	17

6	权衡指标	18

6.1 计算条件	18

6.2 房间类型	18

6.3 气象数据	19

6.4 负荷分项统计	19

6.5 逐月负荷	20

6.6 逐月电耗	20

6.7 权衡指标	20

6.8 附录	21

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上6772㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 24380.27 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6887.33 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外窗：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.680)：

传热系数2.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6887.33 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 24380.27 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 2 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 3 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 屋顶 | － | － | 2257.44 | － |
| 合计 | 10.80 | 6772.30 | 6887.33 | 24380.27 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 532.98 | 1782.00 | 0.30 |
| 北向 | 立面2 | 532.98 | 1782.00 | 0.30 |
| 东向 | 立面3 | 147.42 | 532.95 | 0.28 |
| 西向 | 立面4 | 161.28 | 532.95 | 0.30 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2 | 1.80×2.10 | 1~3 | 141 | 3.78 | 532.98 | 532.98 |
| 北向 | 立面2 | 2 | 1.80×2.10 | 1~3 | 138 | 3.78 | 521.64 | 532.98 |
|  |  | 2[0821] | 0.80×2.10 | 1~3 | 3 | 1.68 | 5.05 |  |
|  |  | 2[1021] | 1.00×2.10 | 1~3 | 3 | 2.10 | 6.29 |  |
| 东向 | 立面3 | 2 | 1.80×2.10 | 1~3 | 39 | 3.78 | 147.42 | 147.42 |
| 西向 | 立面4 |  | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 | 161.28 |
|  |  | 2 | 1.80×2.10 | 1~3 | 42 | 3.78 | 158.76 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 291 | － | － | － | 2.414 | 3.953 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.213 | 4.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.439 | 2.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.67 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1249.02 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1249.02 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 385.53 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 371.67 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3255.23 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 18 | 2.68 | 0.43 | 0.720 | 《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/建筑》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 2，，2[0821]，2[1021] |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 141 | 3.780 | 532.980 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 532.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 138 | 3.780 | 521.640 | 18 | 2.680 |
| 2 | 2[0821] | 1~3 | 3 | 1.685 | 5.054 | 18 | 2.680 |
| 3 | 2[1021] | 1~3 | 3 | 2.095 | 6.286 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 532.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 39 | 3.780 | 147.420 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 147.420 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 2.680 |
| 2 | 2 | 1~3 | 42 | 3.780 | 158.760 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 161.280 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 141 | 3.780 | 532.980 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 532.980 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.432 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 138 | 3.780 | 521.640 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 2 | 2[0821] | 1~3 | 3 | 1.685 | 5.054 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 3 | 2[1021] | 1~3 | 3 | 2.095 | 6.286 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 532.980 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.432 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1~3 | 39 | 3.780 | 147.420 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 147.420 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.432 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 2 | 2 | 1~3 | 42 | 3.780 | 158.760 | 18 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 161.280 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.432 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 532.98 | 2.68 | 0.43 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 532.98 | 2.68 | 0.43 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 147.42 | 2.68 | 0.43 | 0.28 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 161.28 | 2.68 | 0.43 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1374.66 | 2.68 | 0.43 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 532.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 532.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 147.42 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 161.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | 2 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 2 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外窗：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.680)：

传热系数2.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6887.33 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 24380.27 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 2 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 3 | 3.600 | 2257.43 | 1543.30 | 8126.76 |
| 屋顶 | － | － | 2257.44 | － |
| 合计 | 10.80 | 6772.30 | 6887.33 | 24380.27 |

挑空楼板

本工程无此项内容

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.39 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.73; D=4.22 | K<=1.5 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=2.68; SHGC=0.43 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=2.68; SHGC=0.43 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=2.68; SHGC=0.43 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=2.68; SHGC=0.43 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 可开启窗扇 | 有可开启窗扇 | 有可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.39 D=3.95 |  |  | K=－－ D=3.91 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.73 D=4.22 |  |  | K=1.50 D=3.00 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.30 | 2.68 | 0.43 |  |  |  |
|  | 北向 | 立面2 | 0.30 | 2.68 | 0.43 |  |  |  |
|  | 东向 | 立面3 | 0.28 | 2.68 | 0.43 |  |  |  |
|  | 西向 | 立面4 | 0.30 | 2.68 | 0.43 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月负荷

逐月电耗

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 未计算 | 未计算 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 未计算 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定的要求。建筑节能设计不符合要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日