一、 工程概况

- 工程名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

- 工程地点: 浙江-衢州

- 气候分区: 夏热冬冷A区

- 建筑面积: 地上23302㎡ 地下0㎡

- 建筑层数: 地上1 地下0

- 建筑高度: 8.3m

- 建筑（节能计算）体积: 163114.32

- 建筑（节能计算）外表面积: 28211.57

- 北向角度: 60

- 外墙太阳辐射吸收系数: 0.50

- 屋顶太阳辐射吸收系数: 0.86

二、 设计依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

三、 围护结构热工计算

1. 屋顶

- 构造: 金属面硬泡聚氨酯板 60mm

- 传热系数K: 0.45 W/(㎡.K)

- 热惰性指标D: 0.73

- 太阳辐射吸收系数: 0.86

- 标准要求: K≤0.70

- 结论: 满足

2. 外墙

- 构造: 金属面硬泡聚氨酯板 60mm

- 传热系数K: 0.46 W/(㎡.K)

- 热惰性指标D: 0.73

- 太阳辐射吸收系数: 0.50

- 标准要求: K≤1.10

- 结论: 满足

3. 外窗

- 构造: 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)

- 传热系数K: 2.10 W/(㎡.K)

- 窗太阳得热系数: 0.348

- 标准要求: K≤3.60

- 结论: 满足

四、 规定性指标检查

- 窗墙比: 0.03 ≤ 0.50，满足

- 屋顶透光部分类型: 无屋顶透光部分

- 屋顶: 满足

- 外墙: 满足

- 外窗热工: 满足

五、 结论

本工程主体与围护结构热工设计满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021工业建筑节能设计要求。