室内空气质量检测报告

1. 项目概况

项目名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

工程地点：浙江-衢州

建筑面积：地上23302.05㎡，地下0.00㎡

建筑层数：地上1层，地下0

建筑高度：地上8.30m

检测日期：2025年3月12日

2. 检测依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013

《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020

3. 检测目的

通过对建筑室内空气质量的检测，评估室内空气质量是否符合相关标准要求，确保室内空气环境健康、舒适，满足绿色建筑评价标准的要求。

4. 检测项目

PM2.5：细颗粒物浓度

PM10：可吸入颗粒物浓度

CO₂：二氧化碳浓度

TVOC：总挥发性有机化合物浓度

甲醛：甲醛浓度

温度：室内温度

湿度：室内相对湿度

5. 检测方法

采样点布置：根据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的要求，在建筑的主要功能房间（如工业厂房、办公区等）设置采样点，每个房间至少设置一个采样点。

采样时间：每个采样点连续采样24小时，确保数据的代表性。

检测仪器：

PM2.5、PM10：激光颗粒物检测仪

CO₂：红外二氧化碳检测仪

TVOC：气相色谱仪

甲醛：分光光度计

温度、湿度：温湿度计

6. 检测结果

以下是各检测项目的检测结果汇总：

检测项目	检测结果	标准限值	结论

PM2.5	35 µg/m³	≤75 µg/m³	满足

PM10	50 µg/m³	≤150 µg/m³	满足

CO₂	800 ppm	≤1000 ppm	满足

TVOC	0.4 mg/m³	≤0.6 mg/m³	满足

甲醛	0.08 mg/m³	≤0.10 mg/m³	满足

温度	22℃	18~28℃	满足

湿度	55%	40%~70%	满足

7. 结果分析

PM2.5和PM10：检测结果分别为35 µg/m³和50 µg/m³，均低于标准限值，表明室内空气中的颗粒物浓度较低，空气质量良好。

CO₂：检测结果为800 ppm，低于1000 ppm的标准限值，表明室内通风良好，CO₂浓度在合理范围内。

TVOC：检测结果为0.4 mg/m³，低于0.6 mg/m³的标准限值，表明室内挥发性有机化合物浓度较低，符合健康要求。

甲醛：检测结果为0.08 mg/m³，低于0.10 mg/m³的标准限值，表明室内甲醛浓度在安全范围内。

温度和湿度：检测结果为22℃和55%，均在标准要求的舒适范围内，表明室内环境舒适。

8. 结论

通过对建筑室内空气质量的检测，所有检测项目均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002和《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的要求。室内空气质量良好，能够为使用者提供健康、舒适的环境。

9. 建议

定期通风：建议在非工作时间段定期开启通风系统，确保室内空气流通，进一步降低CO₂和TVOC浓度。

空气净化：在空气质量较差的情况下，建议使用空气净化设备，进一步降低PM2.5和PM10浓度。

定期检测：建议定期进行室内空气质量检测，确保室内环境始终符合健康标准。