建筑全能耗报告书

公共建筑

| 工程名称 | 云栖绿廊 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月2日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19132052027 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	6

5 围护结构	6

5.1 工程材料	6

5.2 围护结构作法简要说明	6

5.3 体形系数	7

5.3.1 体形系数	7

5.3.2 楼层信息表	7

5.4 窗墙比	7

5.4.1 窗墙比	7

5.4.2 外窗表	7

5.5 天窗	8

5.5.1 天窗屋顶比	8

5.5.2 天窗类型	8

5.6 屋顶	8

5.6.1 屋顶构造一	8

5.7 外墙	9

5.7.1 外墙构造一	9

5.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

5.8 挑空楼板	9

5.9 外窗热工	9

5.9.1 外窗	9

5.9.2 建筑遮阳措施	10

5.9.3 外遮阳类型	10

5.9.4 平均传热系数	10

5.9.5 综合太阳得热系数	11

5.9.6 总体热工性能	13

5.10 可开启窗扇	13

6 围护结构概况	14

7 房间类型	15

7.1 房间参数表	15

7.2 作息时间表	15

8 暖通空调系统	16

8.1 系统类型	16

8.1.1 系统分区	16

8.1.2 热回收参数	16

8.2 制冷系统	16

8.2.1 多联机/单元式空调能耗	16

8.3 供暖系统	16

8.3.1 默认热源	16

8.4 空调风机	17

8.4.1 独立新排风	17

9 照明	17

10 插座设备	18

11 光伏发电	18

12 计算结果	18

12.1 负荷分项统计	18

12.2 逐月负荷表	19

12.3 逐月电耗	20

12.4 全年能耗	21

13 附录	23

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	23

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	24

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	25

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	26

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	26

建筑概况

| 工程名称 | 云栖绿廊 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑面积(m2) | 地上3291 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上7.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 12452.77 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 4196.20 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

重庆-重庆, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月05日17时 | 38.9 | 25.6 | 16.3 | 81.0 |
| 最冷 | 12月13日05时 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 无机保温砂浆(ρ≤330) | 0.070 | 1.260 | 330.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） | 0.070 | 1.260 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | DB51-5027-2019 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | DB51-5027-2019 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.120 | 2.200 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | DB51-5027-2019 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.307,D=5.127)：（由上到下）

蒸压加气混凝土(ρ=500) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） 20mm＋蒸压加气混凝土(ρ=500) 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 120mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.593,D=3.284)：（由外到内）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋无机保温砂浆(ρ≤330) 20mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） 20mm

3. 幕墙：65系列以下 {6高透光三银Low-E+12A +6透明} (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

4. 外窗：65系列以下 {6高透光三银Low-E+12A +6透明} (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

5. 天窗：65系列及以上{6高透光三银Low-E+12A +6透明+12A+6透明} (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4196.20 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 12452.77 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 2578.40 | 923.73 | 10313.61 |
| 2 | 3.000 | 713.05 | 2559.42 | 2139.16 |
| 屋顶 | － | － | 713.05 | － |
| 合计 | 7.00 | 3291.46 | 4196.20 | 12452.77 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 305.14 | 412.54 | 0.74 |
| 北向 | 北-默认立面 | 224.19 | 428.52 | 0.52 |
| 东向 | 东-默认立面 | 12.06 | 367.99 | 0.03 |
| 西向 | 西-默认立面 | 20.31 | 396.62 | 0.05 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 263.74 | 305.14 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 7 | 2.25 | 15.75 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C0615 | 0.60×1.50 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C2428 | 2.40×1.50 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 175.05 | 224.19 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 3 | 3.78 | 11.34 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C0621 | 0.60×2.10 | 1~2 | 4 | 1.26 | 5.04 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C6024 | 6.00×2.10 | 2 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 12.06 |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 14.46 | 20.31 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1001 | TC02,TC01,TC03,TC02,TC02,TC02,TC03,TC03,TC03,TC03, | 104.40 | 1972.86 | 0.05 |
| 整栋建筑 |  | 104.40 | 2555.81 | 0.04 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列及以上{6高透光三银Low-E+12A +6透明+12A+6透明} | 66 | 1.40 | 0.20 |  |
| 平均 |  |  | 1.40 | 0.15 |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 40 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.286 | 0.660 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） | 20 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.286 | 0.360 |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 80 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.571 | 1.320 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 120 | 0.120 | 2.200 | 1.00 | 1.000 | 2.200 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） | 20 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.286 | 0.360 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 3.095 | 5.127 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） | 20 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.286 | 0.360 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 无机保温砂浆(ρ≤330) | 20 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.286 | 0.360 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤350） | 20 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.286 | 0.360 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.528 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列以下 {6高透光三银Low-E+12A +6透明} | 18 | 2.00 | 0.23 | 0.640 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515，C3621，C2415，，C0615，C1215，C2428，C0621，C1821，C6024 |  |  |  |  |
| 2 | 65系列以下 {6高透光三银Low-E+12A +6透明} | 65 | 2.00 | 0.23 | 0.640 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 平板遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 东向 | 东-默认立面 | 平板遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 西向 | 西-默认立面 | 平板遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 263.739 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| 4 | C0615 | 2 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1215 | 2 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 7 | C2428 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 305.139 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 175.048 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 3 | 3.780 | 11.340 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 5 | C0621 | 1~2 | 4 | 1.260 | 5.040 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.000 |
| 9 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.000 |
| 10 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 11 | C6024 | 2 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 224.188 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.000 |
| 2 | C3621 | 2 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.060 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 14.458 | 65 | 2.000 |
| 2 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.000 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 20.308 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 263.739 | 65 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 2 |  | 1 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.789 | 0.181 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 4 | C0615 | 2 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 5 | C1215 | 2 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.789 | 0.181 |
| 6 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.789 | 0.181 |
| 7 | C2428 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.789 | 0.181 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 305.139 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.225 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 175.048 | 65 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.840 | 0.193 |
| 3 |  | 1 | 3 | 3.780 | 11.340 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 5 | C0621 | 1~2 | 4 | 1.260 | 5.040 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 6 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 7 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.840 | 0.193 |
| 8 | C1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.879 | 0.202 |
| 9 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 10 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.840 | 0.193 |
| 11 | C6024 | 2 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 224.188 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.228 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.777 | 0.179 |
| 2 | C3621 | 2 | 1 | 7.560 | 7.560 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.060 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.211 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 14.458 | 65 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 2 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.230 | 外遮阳_0 | 0.813 | 0.187 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.230 |  | 1.000 | 0.230 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.308 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.225 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 305.14 | 2.00 | 0.23 | 0.74 |
| 北向 | 北-默认立面 | 224.19 | 2.00 | 0.23 | 0.52 |
| 东向 | 东-默认立面 | 12.06 | 2.00 | 0.21 | 0.03 |
| 西向 | 西-默认立面 | 20.31 | 2.00 | 0.23 | 0.05 |
| 综合平均 |  | 561.69 | 2.00 | 0.23 | 0.35 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1001(最不利房间) | 大厅 | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.31 5.13 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.59 3.28 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | － － |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | 1.40 0.15 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.74 | 2.00 | 0.23 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.52 | 2.00 | 0.23 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.03 | 2.00 | 0.21 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.05 | 2.00 | 0.23 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公室 | 25 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 8(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 3(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 后勤区 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 影音设备室 | 23 | 20 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 控制室 | 25 | 20 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 观众厅 | 25 | 20 | 35(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.75(㎡/人) | 20(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 制冷 SEER | 制热 HSPF | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 地暖/辐射板采暖/散热器采暖+多联机供冷 | 4.30 | － | 3093.54 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 4.30 | 197222 | 45866 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 默认 |
| --- | --- |

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 地源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) | 热源侧水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 37.6 | 8 |
| 40 | 200 | 50 | 4.00 | 37.6 | 8 |
| 60 | 300 | 75 | 4.00 | 37.6 | 8 |
| 80 | 400 | 100 | 4.00 | 37.6 | 8 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 37.6 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) | 热源侧水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 17474 | 705 | 4.00 | 4369 | 26508 | 5640 |
| 20~40 | 330 | 3 | 4.00 | 83 | 113 | 24 |
| 40~60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 17805 | 708 |  | 4451 | 26621 | 5664 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 20377 | 0.24 | 4890 | 1404 | 6866 |
| 合计 |  |  |  |  | 6866 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 16301 | 0.8 | 0.24 | 3912 | 1404 | 5493 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5493 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 36.14 | 2 | 98 | 3525 |
| 会议室 | 15.12 | 1 | 23 | 343 |
| 办公室 | 15.12 | 4 | 94 | 1423 |
| 卫生间 | 14.24 | 32 | 93 | 1329 |
| 后勤区 | 32.12 | 1 | 33 | 1046 |
| 大厅 | 15.12 | 2 | 2127 | 32163 |
| 影音设备室 | 16.61 | 1 | 37 | 609 |
| 控制室 | 16.61 | 1 | 34 | 560 |
| 普通办公室 | 13.44 | 9 | 385 | 5179 |
| 楼梯间 | 15.12 | 4 | 55 | 835 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 51 | 0 |
| 观众厅 | 94.90 | 1 | 202 | 19215 |
| 设备间 | 52.56 | 1 | 13 | 697 |
| 总计 |  |  |  | 66924 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 47.45 | 2 | 98 | 4628 |
| 会议室 | 35.25 | 1 | 23 | 800 |
| 办公室 | 35.25 | 4 | 94 | 3318 |
| 卫生间 | 41.06 | 32 | 93 | 3833 |
| 后勤区 | 47.45 | 1 | 33 | 1545 |
| 大厅 | 35.25 | 2 | 2127 | 74984 |
| 影音设备室 | 41.06 | 1 | 37 | 1507 |
| 控制室 | 41.06 | 1 | 34 | 1385 |
| 普通办公室 | 35.25 | 9 | 385 | 13584 |
| 楼梯间 | 35.25 | 4 | 55 | 1946 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 51 | 0 |
| 观众厅 | 41.06 | 1 | 202 | 8314 |
| 设备间 | 131.40 | 1 | 13 | 1742 |
| 总计 |  |  |  | 117586 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：8402，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 15 | 0.75 | 0.85 | 16291 |
| 总计 |  |  |  | 16291 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -4.97 | 8.92 | 0.79 | -10.15 | 0.00 | -5.41 |
| 供冷(kWh/㎡) | 9.17 | 19.54 | 1.90 | 29.31 | 0.00 | 59.92 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 9829 | 0 | 118.784 | 1月2日8时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 3737 | 0 | 81.355 | 2月4日8时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 34339 | 0.000 | -- | 417.005 | 6月27日14时 |
| 7月 | 0 | 85356 | 0.000 | -- | 473.523 | 7月15日11时 |
| 8月 | 0 | 77527 | 0.000 | -- | 501.253 | 8月7日14时 |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 4239 | 0 | 65.644 | 12月16日8时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 4.35 | 0.71 | 1.76 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.97 | 0.55 | 1.45 | 2.49 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.01 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 2.99 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 3.12 |  |  |  |
| 6 | 2.43 | 0.00 | 0.35 | 1.60 | 2.76 |  |  |  |
| 7 | 6.03 | 0.00 | 0.74 | 1.81 | 3.24 |  |  |  |
| 8 | 5.48 | 0.00 | 0.71 | 1.76 | 3.12 |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 2.87 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.89 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 2.99 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 3.84 | 0.71 | 1.76 | 3.12 |  |  |  |
| 合计 | 13.93 | 11.16 | 3.75 | 20.33 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 59.92 |  |
|  | 耗热量 | 5.41 |  |
|  | 冷热合计 | 65.33 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 13.93 |  |
|  | 供冷合计 | 13.93 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 1.35 |  |
|  | 供暖水泵 | 8.09 |  |
|  | 热源侧水泵 | 1.72 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 11.16 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 3.75 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 3.75 |  |
| 照明电耗(El) |  | 20.33 |  |
| 插座设备电耗(Ej) |  | 35.72 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 0.00 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 4.95 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 4.95 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 79.95 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影音设备室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 控制室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 观众厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影音设备室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 控制室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 观众厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影音设备室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 控制室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 观众厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日