第5章  辅助工具
[image: image13.jpg]


                                             空气质量评价报告书-颗粒物

室内空气质量预评估
报告书
可吸入颗粒物
	项目名称
	新建项目

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月12日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑通风Vent2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18807098897


目录
31. 项目概况


31.1 建筑基本信息


31.2 建筑平面图


51.3 建筑三维轴测图


52 参考标准


63 评价标准


64 计算原理


75 计算参数


75.1 渗透风量


75.2 室内颗粒物源强


75.3 室外颗粒物污染源浓度


85.4 房间通风净化


116 计算结果


116.1 颗粒物年均值


156.2 颗粒物日均值


207 结论





项目概况
建筑基本信息
	建筑用途
	 
	地理位置
	 南昌

	建筑面积
	 8176.93m2
	建筑高度
	 15.900m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


建筑平面图
[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

建筑三维轴测图
	请先在[模型观察]命令中保存图片！


参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

评价标准
本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。

	评分项

5.2.1
	5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。


技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3
PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

	星级
	PM10 浓度mg/m3
	PM2.5 浓度mg/m3

	一星级
	＜0.09（降低10%）
	0.045（降低10%）

	二星级
	＜0.08（降低20%）
	0.040（降低20%）

	三星级
	
	


计算原理
本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：
[image: image6.png]|HIRERG kI | FEER

| —— —
(ER BRI
%I;—I
ESNED g
L l
SRR BR/ S

ERMRYIRE




图4-1 计算框架图
    室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

[image: image7.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
       Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；
       𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；
       Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
       [image: image8.png]Q;



 ——渗风量，单位为m3/h；
       CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
     P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
       R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
       K——沉降速率1/h；
       V——房间体积m3；
计算参数
本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。
渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
室内颗粒物源强
室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4
（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。 
室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

[image: image9.png]& H Bt (ng/m?)
400

350
300
250
200
150

100

%

EE NS
& et s’ o




图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
房间通风净化
表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	开窗通风量（m³/h）
	空气净化量（m³/h）

	1层
	1029
	普通办公室
	28.6
	90.7

	1层
	1010
	休息室
	56.6
	179.7

	1层
	1008
	休息室
	56.6
	179.8

	1层
	1009
	休息室
	58.6
	186.1

	1层
	1011
	休息室
	71.8
	228.0

	1层
	1046
	活动室
	114.7
	364.2

	1层
	1045
	办公室
	124.6
	395.6

	1层
	1035
	中医诊室
	150.6
	478.2

	1层
	1027
	心理咨询室
	152.5
	484.1

	1层
	1040
	活动室
	165.0
	523.8

	1层
	1038
	活动室
	347.1
	1101.8

	1层
	1003
	住宿间
	66.1
	191.0

	1层
	1005
	住宿间
	66.1
	191.0

	1层
	1002
	住宿间
	67.9
	196.3

	1层
	1004
	住宿间
	68.4
	197.7

	1层
	1037
	棋牌室
	228.7
	725.9

	2层
	2033
	休息室
	52.5
	179.6

	2层
	2032
	休息室
	52.6
	179.7

	2层
	2031
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2030
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2029
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2028
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2026
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2027
	休息室
	52.6
	179.8

	2层
	2025
	休息室
	54.0
	184.5

	2层
	2023
	休息室
	54.4
	186.1

	2层
	2024
	休息室
	54.4
	186.1

	2层
	2022
	休息室
	54.1
	184.8

	2层
	2021
	休息室
	54.1
	184.9

	2层
	2020
	休息室
	54.4
	186.1

	2层
	2019
	休息室
	54.4
	186.1

	2层
	2013
	住宿间
	81.5
	253.8

	2层
	2010
	心理咨询室
	141.6
	484.1

	2层
	2008
	办公室
	141.6
	484.1

	2层
	2007
	康复训练室
	140.9
	481.8

	2层
	2006
	棋牌室
	211.4
	722.9

	2层
	2005
	棋牌室
	211.4
	722.6

	2层
	2004
	活动室
	321.2
	1098.0

	2层
	2003
	歌舞房
	429.6
	1468.6

	3层
	3028
	休息室
	52.3
	179.0

	3层
	3027
	休息室
	52.6
	179.7

	3层
	3026
	休息室
	52.6
	179.8

	3层
	3025
	休息室
	52.6
	179.8

	3层
	3024
	休息室
	52.6
	179.8

	3层
	3023
	休息室
	52.6
	179.8

	3层
	3022
	休息室
	52.6
	179.7

	3层
	3021
	休息室
	52.6
	179.8

	3层
	3020
	休息室
	53.7
	183.6

	3层
	3019
	休息室
	54.4
	186.1

	3层
	3018
	休息室
	54.4
	186.1

	3层
	3017
	休息室
	54.4
	186.1

	3层
	3016
	休息室
	54.1
	184.8

	3层
	3015
	休息室
	54.4
	186.1

	3层
	3014
	休息室
	54.4
	186.0

	3层
	3008
	住宿间
	81.5
	253.8

	3层
	3006
	办公室
	141.7
	484.6

	3层
	3005
	心理咨询室
	141.6
	484.1

	3层
	3003
	康复训练室
	140.9
	481.8

	3层
	3002
	住宿间
	290.2
	903.7

	4层
	4014
	休息室
	52.6
	179.8

	4层
	4012
	休息室
	52.6
	179.8

	4层
	4013
	病房
	52.6
	179.7

	4层
	4011
	休息室
	52.6
	179.8

	4层
	4010
	休息室
	54.0
	184.6

	4层
	4009
	休息室
	54.1
	184.9

	4层
	4008
	休息室
	54.4
	186.1

	4层
	4007
	休息室
	54.4
	186.1

	4层
	4003
	办公室
	141.6
	484.0

	4层
	4002
	康复训练室
	140.9
	481.8

	4层
	4001
	住宿间
	290.1
	903.3


表5.4-2 关窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	空气净化量（m³/h）

	1层
	1023
	全科诊室
	374.4

	1层
	1022
	康复室
	1202.7

	1层
	1042
	理疗室
	171.7

	1层
	1028
	针灸按摩室
	174.4

	1层
	1025
	针灸按摩室
	174.4

	1层
	1043
	理疗室
	177.3

	1层
	1024
	针灸按摩室
	179.2

	2层
	2017
	理疗室
	174.0

	2层
	2016
	针灸按摩室
	174.4

	2层
	2015
	针灸按摩室
	174.4

	2层
	2012
	理疗室
	179.6

	3层
	3012
	理疗室
	173.9

	3层
	3011
	针灸按摩室
	174.4

	3层
	3010
	针灸按摩室
	174.4

	3层
	3007
	理疗室
	180.1

	4层
	4004
	理疗室
	179.7


表5.4-3 全新风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量（m³/h）
	新风净化效率

	1层
	1023
	全科诊室
	2620.7
	1.00

	1层
	1022
	康复室
	8418.9
	1.00

	1层
	1042
	理疗室
	1201.9
	1.00

	1层
	1028
	针灸按摩室
	1220.9
	1.00

	1层
	1025
	针灸按摩室
	1220.9
	1.00

	1层
	1043
	理疗室
	1241.2
	1.00

	1层
	1024
	针灸按摩室
	1254.1
	1.00

	2层
	2017
	理疗室
	1130.7
	1.00

	2层
	2016
	针灸按摩室
	1133.7
	1.00

	2层
	2015
	针灸按摩室
	1133.7
	1.00

	2层
	2012
	理疗室
	1167.7
	1.00

	3层
	3012
	理疗室
	1130.6
	1.00

	3层
	3011
	针灸按摩室
	1133.7
	1.00

	3层
	3010
	针灸按摩室
	1133.7
	1.00

	3层
	3007
	理疗室
	1170.8
	1.00

	4层
	4004
	理疗室
	1167.8
	1.00


表5.4-4 新风加回风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量
（m³/h）
	新风
净化效率
	回风量
（m³/h）
	回风
净化效率

	1层
	1051
	主食加工间
	298.5
	0.90
	1193.9
	0.90

	1层
	1048
	备餐间
	730.0
	0.90
	2920.2
	0.90

	1层
	1049
	副食加工间
	851.5
	0.90
	3405.8
	0.90

	1层
	1021
	VIP室
	948.0
	0.90
	2212.0
	0.90

	1层
	1041
	阅览室
	2489.6
	0.90
	9958.4
	0.90

	1层
	1001
	多功能厅/放映厅
	3091.2
	0.90
	12364.8
	0.90

	1层
	1047
	食堂
	6176.1
	0.90
	24704.6
	0.90


计算结果
颗粒物年均值
颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：
表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项是否达标
PM2.5≤25 PM10≤50

	1层
	1023
	全科诊室
	0
	0
	达标

	1层
	1022
	康复室
	0
	0
	达标

	1层
	1051
	主食加工间
	0
	1
	达标

	1层
	1029
	普通办公室
	7
	13
	达标

	1层
	1048
	备餐间
	0
	1
	达标

	1层
	1010
	休息室
	7
	13
	达标

	1层
	1008
	休息室
	7
	13
	达标

	1层
	1009
	休息室
	7
	13
	达标

	1层
	1049
	副食加工间
	0
	1
	达标

	1层
	1011
	休息室
	7
	13
	达标

	1层
	1042
	理疗室
	0
	0
	达标

	1层
	1028
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	1层
	1025
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	1层
	1043
	理疗室
	0
	0
	达标

	1层
	1024
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	1层
	1021
	VIP室
	1
	2
	达标

	1层
	1046
	活动室
	7
	13
	达标

	1层
	1045
	办公室
	7
	13
	达标

	1层
	1035
	中医诊室
	7
	13
	达标

	1层
	1027
	心理咨询室
	7
	13
	达标

	1层
	1040
	活动室
	7
	13
	达标

	1层
	1038
	活动室
	7
	13
	达标

	1层
	1041
	阅览室
	0
	1
	达标

	1层
	1001
	多功能厅/放映厅
	0
	1
	达标

	1层
	1003
	住宿间
	7
	14
	达标

	1层
	1005
	住宿间
	7
	14
	达标

	1层
	1002
	住宿间
	7
	14
	达标

	1层
	1004
	住宿间
	7
	14
	达标

	1层
	1037
	棋牌室
	7
	13
	达标

	1层
	1047
	食堂
	0
	1
	达标

	2层
	2033
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2032
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2031
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2030
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2029
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2028
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2026
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2027
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2025
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2023
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2024
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2022
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2021
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2020
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2019
	休息室
	6
	12
	达标

	2层
	2017
	理疗室
	0
	0
	达标

	2层
	2016
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	2层
	2015
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	2层
	2013
	住宿间
	7
	13
	达标

	2层
	2012
	理疗室
	0
	0
	达标

	2层
	2010
	心理咨询室
	6
	12
	达标

	2层
	2008
	办公室
	6
	12
	达标

	2层
	2007
	康复训练室
	6
	12
	达标

	2层
	2006
	棋牌室
	6
	12
	达标

	2层
	2005
	棋牌室
	6
	12
	达标

	2层
	2004
	活动室
	6
	12
	达标

	2层
	2003
	歌舞房
	6
	12
	达标

	3层
	3028
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3027
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3026
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3025
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3024
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3023
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3022
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3021
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3020
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3019
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3018
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3017
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3016
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3015
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3014
	休息室
	6
	12
	达标

	3层
	3012
	理疗室
	0
	0
	达标

	3层
	3011
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	3层
	3010
	针灸按摩室
	0
	0
	达标

	3层
	3008
	住宿间
	7
	13
	达标

	3层
	3007
	理疗室
	0
	0
	达标

	3层
	3006
	办公室
	6
	12
	达标

	3层
	3005
	心理咨询室
	6
	12
	达标

	3层
	3003
	康复训练室
	6
	12
	达标

	3层
	3002
	住宿间
	7
	13
	达标

	4层
	4014
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4012
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4013
	病房
	6
	12
	达标

	4层
	4011
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4010
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4009
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4008
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4007
	休息室
	6
	12
	达标

	4层
	4004
	理疗室
	0
	0
	达标

	4层
	4003
	办公室
	6
	12
	达标

	4层
	4002
	康复训练室
	6
	12
	达标

	4层
	4001
	住宿间
	7
	13
	达标


[image: image10.jpg]FERFETRYIE I EATFIER

50

25
l u
; .
PM, PMy,

®AERRMe/m) & BATHMe/m)





图6-1 颗粒物年均值达标判定图

颗粒物日均值
根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：
表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.09（降低10%）
	二/三星级
<0.08（降低20%）

	1层
	1023
	全科诊室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1022
	康复室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1051
	主食加工间
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1029
	普通办公室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1048
	备餐间
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1010
	休息室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1008
	休息室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1009
	休息室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1049
	副食加工间
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1011
	休息室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1042
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1028
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1025
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1043
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1024
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1021
	VIP室
	0.004
	达标
	达标

	1层
	1046
	活动室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1045
	办公室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1035
	中医诊室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1027
	心理咨询室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1040
	活动室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1038
	活动室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1041
	阅览室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1001
	多功能厅/放映厅
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1003
	住宿间
	0.031
	达标
	达标

	1层
	1005
	住宿间
	0.031
	达标
	达标

	1层
	1002
	住宿间
	0.031
	达标
	达标

	1层
	1004
	住宿间
	0.031
	达标
	达标

	1层
	1037
	棋牌室
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1047
	食堂
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2033
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2032
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2031
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2030
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2029
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2028
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2026
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2027
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2025
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2023
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2024
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2022
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2021
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2020
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2019
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2017
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2016
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2015
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2013
	住宿间
	0.029
	达标
	达标

	2层
	2012
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2010
	心理咨询室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2008
	办公室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2007
	康复训练室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2006
	棋牌室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2005
	棋牌室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2004
	活动室
	0.027
	达标
	达标

	2层
	2003
	歌舞房
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3028
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3027
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3026
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3025
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3024
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3023
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3022
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3021
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3020
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3019
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3018
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3017
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3016
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3015
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3014
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3012
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3011
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3010
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3008
	住宿间
	0.029
	达标
	达标

	3层
	3007
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3006
	办公室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3005
	心理咨询室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3003
	康复训练室
	0.027
	达标
	达标

	3层
	3002
	住宿间
	0.029
	达标
	达标

	4层
	4014
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4012
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4013
	病房
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4011
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4010
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4009
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4008
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4007
	休息室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4004
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	4层
	4003
	办公室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4002
	康复训练室
	0.027
	达标
	达标

	4层
	4001
	住宿间
	0.029
	达标
	达标


[image: image11.jpg]0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

16

31

a6

61

7

91

106

121

PM10i% H ¥ mg/m

136 151

166

181

196

m

226

241

256

71 286

301

316

331

346

361




图6-2 PM10颗粒物逐日均值图
表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.045（降低10%）
	二/三星级
<0.040（降低20%）

	1层
	1023
	全科诊室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1022
	康复室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1051
	主食加工间
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1029
	普通办公室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1048
	备餐间
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1010
	休息室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1008
	休息室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1009
	休息室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1049
	副食加工间
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1011
	休息室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1042
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1028
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1025
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1043
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1024
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	1层
	1021
	VIP室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1046
	活动室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1045
	办公室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1035
	中医诊室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1027
	心理咨询室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1040
	活动室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1038
	活动室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1041
	阅览室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1001
	多功能厅/放映厅
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1003
	住宿间
	0.018
	达标
	达标

	1层
	1005
	住宿间
	0.018
	达标
	达标

	1层
	1002
	住宿间
	0.018
	达标
	达标

	1层
	1004
	住宿间
	0.018
	达标
	达标

	1层
	1037
	棋牌室
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1047
	食堂
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2033
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2032
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2031
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2030
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2029
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2028
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2026
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2027
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2025
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2023
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2024
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2022
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2021
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2020
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2019
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2017
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2016
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2015
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2013
	住宿间
	0.017
	达标
	达标

	2层
	2012
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	2层
	2010
	心理咨询室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2008
	办公室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2007
	康复训练室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2006
	棋牌室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2005
	棋牌室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2004
	活动室
	0.016
	达标
	达标

	2层
	2003
	歌舞房
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3028
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3027
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3026
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3025
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3024
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3023
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3022
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3021
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3020
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3019
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3018
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3017
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3016
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3015
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3014
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3012
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3011
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3010
	针灸按摩室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3008
	住宿间
	0.017
	达标
	达标

	3层
	3007
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	3层
	3006
	办公室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3005
	心理咨询室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3003
	康复训练室
	0.016
	达标
	达标

	3层
	3002
	住宿间
	0.017
	达标
	达标

	4层
	4014
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4012
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4013
	病房
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4011
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4010
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4009
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4008
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4007
	休息室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4004
	理疗室
	0.000
	达标
	达标

	4层
	4003
	办公室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4002
	康复训练室
	0.016
	达标
	达标

	4层
	4001
	住宿间
	0.017
	达标
	达标


[image: image12.jpg]0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

16

31

46

61

7

91

106 121

PM2.53% H #ffimg/m

136

151

166

181 196

211

226

241

256

m

286

301

316

331

346

361




图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图
结论
本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	评价依据
	计算结果
	结论
	得分

	评分项
	PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，

评价分值为6分。
	PM2.5年均浓度7μg/m³
PM10年均浓度14μg/m³
	满足
	6分

	技术项
	PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。

PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。
	PM25最大日均浓度0.018mg/m³
PM10最大日均浓度0.031mg/m³
	满足二/三星级要求
	/


� 数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1





http://www.gbsware.cn/               第 6页 共7页                   VENT2024

[image: image13.jpg][image: image14.jpg]


_1234567890.unknown

