建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 寻忆·造梦空间—长春老年人社区绿建活化改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 吉林建筑大学建筑与规划学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13012571543 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	11

5 围护结构作法简要说明	12

6 窗墙比	12

6.1 窗墙比	12

6.2 外窗表	12

7 天窗	14

7.1 天窗类型	14

8 屋顶	14

8.1 屋顶相关构造	14

8.2 屋顶平均热工特性	15

9 外墙	15

9.1 外墙相关构造	15

9.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	16

9.3 外墙平均热工特性	16

10 外窗热工	17

10.1 外窗	17

10.2 总体热工性能	18

11 结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 寻忆·造梦空间—长春老年人社区绿建活化改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 气候分区 | 严寒B区 |
| 建筑面积 | 地上28618㎡ 地下8953㎡ |
| 建筑层数 | 地上10 地下1 |
| 建筑高度 | 33.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 96187.05 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21627.65 |
| 北向角度 | 46.6 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.86 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 水泥砂浆. | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1262.5 | 0.0420 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板. | 0.040 | 0.700 | 100.0 | 1684.5 | 0.4880 | 岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T480-2019 |
| 钢筋混凝土. | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆. | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. | 0.037 | 0.280 | 18.0 | 1618.7 | 0.0162 | GB/T 10801.1-2021 |
| 石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. | 0.033 | 0.280 | 18.0 | 1814.9 | 0.0200 | DB22/T5034-2019 |
| 抹面胶浆. | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 硬泡聚氨酯泡沫塑料（PU）板. | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1376.7 | 0.0234 | DB22/T5034-2019 |
| 页岩陶粒混凝土空心砌块. | 0.250 | 6.700 | 800.0 | 3086.4 | 0.0435 | 吉林居住建筑节能设计标准 DB22/T5034－2019 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.189,D=4.037)：（由上到下）

水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.448,D=4.216)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.223,D=6.853)：（由外到内）

抹面胶浆. 5mm＋硬泡聚氨酯泡沫塑料（PU）板. 100mm＋水泥砂浆. 20mm＋页岩陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.387,D=4.216)：

水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 外窗：60系列铝塑共挤平开窗+中空玻璃   百叶收起或展开水平 (K=0.800)：

传热系数0.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.322

6. 幕墙：50系列铝塑共挤平开窗+5~6白玻 (K=0.800)：

传热系数0.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.539

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 2008.21 | 7495.57 | 0.27 |
| 东向 | 立面3 | 1653.51 | 4793.93 | 0.34 |
| 西向 | 立面4 | 581.50 | 2702.05 | 0.22 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | -1 |  |  | 234.46 | 2008.21 |
|  |  | C0615 | 0.60×1.50 | 3~10 | 13 | 0.90 | 11.70 |  |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 2~10 | 38 | 1.35 | 51.30 |  |
|  |  | C0918 | 0.90×1.80 | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 |  |
|  |  | C1115 | 1.10×1.50 | 1~10 | 20 | 1.65 | 33.00 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 4~9 | 14 | 1.80 | 25.20 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2~3 | 5 | 2.16 | 10.80 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1,9~10 | 8 | 2.25 | 18.00 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3~10 | 32 | 2.70 | 86.40 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~3 | 17 | 3.24 | 55.08 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~10 | 41 | 3.15 | 129.15 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 3~10 | 42 | 3.60 | 151.20 |  |
|  |  | C2718 | 2.70×1.80 | 1~3 | 28 | 4.86 | 136.08 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~3 | 38 | 5.67 | 215.46 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2,4~7 | 5 | 4.50 | 22.50 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 8~9 | 2 | 4.95 | 9.90 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~10 | 60 | 5.40 | 324.00 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1,9~10 | 5 | 6.00 | 30.00 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 4~10 | 12 | 6.75 | 81.00 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 4~5,8~9 | 10 | 7.50 | 75.00 |  |
|  |  | C5515 | 5.50×1.50 | 10 | 1 | 8.25 | 8.25 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1~2,8~9 | 23 | 9.00 | 207.00 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×1.50 | 10 | 1 | 9.75 | 9.75 |  |
|  |  | C8015 | 8.00×1.50 | 5~7 | 3 | 12.00 | 36.00 |  |
|  |  | C9015 | 9.00×1.50 | 6,9~10 | 3 | 13.50 | 40.50 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | -1 |  |  | 154.41 | 1653.51 |
|  |  | C0615 | 0.60×1.50 | 4~10 | 12 | 0.90 | 10.80 |  |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~10 | 30 | 1.35 | 40.50 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 4~10 | 9 | 1.80 | 16.20 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~3 | 5 | 2.16 | 10.80 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4~7,9~10 | 6 | 2.25 | 13.50 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~5,7~10 | 9 | 2.70 | 24.30 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 4~5,9~10 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~10 | 82 | 3.60 | 295.20 |  |
|  |  | C2718 | 2.70×1.80 | 1 | 13 | 4.86 | 63.18 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 2~3 | 32 | 5.67 | 181.44 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 4~5,7 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 1~10 | 85 | 4.95 | 420.75 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 4~10 | 24 | 5.40 | 129.60 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 9~10 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 4~7,9~10 | 10 | 6.75 | 67.50 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 4~5,8 | 9 | 7.50 | 67.50 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 9~10 | 3 | 9.00 | 27.00 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×1.50 | 10 | 1 | 9.75 | 9.75 |  |
|  |  | C8015 | 8.00×1.50 | 5~7 | 3 | 12.00 | 36.00 |  |
|  |  | C9015 | 9.00×1.50 | 6,9~10 | 3 | 13.50 | 40.50 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | -1 |  |  | 80.05 | 581.50 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 2~10 | 9 | 1.35 | 12.15 |  |
|  |  | C1115 | 1.10×1.50 | 3~10 | 32 | 1.65 | 52.80 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2~3 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 4~5,8~10 | 16 | 3.60 | 57.60 |  |
|  |  | C2718 | 2.70×1.80 | 1~3 | 53 | 4.86 | 257.58 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 9~10 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1~10 | 11 | 9.00 | 99.00 |  |

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 40 | 0.260 | 4.370 | 1.50 | 0.103 | 0.672 |
| 石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. | 170 | 0.033 | 0.280 | 1.05 | 4.906 | 1.442 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土. | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 5.144 | 4.037 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.86[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板. | 100 | 0.040 | 0.700 | 1.30 | 1.923 | 1.750 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.081 | 4.216 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.86[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 | 9180.34 | 0.941 | 0.19 | 4.04 | 0.86 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 573.53 | 0.059 | 0.45 | 4.22 | 0.86 |
| 合计 | 9753.87 | 1.000 | 0.20 | 4.05 | 0.86 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.11-1的要求提高20%(K≤0.28) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆. | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 硬泡聚氨酯泡沫塑料（PU）板. | 100 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.623 | 1.208 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 页岩陶粒混凝土空心砌块. | 190 | 0.250 | 6.700 | 1.15 | 0.661 | 5.092 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 4.334 | 6.853 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板. | 100 | 0.040 | 0.700 | 1.10 | 2.273 | 1.750 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.431 | 4.216 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板. | 100 | 0.040 | 0.700 | 1.10 | 2.273 | 1.750 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.409 | 3.972 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4741.50 | 0.884 | 0.22 | 6.85 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 620.87 | 0.116 | 0.39 | 4.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 5362.38 | 1.000 | 0.24 | 6.55 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.24 × 1.30 = 0.31 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2720.57 | 0.874 | 0.22 | 6.85 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 390.72 | 0.126 | 0.39 | 4.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 3111.29 | 1.000 | 0.24 | 6.52 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.24 × 1.30 = 0.31 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1848.06 | 0.891 | 0.22 | 6.85 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 225.87 | 0.109 | 0.39 | 4.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 2073.92 | 1.000 | 0.24 | 6.57 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.24 × 1.30 = 0.31 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 9310.13 | 0.883 | 0.22 | 6.85 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 1237.46 | 0.117 | 0.39 | 4.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 10547.59 | 1.000 | 0.24 | 6.54 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.24 × 1.30 = 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.11-1的要求提高20%(K≤0.36) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列铝塑共挤平开窗+5~6白玻 | 108 | 0.80 | 0.62 | 0.890 | 民用建筑节能门窗工程技术标准 DB22/T5012-2018 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 60系列铝塑共挤平开窗+中空玻璃 百叶收起或展开水平 | 18 | 0.80 | 0.37 | 0.720 | 民用建筑节能门窗工程技术标准 DB22/T5012-2018 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0615，C0915，C1215，C1218，C1515，C1815，C1818，C2115，C2415，C2718，C2721，C3015，C3315，C3615，C4015，C4515，C5015，C6015，C6515，C8015，C9015，C1115，C0918，C5515 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 2008.21 | 0.80 | 0.35 | 0.27 | K≤1.60 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1653.51 | 0.80 | 0.34 | 0.34 | K≤1.60 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 581.50 | 0.80 | 0.35 | 0.22 | K≤1.60 | 满足 |
| 综合平均 |  | 4243.23 | 0.80 | 0.35 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.11-1的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |