建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 风澜水韵 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 沈阳大学 |
| 设计单位 | 沈阳大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年11月24日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13464427122 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 可见光透射比	11

4.6 天窗	11

4.7 屋顶	11

4.8 外墙	12

4.9 挑空楼板	14

4.10 采暖与非采暖隔墙	14

4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板	14

4.12 外窗热工	14

4.13 周边地面	16

4.14 采暖地下室外墙	16

4.15 变形缝	17

4.16 有效通风换气面积	17

4.17 非中空窗面积比	21

4.18 外窗气密性	21

4.19 外门气密性	22

4.20 幕墙气密性	22

4.21 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 风澜水韵 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上2580㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 11609.88 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3219.73 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 0.036 | 10.000 | 32.0 | 1000.0 | 0.0000 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） | 0.040 | 10.000 | 50.0 | 1000.0 | 0.0000 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉带（ρ=80~120） | 0.045 | 0.480 | 100.0 | 704.1 | 0.0000 | 辽宁居住建筑节能设计标准 DB21-2885-2017 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.155,D=63.482)：（由上到下）

玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） 150mm＋玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 20mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.446,D=21.822)：（由外到内）

c20细石混凝土(ρ=2300) 15mm＋玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 70mm＋石灰砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.332,D=11.498)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉带（ρ=80~120） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.127,D=6.147)：

玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗：金属双玻中空玻璃5+15Ar+5高透光Low-E 隔热条24mm (K=2.300)：

传热系数2.300W/㎡.K，窗遮阳系数0.540

6. 幕墙：金属双玻中空玻璃5+15Ar+5高透光Low-E 隔热条24mm (K=2.300)：

传热系数2.300W/㎡.K，窗遮阳系数0.540

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.311,D=15.313)：

玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 3219.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11609.88 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1287.29 | 961.69 | 5792.82 |
| 2 | 4.500 | 1292.68 | 965.37 | 5817.05 |
| 屋顶 | － | － | 1292.68 | － |
| 合计 | 9.00 | 2579.97 | 3219.73 | 11609.88 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 97.79 | 450.84 | 0.22 | 0.60 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 130.65 | 769.10 | 0.17 | 0.60 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 65.94 | 349.74 | 0.19 | 0.60 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 68.72 | 345.54 | 0.20 | 0.60 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 14.99 | 97.79 |
|  | 1 | 0.90×2.00 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  | 5 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 8 | 0.90×2.00 | 1~2 | 37 | 1.80 | 66.60 |  |
|  | 透光门-16 | 1.50×2.00 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 44.85 | 130.65 |
|  | 1 | 0.90×2.00 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  | 5 | 1.50×2.00 | 1~2 | 5 | 3.00 | 15.00 |  |
|  | 8 | 0.90×2.00 | 1~2 | 32 | 1.80 | 57.60 |  |
|  | 透光门-16 | 1.50×2.00 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 29.94 | 65.94 |
|  | 1 | 0.90×2.00 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  | 8 | 0.90×2.00 | 1~2 | 16 | 1.80 | 28.80 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 29.72 | 68.72 |
|  | 1 | 0.90×2.00 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
|  | 3 | 0.60×2.00 | 1~2 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  | 4 | 1.20×2.00 | 1~2 | 10 | 2.40 | 24.00 |  |
|  | 8 | 0.90×2.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.22 | 8 | 0.60 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.17 | 8 | 0.60 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.19 | 8 | 0.60 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.20 | 4 | 0.60 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 20 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 0.556 | 5.556 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） | 150 | 0.040 | 10.000 | 1.00 | 3.750 | 37.500 |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 20 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 0.556 | 5.556 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） | 30 | 0.040 | 10.000 | 1.00 | 0.750 | 7.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 20 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 0.556 | 5.556 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 6.290 | 63.482 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 15 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.010 | 0.151 |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 70 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 1.944 | 19.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.094 | 21.822 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉带（ρ=80~120） | 100 | 0.045 | 0.480 | 1.10 | 2.020 | 1.067 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 2.861 | 11.498 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 183.85 | 0.521 | 0.45 | 21.82 | 0.73 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 169.20 | 0.479 | 0.33 | 11.50 | 0.73 |
| 合计 |  | 353.05 | 1.000 | 0.39 | 16.87 | 0.73 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 380.56 | 0.596 | 0.33 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 257.89 | 0.404 | 0.45 | 21.82 | 0.73 |
| 合计 |  | 638.45 | 1.000 | 0.38 | 15.67 | 0.73 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 256.53 | 0.914 | 0.45 | 21.82 | 0.73 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 24.28 | 0.086 | 0.33 | 11.50 | 0.73 |
| 合计 |  | 280.80 | 1.000 | 0.44 | 20.93 | 0.73 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 247.43 | 0.905 | 0.45 | 21.82 | 0.73 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 25.91 | 0.095 | 0.33 | 11.50 | 0.73 |
| 合计 |  | 273.34 | 1.000 | 0.44 | 20.84 | 0.73 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 945.70 | 0.612 | 0.45 | 21.82 | 0.73 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 599.94 | 0.388 | 0.33 | 11.50 | 0.73 |
| 合计 |  | 1545.64 | 1.000 | 0.40 | 17.81 | 0.73 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 20 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 0.556 | 5.556 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.089 | 0.344 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.667 | 6.147 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属双玻中空玻璃5+15Ar+5高透光Low-E 隔热条24mm | 108 | 2.30 | 0.47 | 0.600 | 辽宁居住建筑节能设计标准 DB21-2885-2017 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 金属双玻中空玻璃5+15Ar+5高透光Low-E 隔热条24mm | 18 | 2.30 | 0.47 | 0.600 | 《建筑节能门窗》16J607 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 1，8，3，4，5，透光门-16 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 29.936 | 108 | 2.300 |
| 2 | 1 | 1~2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.300 |
| 3 | 8 | 1~2 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 2.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 65.936 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.300 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 29.716 | 108 | 2.300 |
| 2 | 1 | 1~2 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 2.300 |
| 3 | 3 | 1~2 | 2 | 1.200 | 2.400 | 18 | 2.300 |
| 4 | 4 | 1~2 | 10 | 2.400 | 24.000 | 18 | 2.300 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 68.716 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.300 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 14.988 | 108 | 2.300 |
| 2 | 1 | 1~2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.300 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 2.300 |
| 4 | 8 | 1~2 | 37 | 1.800 | 66.600 | 18 | 2.300 |
| 5 | 透光门-16 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 2.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 97.788 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.300 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 44.849 | 108 | 2.300 |
| 2 | 1 | 1~2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.300 |
| 3 | 5 | 1~2 | 5 | 3.000 | 15.000 | 18 | 2.300 |
| 4 | 8 | 1~2 | 32 | 1.800 | 57.600 | 18 | 2.300 |
| 5 | 透光门-16 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 2.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 130.649 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.300 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 97.79 | 2.30 | 0.47 | 0.22 | K≤2.60 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 130.65 | 2.30 | 0.47 | 0.17 | K≤2.90 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 65.94 | 2.30 | 0.47 | 0.19 | K≤2.90 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 68.72 | 2.30 | 0.47 | 0.20 | K≤2.90 | 满足 |
| 综合平均 |  | 363.09 | 2.30 | 0.47 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃棉板（用于幕墙）（ρ≥32） | 20 | 0.036 | 10.000 | 1.00 | 0.556 | 5.556 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（ρ=30-50） | 30 | 0.040 | 10.000 | 1.05 | 0.714 | 7.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.416 | 15.313 |
| 保温材料层R | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1027 | 887.57 |  | 573.02 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 透光门-16 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 透光门-16 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 透光门-16 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 透光门-16 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1028 | 35.89 |  | 26.97 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1029 | 35.75 |  | 49.48 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1030 | 34.05 |  | 49.53 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1031 | 26.55 |  | 75.45 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1032 | 21.80 |  | 22.57 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1033 | 21.80 |  | 22.57 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1036 | 14.92 |  | 49.79 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1037 | 14.92 |  | 49.79 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1040 | 13.26 |  | 21.54 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1042 | 13.26 |  | 21.54 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1048 | 8.82 |  | 12.69 | 3 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 2 | 1001 | 218.28 |  | 172.01 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 24.33 |  | 35.56 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 9.14 |  | 12.69 | 3 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1006 | 14.92 |  | 49.79 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1007 | 21.80 |  | 22.57 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1010 | 13.26 |  | 21.54 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1017 | 21.80 |  | 22.57 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 27.38 |  | 75.45 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1019 | 34.57 |  | 40.84 | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1020 | 34.50 |  | 27.00 | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 5 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1021 | 14.92 |  | 49.79 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1024 | 35.75 |  | 49.48 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1025 | 34.23 |  | 49.53 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1026 | 35.89 |  | 26.97 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2001 | 492.75 |  | 297.58 | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2041 | 13.26 |  | 21.54 | 1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 97.79 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 130.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 65.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 68.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：1） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（窗编号：15） |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 周边地面 | 满足 |  |
| 10 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。